TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	OBJETO	3

3.	ALCANCE DEL ESTUDIO	3

4.	INFORMACION BASICA PARA EL DIAGNOSTICO	4

4.1.	Localización	4

4.2.	Recopilación y evaluación de la información arquitectónica, estructural y geotécnica disponible de la rampa de bellas artes.	5

4.2.1.	Documentación existente	6

4.3.	Exploración y estudio de la estructura existente	6

4.3.1.	Exploración y Levantamiento estructural	8

4.3.2.	Diagnóstico por errores de diseño	9

4.3.3.	Diagnostico por Errores de Construcción	10

4.3.4.	Tipos de manifestaciones patológicas o daños en la construcción	11

4.3.4.1.	Patologías Físicas	11

4.3.4.2.	Patologías Mecánicas	12

4.3.4.3.	Patologías Químicas o Biológicas	17

4.3.5.	Actualización de la planta Arquitectónica General	18

4.3.6.	Actualización de la planta Estructural General	19

5.	VULNERABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS	19

5.1.	Procedimiento general	19

5.1.1.	Verificación que la modificación esté cubierta según A.10.1.3	19

5.1.2.	Recopilación y estudio de la información existente	19

5.1.3.	Calificación del sistema estructural	20

5.1.4.	Modelación estructural	20

5.1.5.	Evaluación de Cargas	21

5.1.6.	Determinación del Sistema Estructural	21

5.1.7.	Evaluación de la Estructura Existente	21

5.1.8.	Análisis elástico	26

5.1.9.	Capacidad de disipación de energía	26

5.1.10.	Índices de sobreesfuerzo	27

5.1.11.	Calificación del sistema estructural	28

5.1.12.	Resistencia efectiva de la estructura	29

5.1.13.	Índice de flexibilidad	29

6.	CONCLUSIONES GENERALES	32

7.	RECOMENDACIONES	34

# INTRODUCCIÓN

La Universidad tecnológica de Pereira en cumplimiento del mandato constitucional según el cual el estado debe velar por la vida, honra y bienes de sus ciudadanos, obliga a las Instituciones adecuar de acuerdo a parámetros sísmicos vigentes, las estructuras existentes amparado en la ley 1229 de 2008, por tal motivo, se planteó la necesidad de realizar el Estudio de vulnerabilidad sísmica de la rampa del bloque de bellas artes que por su importancia requiere ser investigado, evaluado y rehabilitado.

Debido a la importancia que tiene la rampa de bellas artes,  los instantes subsiguientes a un evento sísmico, se hace de vital importancia realizar un análisis integral de las condiciones actuales y de funcionamiento futuro de las estructuras que componen el centro de producción de ésta.

# OBJETO

El estudio de Vulnerabilidad Sísmica tiene por objetivo minimizar el riesgo de daño por sismo en la rampa de bellas artes, el cual fue diseñado y construido (2001) con anterioridad a la vigencia de la norma NSR-98 Sismorresistente (decreto 33 9 de enero de 1998) y a la norma Sismorresistente  vigente NSR-10

# ALCANCE DEL ESTUDIO

La Consultoría consiste en elaborar los diseños de la rehabilitación de la edificación, estudios de suelos y geotecnia, diseños estructurales, planos (altimetría, planimetría, detalles), especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, memorias de cálculo, cantidades de obra, presupuestos, estudios complementarios para la ejecución de las obras.

Las actividades a realizar en la consultoría son las siguientes:

- Recopilar y analizar la documentación existente y con esta elaborar un informe.

- Diagnóstico y estado de la estructura existente, así como del sector circundante a las estructuras. Básicamente consiste en el recorrido de todas las instalaciones del edificio en búsqueda de patologías de los elementos estructurales.

- Si es necesario. Se replantearan las redes existentes que figuran en los planos, y se localizaran las que no están localizadas en los planos existentes.

- Se efectuará los diseños estructurales y el diagnostico de vulnerabilidad de la rampa.

# INFORMACION BASICA PARA EL DIAGNOSTICO

# Localización

Imagen satelital Google Earth

La rampa de bellas artes objeto de éste estudio se encuentra ubicado en el bloque H del campus de la universidad tecnológica, ubicada en la vereda la julita de la ciudad de Pereira.

Según las Normas colombianas de diseño y construcción sismorresistente NSR-10, se localiza en una zona de amenaza sísmica alta.

# Recopilación y evaluación de la información arquitectónica, estructural y geotécnica disponible de la rampa de bellas artes.

Siguiendo el plan de calidad, para el desarrollo de los trabajos, se recolectó información de varias fuentes:

Ing. Gloria Grajales	Coordinadora oficina planeación

Ing. Samuel Darío prieto	Diseño estructural

# Documentación existente

En el centro de documentación de la universidad tecnológica de Pereira reposan algunos planos estructurales de la construcción.

A continuación se relacionan los planos que la consultoría obtuvo en medio digital:

Consultor: CUATRO S.A

Planta de cimentación – Nivel 2	ET 1

Planta de cimentación – Nivel 1	ET 2

Planta nivel 1		ET 3

Planta nivel 2                                 	ET 4

Planta nivel 3		ET 5

Planta mezanine                                               ET 6

Planta cubierta                       	ET 7

Bloque artes plásticas cimentación                      ET  8-9-10-11

Detalle dados y pilotes

Despiece pantallas		ET 13-14-15-16

17

Despiece de columnas               	ET 18-19-20

Despieces de vigas		ET 21-22-23-24

25-26-27-28

Estructura metálica de cubierta	ET 29

# Exploración y estudio de la estructura existente

Para obtener la información básica necesaria para realizar el estudio de vulnerabilidad se deben tener una serie de aspectos generales de las condiciones globales de la zona de estudio. Como consecuencia se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Para determinar el tipo y la localización del refuerzo se realizaron varios mapeos de los muros de la rampa con el fin de determinar los diámetros y la separación del refuerzo.

IMÁGENES MAPEO VIGA RAMPA BELLAS ARTES

IMÁGENES ACERO VIGAS RAMPA BELLAS ARTES

| Rampa bellas artes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | REFUERZO LONGITUDINAL |  | REFUERZO TRANSVERSAL |  | OBSERVACIONES |
|  | Diámetro In | Separación cm | Diámetro In | Separación cm |  |
| VIGAS rampa | 3/8 | 20 | 3/8 | 20 | Corrugado y de alta resistencia |

# Exploración y Levantamiento estructural

Se realizó la verificación detallada de la información disponible por medio de un recorrido de todas las instalaciones. Se obtuvo un registro fotográfico y se revisó las dimensiones de muros, columnas, losas, distancias entre columnas, juntas de dilatación.

|  | DESCRIPCION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | ANCHO cm | ALTO cm | ESPESOR cm | DIAMETRO cm | ALTURA ELEMENTO cm | OBSERVACIONES |
| Columnas | 30 | 180 | - | - | 1580 | - |
| Columnas | 30 | 90 | - | - | 1850 | - |
| Columnas | 30 | 70 | - | - | 540 | - |
| Columnas | 30 | 30 | - | - | 220 | - |
| Columnas | - | - | - | 30 | 1850 | - |
| Vigas | 30 | 130 | - | - | - | Presenta fisuras en el area de circulación de las rampas |
| Vigas | 30 | 65 | - | - | - | - |
| Vigas | 30 | 45 |  | - | - | - |
| Vigas | 20 | 20 | - | - | - |  |
| Losa | - | - | 10 | - | - |  |
| Muros | - | - | 30 | - | - |  |
| Rampa | - | - | 20 | - | - | Presenta fisuras |

Se realizó una exploración estructural identificando las fallas locales de la rampa.

# Diagnóstico por errores de diseño

La información debe ser filtrada y críticamente analizada a la luz de las normas vigentes NSR-10, se elaboró los siguientes cuadros:

|  | DEFECTOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Predimensionado y armado ilógico |  |
| 2 | Errores en la evaluación de las cargas (muertas, vivas, sísmicas). |  |
| 3 | Realizar cálculos que no corresponden con el funcionamiento de la estructura (uso) |  |
| 4 | No calcular las deformaciones en vigas y voladizos. | X |
| 5 | No calcular las vigas a torsión. | X |
| 6 | No prever la flecha por fluencia, sobre todo en vigas y losas con carga permanente | X |
| 7 | Olvidar los cortantes hiperestáticos en los voladizos. |  |
| 8 | Realizar los cálculos muy ajustados. | X |
| 9 | No considerar el empuje horizontal en los muros. |  |
| 10 | No considerar las sobrecargas. | X |
| 11 | Variaciones bruscas de sección en vigas o columnas. |  |
| 12 | Falta de juntas de construcción o dilatación. |  |
| 13 | No definir los elementos de confinamiento de los muros. |  |
| 14 | Planos de ejecución confusos o sin detalles. |  |
| 15 | No verificar el terreno para el desplante de la cimentación. |  |

# Diagnostico por Errores de Construcción

En el momento de ejecutar el proyecto ocurren cambios, que alteran el comportamiento y funcionamiento de los elementos de la estructura.

Para tal efecto se debe contar con las especificaciones del proyecto, las cuales se encuentran generalmente en los planos

|  | DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Localización incorrecta de los elementos estructurales |  |
| 2 | Dosificación incorrecta del concreto |  |
| 3 | Utilización de los agregados inadecuados |  |
| 4 | Traslapo de refuerzo insuficientes | X |
| 5 | Aplicación incorrecta de aditivos |  |
| 6 | Vibrado del concreto inadecuado |  |
| 7 | Vaciado de concreto en época muy calurosa |  |
| 8 | Interrupción del vaciado en sitios inadecuados |  |
| 9 | Curado insuficiente del concreto |  |
| 10 | Apuntalamiento defectuoso |  |
| 11 | Fallo de puntales por acumular gran cantidad de mezcla en la losa durante el vaciado. |  |
| 12 | Desencofrado prematuro o incorrecto |  |
| 13 | Falta de ganchos o de longitud de traslapo de las barras | X |
| 14 | Variación de cuantía en la colocación de refuerzo principal o transversal que se indica en los planos |  |
| 15 | Colocación de armaduras oxidadas |  |
| 16 | Utilización de barras de acero con características mecánicas diferentes |  |
| 17 | Armaduras expuestas o que no cuentan con los recubrimientos mínimos, por centrado inadecuado del refuerzo dentro de la formaleta | X |
| 18 | Separación entre columnas diferentes a las del diseño |  |
| 19 | Ausencia de elementos de confinamiento de los muros |  |
| 20 | Ausencia de amarres horizontales o verticales |  |
| 21 | Ausencia de muros transversales rigidizantes |  |
| 22 | Ausencia de juntas de construcción o dilatación entre estructuras |  |
| 23 | Ubicación incorrecta de los niveles de piso terminado |  |
| 24 | Cimentar la estructura en estrato o capas indeseables |  |

# Tipos de manifestaciones patológicas o daños en la construcción

# Patologías Físicas

a) Humedades

Esta lesión se presenta cuando el porcentaje de humedad contenido en un elemento, supera el límite normal requerido para su buen estado y por consiguiente su correcto desempeño:

- Humedad por capilaridad

- Humedad por filtración

- Humedad por condensación o contacto directo

- Humedad accidental

No se presenta esta lesión.

b) Suciedad

Se presenta cuando se permite el depósito de partículas en los poros de los materiales logrando manchar las superficies, esto agravado con los componentes químicos del medio que pueden degenerar en lesiones más profundas y agresivas.

Los mecanismos de acumulación puede ser por depósito o lavado de partículas contenidas en la lluvia, provocando, ensuciamiento en la fachada y en las zonas donde la lluvia no lava (rincones, plataformas, esquinas, relieves).

Esta lesión es típica en toda la estructura.

Rampa bellas artes

c) Erosión

Es la disminución de material localizado en la superficie de un material, es generado por la acción física de agentes patógenos exteriores como pueden ser los atmosféricos (vientos, lluvia).

No se presenta esta lesión.

# Patologías Mecánicas

Producidas por fenómenos mecánicos y sísmicos, en cuyo desarrollo intervengan movimientos, aberturas, desgaste.

a) Grietas

Son las separaciones o aberturas que atraviesan todo el espesor de elemento constructivo.

Los mecanismos de daño son los movimientos originados por diversas causas entre las cuales tenemos las cargas excesivas, los asentamientos, las dilataciones, sismos.

No se evidencia esta lesión.

b) Fisuras

Son las separaciones o aberturas que se encuentran en los espesores superficiales de los acabados de los elementos.

Causas de las acciones mecánicas:

- Asentamientos de la cimentación

- Asentamientos continuos

- Peralte inapropiado de vigas o placas

- Voladizos muy grandes

- Deformaciones por dilatación de diferente material

- Empuje hidrostático

- Falta o ausencia de refuerzo transversal (flejes)

- Sobre cargas no contempladas en los elementos

- Impacto o choque

Se presenta este tipo de lesión en las vigas de gran peralte de la rampa

Fisuras muros de la rampa de bellas artes

6.

Fisuras muros de la rampa de bellas artes

Esfuerzos higrotérmicos:

  - Cambios de temperatura, dilatación térmica del propio elemento.

Un gran número de las fisuras principalmente en la superficie expuesta (losa de cubierta) son atribuidas a éste fenómeno, debido que la falta de juntas de dilatación o refuerzo insuficiente.

c) Desprendimientos

Son las pérdidas de recubrimiento o separaciones de las capas superficiales de un elemento. Los desprendimientos se ocasionan por:

  - Por la expansión del acero de refuerzo corroído, se fisura el  concreto, y se presenta el desprendimiento

  - Adherente o pegante de deficiente calidad adherido al soporte

  - Anclaje deficiente

  - Falta de juntas de dilatación del mortero de las losas

  - Deficiente colocación del refuerzo

  - Falta de recubrimiento necesario para las condiciones de servicio

Esta patología  se presenta en algunos muros de la rampa

d) Erosión

Es la perdida de material localizado en la superficie de un material generado por la acción mecánica de agentes patógenos exteriores.

  - Rozamiento producido por personas, animales u objetos.

  - Abrasión o impacto de maquinaria.

  - Agua

No se aprecia esta lesión.

# Patologías Químicas o Biológicas

a) Eflorescencias

Es la cristalización de sales solubles contenidas en un material. Estas migran hacia la superficie a través del agua que las disuelve y posteriormente las arrastra  hacia el exterior. El mecanismo de daño es la presencia de humedad en forma constante o periódica en un material.

  - Concretos contaminados

Se detecta este tipo de patología en algunos muros perimetrales.

No se aprecia esta lesión.

b) Oxidación

Es la transformación química de los metales manifiesta a través de la perdida de material. Se genera con la transformación del metal en óxido al contacto con el oxígeno del medio.

Se presenta en la armadura expuesta en los muros de la rampa

c) Corrosión

Se genera con la aparición de una pila electroquímica cuando se presenta un electrolito, esto degenera en la perdida de material cuando el metal cede electrones.

Ataque químico de la armadura: se presenta cuando el recubrimiento natural generado por las armaduras y protegido por el concreto, es alcanzado por agentes agresivos.

La mala calidad del concreto envolvente (hormigueros) de un elemento estructural, favorece el ataque químico a las armaduras.

No se detecta esta lesión

d) Organismos

Los mecanismos de daño son la permanencia de organismos vivos de origen diverso en la superficie de los elementos.

Animales: insectos, xilófagos, coleópteros, isópteros, roedores, aves, mamíferos, arácnidos.

Vegetales: hongos, mohos, líquenes, musgo y gramíneas, plantas de soporte.

No se detecta.

e) Erosión

Es la transformación molecular de un material inducida por agentes químicos presentes en el medio.

Dióxido de carbono, dióxido de azufre, fluoruros, agua pura, álcalis de cemento, cloruros, organismos entre otros.

No se detecta.

# Actualización de la planta Arquitectónica General

El levantamiento arquitectónico realizado en el presente estudio posee la información actualizada de las instalaciones, para tal efecto se elaboraron planos a escala apropiada para cada elemento y estructura en AutoCAD.

# Actualización de la planta Estructural General

Se realizó un levantamiento estructural de las instalaciones con dos propósitos: a) Realizar el estudio de vulnerabilidad estructural verificando su comportamiento y riesgo, b) Disponer de información básica para futuras intervenciones.

# VULNERABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS

La Vulnerabilidad de la rampa bellas artes, comprende todos los análisis, diseños y cálculos necesarios para la rehabilitación adecuada y segura de la construcción, basados en las Normas Colombianas de diseño y construcción Sismo-Resistentes NSR-10, Ley 1229 de 2008, Decreto 926 del 19 de Marzo de 2010.Decreto 33 de 1998 y apoyados en el Estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de Pereira.

# Procedimiento general

# Verificación que la modificación esté cubierta según A.10.1.3

Se cumple la intención del articulado  A.10.1.3.1 referente al análisis de vulnerabilidad.

# Recopilación y estudio de la información existente

Se examina información acerca del diseño y construcción de la edificación original y sus posteriores modificaciones y deben hacerse exploraciones en la edificación según A.10.2

La información recogida acerca de la estructura en el Capítulo 4 se depura, filtra y analiza.

# Calificación del sistema estructural

Se debe calificar el sistema con respecto a: 1) La calidad del diseño de la estructura original y la construcción de la misma y 2) el estado de mantenimiento y conservación. Según A.10.2

# Modelación estructural

Secciones:

Losa:	10 cm

Muros:	30 cm

Rampa:	20 cm

# Evaluación de Cargas

MUERTAS:

Losa:     860 Kg/m2  =  0.860 Ton/m2

Rampa:  480 Kg/m2  =  0.480 Ton/m2

VIVAS :

Losa:   200 Kg/m2  =  0.200 Ton/m2

Rampa y áreas de circulación: 500 Kg/m2  =  0.500 Ton/m2

# Determinación del Sistema Estructural

Pórticos resistentes a momentos —  Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas y que no están limitados o adheridos a componentes más rígidos, estructurales o no estructurales, que limiten los desplazamientos horizontales al verse sometidos a las fuerzas sísmicas.

# Evaluación de la Estructura Existente

Deben establecerse unas equivalencias entre las solicitaciones que prescribe el código, para estructuras nuevas y las que está en capacidad de resistir la estructura en su estado actual, utilizando los siguientes criterios:

- Espectro de diseño

Grupo de uso: Según NSR-10 se clasifica en el grupo de uso III Edificación de atención a la comunidad- Este grupo comprende aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un temblor para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas. Se incluye:

- Guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza

Coeficiente de importancia = 1.25

Zona de amenaza sísmica: Las estructuras se ubica en una zona de amenaza sísmica alta Pereira (Risaralda). ALTA,  Aa=0.25

Para T < To         Sa = 2.5 Aa Fa I (0.4+0.6 T/To)

Para To< T < Tc   Sa = 2.5 Aa Fa I

Para Tc < T < TL   Sa = 1.2 Aa Fv I / T

Para Tc < T         Sa = Av Fv TL  I / T²

De acuerdo al estudio de suelos y al estudio de Micro zonificación de la ciudad de Pereira:

Se estudió y verificó cual espectro de diseño se tendría en consideraron para utilizarse en el estudio.

Se trabajará para la rampa bellas artes con el espectro de la

Zona 3 del Mapa de microzonificación sísmica.

Parámetros de diseño de la zona 3

| PARAMETROS BASICOS DEL MOVIMIENTO SISMICO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZONA LOCALIZACION |  |  |  |  | 3 |
| COEFICIENTE DE IMPORTANCIA (I) |  |  |  |  | 1.25 |
| PERIODO DE VIBRACION ACELERACION CONSTANTE (To) |  |  |  |  | 0.17 |
| PERIODO DE VIBRACION PARA PERIODOS CORTOS (Tc) |  |  |  |  | 0.80 |
| PERIODO DE VIBRACION PARA PERIODOS LARGOS (TL) |  |  |  |  | 5.80 |
| ACELERACION PICO EFECTIVA (Aa) |  |  |  |  | 0.25 |
| VELOCIDAD PICO EFECTIVA (Av) |  |  |  |  | 0.25 |
| COEFICIENTE DE AMPLIACION DE ACELERACION PARA (Tc) = Fa |  |  |  |  | 1.44 |
| COEFICIENTE DE AMPLIACION DE ACELERACION PARA (TL) = Fv |  |  |  |  | 2.40 |

Sa Máx =2.5xAaxFaxI = 2.5 x 0.25 x 1.44 x 1.5 =1.35

Sa = Av Fv TL  I / T²     -      Tc < T

- Clasificación del sistema estructural:

Rampa bellas artes: Pórticos.

- Método de análisis del sistema de resistencia sísmica:

Análisis dinámico.

- Período Fundamental de la Estructura:

H= 18.5 metros

Ta = 0.047x18.5^0.9=  0.1638 segundos

0.1638 segundos Vs  1.38468  (Ver dicho valor en memorias)

- Peso de la estructura: 5112,8 ton

- Cortante sísmico: V=Sa . g. M

V1= 5112.8 * (1.125/4.25) = 1352.6 ton.

- Corrección cortante dinámico:

Cvx1=5.5695       Cvz1=7.085

# Análisis elástico

Debe llevarse a cabo un análisis elástico de la estructura para las solicitaciones equivalentes definidas en el paso 4.

Se empleó para el análisis estructural el programa Staad Pro 2007 y SAP V 15.

# Capacidad de disipación de energía

Dependiendo del tipo de material estructural y de las características de resistencia sísmica obtenidas en el paso 5.1.3 se establece el grado de capacidad de disipación de energía: DES.

DES=	 RAMPA BELLAS ARTES, 	Ro= 4.25

Según NSR-10

# Índices de sobreesfuerzo

Debe determinarse un índice de sobreesfuerzo como el máximo cociente obtenido para cualquier elemento o sección de éste, entre las fuerzas internas solicitadas obtenidas del análisis estructural realizado en el paso 5.1.5 para las solicitaciones equivalentes definidas en el paso 5.1.4 y la resistencia efectiva obtenida en el paso 5.1.8

Para el chequeo del índice de sobreesfuerzo se utilizó, las siguientes hipótesis de carga:

a) Combinaciones de carga para la rampa de bellas artes

- 1.4D

- 1.2D + 1.6L

- C 1.2D+1.0L+1.0Ex+0.3Ey

- C 1.2D+1.0L+1.0Ey+0.30Ex

- C 0.9D+1.0Ex+0.3Ey

- C 0.9D+1.0Ey+0.3Ex

- V 1.2D+1.0L+1EX

- V 1.2D+1.0L+1EY

- V 1.2D+1.0L-1.0EX

- V 1.2D+1.0L-1.0EY

- C 1.2D+1.0L+1.0EX-0.3EY

- C 1.2D+1.0L-1.0EX-0.30EY

- C 1.2D+1.0L-1.0EX+0.3EY

- C 1.2D+1.0L+1.0EY-0.30EX

- C 1.2D+1.0L-1.0EY-0.30EX

- C 1.2D+1.0L-1EY+0.30EX

- C 0.9D+1.0EX-0.30EY

- C 0.9D-1.0EX-0.3EY

- C 0.9D-1EX+0.30EY

- C 0.9D-1EY+0.30EX

- C 0.9D-1EY-0.30EX

- C 0.9D+1EY-0.30EX

- V 0.9D+1.0L+EX

- V 0.9D+1.0L+EY

- V 0.9D+1.0L-EX

- V 0.9D+1.0L-EY

# Calificación del sistema estructural

Es una estructura de cuatro niveles.

- Configuración estructural en planta: posee una configuración regular.

- Configuración estructural en altura: regular en altura.

- Sistema estructural: pórtico vigas-columna

- Requisitos geométricos de los muros: el espesor es de 30 cm

- Cimentación: Dados y pilotes.

- La calidad del diseño y la construcción de la estructura se califica cualitativamente como regular c =0.8

- El estado, mantenimiento y conservación actual de la estructura se califica cualitativamente como regular, e =0.8

# Resistencia efectiva de la estructura

Debe obtenerse una resistencia efectiva de la estructura a partir de la resistencia existente, afectándola por los dos coeficientes de reducción de resistencia obtenidos de los resultados de la calificación.

Nef 	= c x e x Nex

- La calidad del diseño y la construcción de la estructura se califica cualitativamente como regular c =0.8

- El estado, mantenimiento y conservación actual de la estructura se califica cualitativamente como regular, e =0.8

# Índice de flexibilidad

Debe determinarse un índice de flexibilidad, el cual indica la susceptibilidad de la estructura a tener deflexiones o derivas excesivas, con respecto a las permitidas por el reglamento. Tiene dos acepciones

- Índice de flexibilidad del piso- el cual se define como el cociente entre la deflexión o deriva obtenida del análisis de la estructura, y la permitida por el reglamento, para cada uno de los pisos y edificación, y

- Índices de flexibilidad de la estructura- definido como el mayor valor de los índices de flexibilidad de piso de toda la estructura. Se debe evaluar para las deflexiones verticales y para las derivas.

“Se permite que el índice de flexibilidad evaluada para la edificación alcance, sin exceder, valores hasta de 1.5”

Según A.10.9.2.3

| CHEQUEO DE DERIVAS E INDICES DE FLEXIBILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel | Desplazamiento X |  | Desplazamiento Y |  | Derivas x | Derivas y | Deriva | Chequeo x | Chequeo y | CHEQUEO | CHEQUEO |
|  | desp x | desp y | desp x | desp y | cm | cm | Permisible | 1.5% | 1.5% | FLEXIBILIDAD x | FLEXIBILIDAD y |
| 5 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0012 | 0.003 | 0.005 | 0.042 | ok | ok | 0.08 | 0.12 |
| 4 | 0.0048 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0061 | 0.055 | 0.015 | 0.042 | No ok | ok | 1.31 | 0.36 |
| 3 | 0.06 | 0.003 | 0.0152 | 0.0128 | 0.092 | 0.020 | 0.047 | No ok | ok | 1.97 | 0.44 |
| 2 | 0.1516 | 0.0048 | 0.0344 | 0.0197 | 0.198 | 0.035 | 0.042 | No ok | ok | 4.71 | 0.83 |
| 1 | 0.3495 | 0.0074 | 0.0676 | 0.0297 | 0.350 | 0.07 | 0.054 | No ok | No ok | 6.47 | 1.37 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |  |

CHEQUEO DE DERIVAS E INDICES DE FLEXIBILIDAD RAMPA BELLAS ARTES

CHEQUEO DE DERIVAS E INDICES DE FLEXIBILIDAD RAMPA BELLAS ARTES

| CHEQUEO DE DERIVAS E INDICES DE FLEXIBILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLUMNA 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel | Desplazamiento X |  | Desplazamiento Y |  | Derivas x | Derivas Y | Deriva | Chequeo x | Chequeo z | CHEQUEO | CHEQUEO |
|  | desp x | desp y | desp x | desp y | cm | cm | Permisible | 1.5% | 1.5% | FLEXIBILIDAD x | FLEXIBILIDAD y |
| 5 | 0.0162 | 0.0007 | 0.0048 | 0.0008 | 0.016 | 0.005 | 0.028 | ok | ok | 0.58 | 0.17 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.015 | 0.028 | No ok | ok | 1.84 | 0.52 |
| 3 | 0.0513 | 0.0034 | 0.0134 | 0.0059 | 0.054 | 0.010 | 0.031 | No ok | ok | 1.73 | 0.33 |
| 2 | 0.1047 | 0.0078 | 0.021 | 0.0129 | 0.053 | 0.008 | 0.028 | No ok | ok | 1.91 | 0.29 |
| 1 | 0.1579 | 0.0124 | 0.0241 | 0.0205 | 0.067 | 0.007 | 0.036 | No ok | ok | 1.87 | 0.20 |
| C | 0.2252 | 0.017 | 0.0258 | 0.0276 | 0.226 | 0.038 |  |  |  |  |  |

# CONCLUSIONES GENERALES

La estructura en general presenta un estado de deterioro alto, tal que hace necesaria su intervención, ya que las condiciones en que se encuentra hacen que las patologías aumenten con el transcurso del tiempo (aumento de fisuras).

El análisis modal realizado detecta pésimos comportamientos estructurales.

Las vigas de 30 x 130 que hacen parte del sistema estructural de la rampa presentan falla por torsión.

La viga de gran peralte  se encuentra fisurados. El refuerzo de éstos es insuficiente y no soporta las cargas sísmicas ni la carga vertical exigida por la norma vigente. Algunos aceros se encuentran expuestos.

El periodo de la estructura sobrepasa el periodo permisible de la edificación, lo que indica lo flexible que se encuentra la estructura.

| PERIODO RAMPA BELLAS ARTES |  |
| --- | --- |
| Permisible | Modelo |
| 0.1638 | 1.38468 |

Dada la configuración estructural esta rampa es muy flexible en el sentido corto.

Los índices de flexibilidad de la estructura están por encima de lo permisible la unidad (1) en cuanto a la dirección corta. Es flexible existe el riesgo de daños en elementos estructurales y no estructurales.

| RAMPA BELLAS ARTES |  |
| --- | --- |
| Elemento | Índice flexibilidad (promedio) |
| Estructura lado corto | 1.85 |
| Estructura lado largo | 0.35 |

# RECOMENDACIONES

Como respuesta al diagnóstico debe construirse nuevos elementos estructurales (vigas) que disminuyan la vulnerabilidad de los elementos estructurales.

Se debe inyectar las fisuras de las vigas con sikadur 35 Hi-Mod LV, adicional a esto se debe colocar un refuerzo en fibra de carbono para mejorar la deficiencia de acero por torsión que presentan estas vigas.

Se debe prolongar las columnas existentes con el fin de aumentar la rigidez en el sentido más débil (mejorar derivas)

La solución que se tome debe provocar el menor trauma posible a la prestación del servicio de la estructura (operación). El tipo de modificación debe definirse de acuerdo con A.10.4