CAPITULO: 15 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD

Este documento describe de una manera clara las exigencias de cada uno de los ITEMS necesarios para el desarrollo del proyecto, el lector encontrara los  requisitos mínimos y especificaciones para el suministro y construcción de cada uno de los sistemas.

ANTECEDENTES

La seguridad de vidas y física es una necesidad  y una exigencia normativa que está implantado en la NFPA 72 “National Fire Protection Association”  y que pone la atención en las normas colombianas a través de la NSR10.

INTRODUCCIÓN

El diseño del sistema de detección de incendios del edificio ciencias de la salud, se centra en una enorme área del primer piso y dos áreas medianas conformadas por el piso 2 y piso 3.

Siguiendo la norma NSR 10 colombiana y las recomendaciones de la NFPA 72  para sistemas de detección de incendio se plantea el montaje de un sistema de “detección de incendio” que integra sensores de humo, elementos de alarma manual y luz sirenas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS SISTEMAS

OBJETIVO

Estas especificaciones técnicas orientan al constructor a comprender la búsqueda del fin de este diseño, de tal manera que los objetivos específicos intrínsecos en la introducción de este documento se cumplan a cabalidad.

GENERALIDADES

Se presentan las especificaciones técnicas de los diferentes equipos, conducciones, cables,  descripción de la arquitectura de cada sistema como pauta para la integración de la tecnología aplicada a este proyecto.

Es importante hacer notar que las especificaciones de los equipos no están sujetas a marcas en el mercado, solo se enumeran las características mínimas que un sistema de estos debe cumplir en forma general y que exigen al constructor ofertar equipos que contienen todos sus certificados de producto.

Se entregan cada uno de los planos que presentan la ubicación de equipos y trazado de conducciones horizontales.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Las especificaciones técnicas de equipos y materiales en este documento están seleccionadas a partir del estado del arte desde la investigación de desarrollos tecnológicos de cada producto aprobados en la industria bajo certificaciones que han sido acogidos y aceptados por diferentes fabricantes.

Tanto los equipos como su instalación cumplirán con toda la normatividad presente, es de obligatoriedad cumplir como mínimo con estas especificaciones técnicas y estándares de calidad, la desviación a estas especificaciones mínimas exigidas exime de responsabilidad al diseñador y contratante ante el mal funcionamiento del sistema de detección de incendios del edificio ciencias de la salud.

Se aceptan mínimo las especificaciones técnicas aquí planteadas, no obstante si el constructor presenta equipos con mejores especificaciones técnicas, supera el tiempo de garantía, funcionalidad y costo de la inversión igual o menor al propuesto, se aceptará el nuevo planteamiento, sin embargo antes de adquirir los equipos se deben presentar a interventoría las nuevas fichas técnicas de equipos, software si es el caso para su revisión y aprobación.

#### NORMAS Y  CERTIFICACIONES

La construcción de la red de detección de incendio, montaje de los equipos, herramientas empleadas, procedimientos, calidad de los materiales y pruebas debe atender como mínimo las siguientes normas y recomendaciones:

- RETIE: Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas.

- ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

- Norma NTC 2050.

- NFPA 70 National Electrical Code.

- NFPA 72 (National Fire Protection Association).

- El certificado ISO 14001 es una Norma del Sistema de Gestión Ambiental de reconocimiento internacional que describe la estructura y competencias necesarias para la gestión de los objetivos ambientales.

- ANSI American National Standard Institute.

- ISO 9001 certifica la aplicación de normas internacionales de calidad y los requisitos que definen los principios y buenas prácticas de las operaciones de fabricación.

- CE (Comunidad Europea), FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), UL (Underwriters Laboratories) y otros certificados pertinentes.

- UE (Unión Europea) 2002/95/EC (European Commision) sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS).

- Consumer electronic association CEA.

- UL listings (“Underwriters Laboratories “) Es una organización independiente, sin fines de lucro, que se encarga de probar la seguridad de los productos que salen al mercado. Esta entidad fue fundada en 1894 y es una de las más respetables y reconocidas a nivel mundial. Cada año, UL Certifica la seguridad de más de 16 billones de productos alrededor del planeta).

- FM approval guide (FM Approvals ofrece servicios de certificación a los fabricantes de equipos de protección contra incendios, equipos eléctricos, detección de fuego, señalización y otros equipos eléctricos, materiales, productos para techos y detectores de humo. Los productos que pasan la aprobación se listan en la guía de Aprobados FM Approval guide).

ESPECIFICACIONES GENERALES

La ubicación del panel de detección de incendios, anunciador remoto, sensores de humo, módulos de relevos controlado, estaciones manuales y luces sirenas, serán instalados, según los planos suministrados por el contratante, no obstante el sitio real será analizado y verificado con la Dirección de Obra a efectos de compatibilizar los requerimientos técnicos del sistema con las necesidades y restricciones de las plantas arquitectónicas fijadas para cada ámbito del edificio ciencias de la salud. No obstante es importante resaltar los siguientes parámetros:

Para la búsqueda del espacio de un sensor de humo, se debe tener como punto primordial el plano suministrado por el contratante, si el sitio mostrado en el panel no es un espacio libre por encontrarse allí otros elementos que imposibilitan la instalación  estos se pueden desplazar a una distancia radial de 1 metro, sin embargo este movimiento debe tratar de conservar la simetría de cobertura de la zona si en el sitio es el mismo con espacio aéreo abierto en el cual existen otros sensores monitoreando la misma área.

El panel de detección de incendio se instalara según plano y bajo las indicaciones del supervisor, si este requiere ser trasladado, se deben seguir las sugerencias del contratante.

El suministro de energía de provenir de la red regulada este será un circuito independiente, las baterías deben dar la autonomía en el suministro de energía en caso de alarma de incendio.

Siguiendo las recomendaciones de la NFPA 72 en la sección 10.6 las baterías del panel deben ser marcadas con el mes y año de fabricación usando el formato mes/año.

La norma NFPA 72 en el articulo 10.6.10.2 “Ubicación”. Las baterías estarán situadas de forma que el equipo, incluidos los dispositivos de sobrecorriente, no son adversamente afectados por gases de la batería y se ajustará a los requisitos de la norma NFPA 70, Código Eléctrico Nacional, artículo 480.

Para esta recomendación el contratista debe garantizar que las baterías sean libres de mantenimiento garantizando que durante el periodo de vida de la misma no surjan emisiones de gases que afecten la electrónica del panel de detección de incendios.

Siguiendo el anexo C.2.2.1.6  de la norma NFPA 72 el contratista debe considerar la activación o liberación, pero no limitado a, el cierre de puertas de fuego / humo y Dámperes, retirada de ascensores, el desbloqueo de puertas de escalera de evacuación si fuese el caso, la activación de sistemas de control de humo y apagado de ventiladores para evitar la recirculación de humo.

Sobre este anexo de la norma el contratista debe incluir módulos de relevo controlado que interactúen y sean monitoreados continuamente por el panel central de alarmas, cuya función es la liberación automática de las puertas que tengan control de acceso con cerradura electromagnética, esta consideración estará supervisada por el contratante.

Siguiendo las recomendaciones C.2.2.1.7 de la norma NFPA 72 “operaciones de escena de fuego”  Compartimentación, abastecimiento de agua, acceso bomberos, y los enlaces de comunicaciones son importantes para las operaciones manuales de lucha contra incendios. Funciones de monitorización del sistema, informes de visualización y de control de alarma de incendio que perfeccionan la conservación y explotación de estos elementos mejorando las operaciones de escena de incendio.

Como un apartado del sistema de telecomunicaciones actual de la época (celular, satelital etc.) administrado y considerado por el contratante, haciendo caso a este anexo el contratista debe proveer una tarjeta de comunicaciones vinculada al panel que tenga la capacidad de hacer un llamado automático a los bomberos de la ciudad en caso de incendio. De ser posible se recomienda considerar el monitoreo de abastecimiento de agua del tanque de almacenamiento que se usara en la extinción de incendio por rociadores.

Del capítulo 3 de la norma NFPA 72 “Definiciones”

Anunciador REMOTO

3.3.20 Anunciador, siendo una unidad que contiene una o más lámparas indicadoras, pantallas alfanuméricas, u otros medios equivalentes en los que cada indicación proporciona información de estado acerca de un circuito, condición, o la ubicación.

De la definición de la norma NFPA72

Un anunciador se utiliza para proporcionar un punto de información en el sitio en cuanto a donde la alarma, de supervisión, o señal de falla se reporta dentro de las instalaciones protegidas, por lo general en un lugar determinado por la autoridad competente, cuando el control de la alarma principal unidad de fuego no se encuentra en el punto de entrada.

Para esta definición el contratista debe instalar un anunciador remoto que muestre los eventos de alarma, monitoreo, supervisión y fallas que reporta el panel central de detección de incendio.

Se deben entregar planos RECORD en escala 1:100 de todas las instalaciones, diagramas  funcionales, en bloque, memorias técnicas manuales de cada sistema y demás documentación que defina claramente la totalidad de equipos, su operatividad y los requisitos para su mantenimiento, las fichas técnicas de equipos se adicionaran como anexos de cada manual.

El contratista debe suministrar los equipos y materiales según las normas y especificaciones planteadas en estos diseños, estos deben ser nuevos, de primera calidad, siguiendo los estándares de calidad en fabricación, embalaje e instalación.

Todos los equipos y materiales deben ser productos normalizados de fabricantes reconocidos, cuya producción en el tiempo de equipos y materiales haya mantenido una trayectoria mínima de 5 años.

El hardware y software ofrecido debe tener una continuidad tecnológica disponible en el mercado de mínimo 5 años a partir del momento de su instalación, y debe estar en capacidad de permitir continuas actualizaciones ofrecidas por el fabricante sí así se requiere.

Los equipos a suministrar deben tener una edad máxima de 1 año desde el momento de su fabricación o disponer de un certificado del fabricante donde garantice que no presentan envejecimiento por condiciones de almacenamiento, se debe garantizar que su obsolescencia sea mayor a un periodo mínimo de 5 años  desde el momento de su instalación.

El proponente debe presentar catálogos, manuales de operación de los sistemas y certificados de calidad de los productos, reportes de pruebas tipo, que incluyan toda la información técnica que determine las características de los mismos. Todos los materiales y equipos deben ser aprobados previamente por la interventoría.

Se deberán cablear los sistemas de acuerdo a los planos, especificaciones, códigos aplicables, recomendaciones del fabricante y bajo previa aprobación del supervisor de interventoría.

Se debe proveer la programación del sistema al contratante una vez haya sido aprobado por interventoría, de este modo se debe entregar toda la información, programas y bases de datos necesarias para el caso de futuros cambios y/o ampliaciones, de no ser así no se permitirá el recibido del sistema.

El Contratista deberá suministrar un plan de pruebas en el que describirá los procedimientos para cada una de estas.  Este plan incluirá una descripción, paso a paso, de todas las pruebas e indicará el tipo y posición de los aparatos que se emplearán. Estos procedimientos deben permitir demostrar si los requerimientos de operatividad e instalación de las especificaciones se están cumpliendo. Las mismas se realizarán en presencia del contratante, después de que hayan sido aprobadas en el plan de pruebas en presencia de la interventoría, se debe entregar al contratante el documento en la cual se avalaron estos procedimientos, si las pruebas no superan las expectativas requeridas por la norma no se otorgara el recibido a conformidad con el contratante.

Todos los materiales y equipos del proyecto deben ser proveídos por el contratista: Se entiende por suministro e instalación la compra, transporte hasta el sitio de la obra, almacenamiento e instalación. Todos los productos deben presentar certificados de calidad, la metodología de almacenamiento e instalación deben cumplir con los estándares de calidad, normas y recomendaciones según sea el fabricante.

Los productos deben ser adecuados para trabajar en las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) del edificio ciencias de la salud y la ciudad de Pereira.

Los accesorios requeridos para la instalación de dispositivos y equipos deben ser los recomendados por el fabricante, los elementos para las instalaciones de conducciones, canaletas, bandejas portacables ETC, deben ser  los adecuados de acuerdo al fabricante.

Finalmente el aspecto físico de cada instalación debe ser estético de buena apariencia, robusto en su fijación en proporción al volumen del objeto, conservando la linealidad vertical, horizontal según sea el caso y buena distribución espacial cumpliendo con el alcance de la necesidad.

Todas las conducciones en tuberías a la vista deben ser marcadas para su fácil identificación.

Las marcaciones de dispositivos y equipos deben ser en material acrílico y letra en bajo relieve. Deben tener material adhesivo de excelente calidad para su gran adherencia y larga duración, los colores que se manejaran en cada sistema se describen a continuación:

Las marcaciones del sistema de detección de incendio serán en fondo rojo y letra en bajo relieve de color blanco.

Las tuberías a la vista del sistema de detección de incendio tendrán marquillas adhesivas en color rojo y letra blanca con una flecha que indique el sentido de la ruta del cableado y con el nombre de: “red detección incendio”.

Las marcaciones de cada sistema deben estar acorde con la identificación  mencionada en los manuales de funcionamiento y operación de cada sistema que debe presentar el contratista en la entrega del proyecto y capacitación.

El cableado de los equipos debe ser el adecuado según recomendación del fabricante, para cada función de transporte de información y energía del voltaje regulado. Todos los cables que se conectan a cada dispositivo y equipos dentro del panel de detección de incendios deben ser bien figurados según sea el caso, sujetados con cinta velcro y amarras plásticas adecuadas, cada grupo de cables debe ser marcado para una fácil identificación.

El punto terminal en bornera de dispositivos y equipos debe ser bien requintado para evitar fallas por intermitencia de puntos sueltos.

El cable en el terminal de la bornera debe presentar una buena apariencia, no se permitirán puntos en la bornera donde se vea el cable desnudo por fuera de la bornera, la chaqueta del cable debe ser pelada exactamente y esta debe proteger el cable hasta la entrada de la bornera, la chaqueta del cable no debe quedar metida sobre la bornera porque esto generara fallas en la conducción de la corriente.

Todas las cajas de paso deben ser tapadas y aseguradas esto evita que el cable quede expuesto, no se permitirá el uso de tornillo DRYWALL, se deben usar tornillos para lamina en instalaciones eléctricas. Se deben usar cajas RAWELT, conduletas y todos los elementos que cumplan con los estándares de calidad.

## ESPECIFIACIONES PARTICULARES RED DE DETECCION DE INCENDIOS

El alcance de este sistema comprende  la  Ingeniería  Básica  y  de  Detalle  con  la  distribución  de  los detectores,  avisadores manuales, sirenas, panel central y elementos, de acuerdo a  lo  estipulado  por  las mencionadas normas y la provisión de todos los elementos específicos.

El panel de control deberá poseer aprobación UL para detección y extinción de incendios.

El sistema de detección de incendio será cableado en topología clase B, se debe prestar atención al máximo número de derivaciones dadas por el fabricante del sistema, no se permitirán empalmes o derivaciones en T que estén fuera de elementos pertenecientes a la red distribuida.

El sistema de evacuación audible y visible con señal independiente y supervisada desde cada NAC tendrá una topología de cableado en clase B significa que el cableado para este tipo de dispositivo terminará en una punta sin retornar,  no obstante tendrá una resistencia de fin de línea para la supervisión automática del cableado.

Todas las conducciones de los elementos de la red deben ser instaladas en tubería EMT, el cable de la red debe ser protegido hasta llegar al sensor de humo o modulo.

En caso de cielo falso, la llegada a cada sensor de humo desde la caja metálica que conecta con la tubería EMT debe ser en coraza metálica, se deben usar los accesorios adecuados para este tipo de instalación. La llega al cielo falso de la coraza metálica debe ser en una caja metálica 2400 o la que mejor se adecue siempre y cuando sea metálica.

El constructor debe utilizar un conector curvo para coraza metálica cuando sale la coraza metálica desde la tubería que trae el cable FPL esta salida será en una caja 2400 o similar, debe utilizar un conector recto para conectar la coraza metálica con la caja metálica que estará en cielo falso para conectar la base del sensor de humo.

Del capítulo 14 de la NFPA 72

La imagen aquí presentada muestra la instalación de un sensor de humo sobre un piso falso, allí podemos observar que el sensor está instalado sobre accesorios metálicos.

Se deben marcar las tuberías de la red de detección de incendio con el fin de identificar estas de  las tuberías eléctricas.

Todos los cables que salen del panel de detección de incendio deben ser marcados con marquillas adhesivas de color rojo y letra negra.

El sistema se recibirá a satisfacción por parte de interventoría una vez se cumplan todas las exigencias constructivas aquí establecidas, cualquier desviación de normas y especificaciones técnicas deben ser consultadas, sustentadas y soportadas de manera escrita a interventoría, estos comunicaran al constructor de manera escrita y firmada su decisión final.

El contratista debe presentar los manuales de equipos, manual de funcionamiento del sistema, manual de operación del sistema, dichos manuales deben ser presentados de manera impresa y digital.

El contratista debe presentar los protocolos de prueba del sistema montado, para esto se pide que previo a las pruebas del sistema se diligencie un formato que será aprobado por interventoría.

Arriba sobre la pared de cada estación manual de alarma el contratista debe instalar una marcación con la palabra “ACCIONAR EN CASO DE INCENDIO”, esta debe ser en color rojo reflectiva y letra blanca.

El contratista debe presentar un plan de mantenimiento del sistema y anexarlo al manual de operación el cual estará fundamentado en el diagnostico generado por el panel para atender fallas y la limpieza de sensores de humo.

ITEMS DEL PROYECTO

15.01.

Suministro e instalación de conducción en tubería Conduit EMT de 1/2" perteneciente a la red de detección de incendio, para cableado de: sensores de humo, incluye marcación de las tuberías según especificaciones técnicas dadas en este proyecto, cajas metálicas 2x4, cajas 4x4, terminales de media, riel inustrut, uniones, accesorios para la instalación de tubería metálica y salida para el montaje de la base del sensor de humo.

Descripción: Se refiere al suministro e instalación de la salida para la conexión de la base del sensor de humo y el cable perteneciente a la red lógica del panel, las conducciones deben se exclusivas para este tipo de señales, todas aquellas tuberías expuestas y a la vista deben ser en  Conduit EMT (Electrical Metallic Tubing), se debe garantizar que el cable de la red de detección de incendio debe ser protegido hasta la base del sensor, no se admitirán cables expuestos ni empalmados en puntos indebidos.

Ejecución: se deben instalar todas las conducciones siguiendo la normatividad del código nacional eléctrico, NFPA 70 y NFPA 72 para sistemas de detección de incendio, los tubos deben ser fijados con elementos adecuados para el tipo de tubería requerida en este ITEM, todas las instalaciones deben conservar la simetría para lo cual el instalador debe disponer de un nivel, escuadra e hilo con colorante para la marcación sobre el techo falso si este fuese el caso, la tubería debe ser marcada según especificaciones ya mencionadas para una fácil identificación de la red de detección de incendio.

La llegada desde la tubería a la base del sensor se debe hacer en coraza metálica, se deben utilizar todos los elementos adaptadores para este propósito.

Insumos: Riel Inustrut, abrazadera Inustrut de ½”, varilla roscada de 3/8”, curva EMT de ½”, caja 4" x 4" metálica, chazo plástico 1/4", abrazadera doble ala para  tubo ø 1/2", tubo Conduit EMT 1/2", unión Conduit EMT 1/2", terminal Conduit EMT 1/2", conector recto de 1/2" para coraza metálica la cual llegara a la base del sensor de humo, conector curvo para coraza de 1/2" cuyo fin es derivarse de la caja metálica terminal de la tubería EMT, coraza de 1/2" para llegar al punto de instalación de la base del sensor.

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) instalada de salida para base de sensor de humo el pago se hará al precio unitario pactado.

15.02.

Suministro e instalación de conducción en tubería Conduit EMT de 1/2" perteneciente a la red de detección de incendio, para cableado de: sistema de evacuación audible y visible, incluye la salida para luz sirena, marcación de las tuberías según especificaciones técnicas dadas en este proyecto cajas metálicas 2x4, cajas 4x4, caja rawelt, terminales de media, uniones y accesorios para la instalación.

Descripción: Se refiere al suministro e instalación de la salida para la conexión de las luces estroboscópicas esta conducción traerá el cable desde el panel en topología Daisy Chain con - 24 VDC, un cable independiente saldrá del panel a cada piso, se utilizara en gran parte la tubería de la red de detección de incendios perteneciente a los sensores de humo. Las conducciones deben ser exclusivas para este tipo de señales, todas aquellas tuberías expuestas y a la vista deben ser en  Conduit EMT (Electrical Metallic Tubing), el cable de la red de evacuación debe ser protegido hasta la el elemento terminal, no se admitirán cables expuestos.

Ejecución: Se deben instalar todas las conducciones siguiendo la normatividad del código nacional eléctrico, NFPA 70 y NFPA 72 para sistemas de detección de incendio, los tubos deben ser fijados con elementos adecuados para el tipo de tubería requerida en este ITEM, todas las instalaciones deben conservar la simetría para lo cual el instalador debe disponer de un nivel, escuadra e hilo con colorante para la marcación, la tubería debe ser marcada para una fácil identificación de la red de evacuación.

Las luces estroboscópicas deben ser instaladas en una caja Rawelt si es tubería expuesta.

Insumos: caja  de paso 2x4 galvanizada  5800, tapa ciega metálica para caja  2x 4, caja rawelt 2x4 con 3 salidas de 1/2", unión Conduit EMT 1/2", Terminal Conduit EMT 1/2", tubo Conduit EMT 1/2", abrazadera doble ala para  tubo ø 1/2", chasos y tornillo para la instalación, curva EMT de 1/2".

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) relacionada con las  salidas de luz estroboscópica, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.03.

Suministro e instalación de conducción en tubería Conduit EMT de 1/2" perteneciente a la red de detección de incendio, para cableado de: módulo de relevo controlado, direccionable y automático, que se ubicará junto a cada panel controlador de acceso para liberación automática en caso de una emergencia o conato de incendio,  incluye marcación de las tuberías según especificaciones técnicas dadas en este proyecto.

Descripción: Se refiere al suministro e instalación de la salida para la conexión del módulo de relevo controlado instalado a través de la red de detección de incendio, esta unidad se conecta a la misma red lógica de detección de incendio, las conducciones deben se exclusivas para este tipo de señales, todas aquellas tuberías expuestas y a la vista deben ser en  Conduit EMT (Electrical Metallic Tubing), el cable de la red de detección de incendio debe ser protegido hasta la llegada módulo de relevo controlado, no se admitirán cables expuestos. Las tuberías se derivaran de las tuberías pertenecientes a la red de sensores de humo para llegar a este dispositivo.

Ejecución: Se deben instalar todas las conducciones siguiendo la normatividad del código nacional eléctrico, NFPA 70 y NFPA 72 para sistemas de detección de incendio, los tubos deben ser fijados con elementos adecuados para el tipo de tubería requerida en este ITEM, todas las instalaciones deben conservar la simetría para lo cual el instalador debe disponer de un nivel, escuadra e hilo con colorante para la marcación, la tubería debe ser marcada para una fácil identificación de la red de detección de incendio.

Los módulos de relevo controlado, deben ser instalados en una caja terminal Rawelt, de tal manera que se  puedan visualizar los leds de estado del dispositivo (actividad en la red led color verde y estado activo led luz roja). El modulo debe ser cableado con conductores FPL apantallado de 2X18 AWG 105°C.

Insumos: Caja  de paso 2x4 galvanizada  5800, tapa ciega metálica para caja  2x 4, unión Conduit EMT 1/2", terminal Conduit EMT 1/2", tubo Conduit EMT 1/2", abrazadera doble ala para  tubo ø 1/2", chasos y tornillo para la instalación, curva EMT de 1/2".

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) de salida perteneciente a cada módulo de relevo controlado, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.04

Suministro e instalación de conducción en tubería Conduit EMT de 1/2" perteneciente a la red de detección de incendio, para cableado de: sistema de alarma manual,  incluye marcación de las tuberías según especificaciones técnicas dadas en este proyecto, salida para estación manual, caja Rawelt, cajas metálicas 2x4, terminales de media, uniones y accesorios para la instalación.

Descripción: Se refiere al suministro e instalación de la salida para la conexión de la estación manual de alarma  (Pull Station) y el cable perteneciente a la red lógica del panel, esta unidad se conecta a la misma red lógica de detección de incendio, las conducciones deben se exclusivas para este tipo de señales, todas aquellas tuberías expuestas y a la vista deben ser en  Conduit EMT (Electrical Metallic Tubing), el cable de la red de detección de incendio debe ser protegido hasta la llegada estación manual de alarma, no se admitirán cables expuestos. Las tuberías se derivaran de las tuberías pertenecientes a la red de sensores de humo.

Ejecución: Se deben instalar todas las conducciones siguiendo la normatividad del código nacional eléctrico, NFPA 70 y NFPA 72 para sistemas de detección de incendio, los tubos deben ser fijados con elementos adecuados para el tipo de tubería requerida en este ITEM, todas las instalaciones deben conservar la simetría para lo cual el instalador debe disponer de un nivel, escuadra e hilo con colorante para la marcación, la tubería debe ser marcada para una fácil identificación de la red de detección de incendio.

Las estaciones manuales de alarma deben ser instaladas en una caja Rawelt si es tubería expuesta.

Insumos: caja  de paso 2x4 galvanizada  5800, tapa ciega metálica para caja  2x 4, caja rawelt 2x4 con 3 salidas de 1/2", unión Conduit EMT 1/2", terminal Conduit EMT 1/2", tubo Conduit EMT 1/2", abrazadera doble ala para  tubo ø 1/2", chasos y tornillo para la instalación, curva EMT de 1/2".

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) pertenecientes a cada estación manual de alarma, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.05.

Suministro e instalación de sensor de humo fotoeléctrico, análogo, inteligente y direccionable, incluye base para su instalación.

Descripción: Se refiere al suministro e instalación de la base y el sensor de humo, el Detector de humo fotoeléctrico inteligente recopila información analógica de su elemento de detección de humo y lo convierte en señales digitales, el microprocesador dentro del detector mide y analiza estas señales, en él se compara la información de las lecturas históricas y patrones de tiempo para tomar una decisión de alarma. Los filtros digitales eliminan los patrones de señales que no son típicos de incendios. Las alarmas no deseadas se eliminan virtualmente.

El microprocesador en cada detector presenta cuatro funciones adicionales:

Auto diagnóstico y registro Histórico de eventos.

Cartografía de dispositivo automática.

Operación independiente.

Comunicación rápida y estable.

Auto diagnóstico y registro histórico: el detector constantemente auto-ejecuta comprobaciones de mantenimiento para proporcionar información importante, los resultados de la auto-comprobación se actualiza automáticamente y permanentemente se almacena en una memoria no volátil del detector.

Los detectores de humo se deben instalar en un tipo común de bases normalizadas, cada vez que una base sea instalada, debe ser posible insertar, remover y cambiar los diferentes tipos de detectores mediante una simple acción depresión y giro.

Los detectores de humo serán del tipo fotoeléctrico, inteligentes, cada uno de estos debe traer un serial para identificarlos en la red   a través de un software de programación o desde el teclado del panel de detección de incendio, el detector de humo dispondrá de un LED de estado el cual indicara con intervalos de tiempo actividad  de comunicación con el panel o por el contrario indicara estado de alarma, cambiando de color verde a rojo.

La localización de cada uno de los tipos de detectores por su cubrimiento de área y tipo de equipo a proteger debe hacerse de acuerdo con las recomendaciones de la norma NFPA 72 y las recomendaciones del fabricante.

Los detectores deben poseer un microprocesador que procese los datos del medio exterior  y decidir de manera autónoma si cambian su estado a condición de alarma o hacen auto ajuste en su sensibilidad debido al medio donde se encuentren.

Los detectores de humo deben enviar continuamente al panel de control valores del grado de suciedad para programación de mantenimiento. Los detectores fotoeléctricos deben ajustar automáticamente la intensidad de la fuente de luz para compensar posibles efectos de suciedad y polvo acumulado en la cámara de medida. La densidad del humo en la cámara debe ser medida por medio de un sistema óptico simétrico, empleando un circuito de coincidencia de múltiples pulsos luminosos para prevenir falsas alarmas.

El sensor para seguridad de agarre en la base permitirá un giro con bloqueo, con una ventana de  plástico que requiere de una herramienta que admitirá el giro sobre la base para su fácil desinstalación en condiciones de mantenimiento. Dispondrá de un brillante LED, fácil de ver, parpadeara en rojo cuando el detector este en condición de alarma.

El sensor dispondrá de una cámara de detección óptica que detecta humo, el detector debe ser capaz de analizar los datos que determinan cuando se inicia la alarma. El detector dispondrá de características de capacidad de auto-diagnóstico integral, con ajustes continuos de sensibilidad para compensar los cambios de medio ambiente generados por la presencia de suciedad, humo, temperatura y humedad. El detector debe estar en capacidad de notificar al panel cualquier cambio en la sensibilidad del sensor. Cuando el detector ha ajustado su sensibilidad a su límite máximo, este debe emitir advertencia de suciedad al panel, con margen en tiempo suficiente para que el personal de mantenimiento realice el proceso de limpieza antes que entre en condición de alarma. El detector estará en capacidad de realizar autodiagnósticos completos y almacenar estos datos en su memoria interna.

El elemento sensor debe ser fotoeléctrico con principio de dispersión de luz.

Almacenamiento y entorno operativo: Aire

Rango de velocidad: de 0 a 5.000 m / min (0 a 25,39 m / s); Humedad: 0 a 93% RH, sin condensación.

Temperatura de funcionamiento: 32 º F a 120 º F (0 º C a 49 º C); Temperatura de almacenamiento: -4 º F a 140 º F (-20 º C a 60 º C)

Rango de sensibilidad: ULI / ULC - 0,67% a 3,77% de oscurecimiento / pie

Ajustes de sensibilidad de alarma dado por el usuario seleccionado de la siguiente manera:

Más sensible: 1.0% / pie; más sensible: 2.0% / pie; normal: 2,5% m /, menos sensible: 3.0% / pie, menos sensible: 3,5% m / Pre-alarma de sensibilidad, Voltaje de funcionamiento, Lista de agencias UL, ULC, MEA, CSFM

Ejecución: La instalación debe ser modular para el fácil reemplazo y mantenimiento del sensor, la base debe ser instalada sobre un espacio de fácil acceso para su mantenimiento.

El detector se debe instalar sobe una base, la base debe ser compatible con el tipo de sensor.

Se debe verificar que el cableado de la red de detección de incendio, este instalado sobre tubería EMT.

Se debe verificar que el cableado esté libre de fallas de circuito abierto y corto circuito.

Se debe instalar la base del sensor sobre el sitio más elevado y en el lugar mostrado en el diseño.

Después de ser instalada la base se debe instalar el sensor como dice la ficha técnica del fabricante.

Se debe verificar que el sensor está siendo detectado por el panel de alarmas.

Se debe hacer el test de funcionamiento del sensor, simulando humo o aplicando gas simulador de incendio.

Los sensores deben cumplir con las especificaciones planteadas, en el diseño, cualquier desviación debe ser técnicamente argumentada y demostrable mediante simulaciones.

Herramientas y equipo menor para su instalación Multímetro.

Insumos: Sensor de humo fotoeléctrico, base estándar para sensor de humo, chazo plástico 1/4".

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) suministrada e instalada, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.06.

Suministro e instalación de luz sirena en color rojo con base y etiquetada con la palabra fire.

Descripción: Se refiere al suministro e instalación de luces estroboscópicas (sirena con luz incluida), requerida para la el aviso (audible) y muestra (visible) de la ruta evacuación en caso de incendio.

El CONTRATISTA debe suministrar, instalar y probar dispositivos combinados con luz sirena intermitente (estrobo). Estos dispositivos deben ser de color rojo y de tipo electrónico, para bajo voltaje y bajo consumo de potencia.

La unidad de luz con estrobo permitirá seleccionar la salida en dB, la señal audible, o salida de señal estroboscópica debe incluir los interruptores de campos configurables para la selección de la salida según las exigencias de norma y cumpliendo con UL.

Según UL 1971 la luz mínima expresada en  % vs Angulo. Debe comportarse como aparece en el grafico cuyas características se describen así:

1. Angulo, 2. Requerimiento UL luz candelas de salida ____ % rata de porcentaje expresada en candelas línea vertical   - - - - % de candelas  línea horizontal.

La luz sirena debe cumplir con los requisitos de la Norma UL 464, UL 1638 y UL 1971, de este modo se debe permitir configurar la salida de señal de estrobo en modo temporal o continuo salida audible y la intensidad de la salida de la señal de audio expresada en dB.

Según UL 464 para asegurar el nivel de sonido de salida a 10 pies. (3,05 m) en una sala reverberante a 16 V  se debe tener:

Modo temporal nivel bajo 76,  nivel alto 81,4.

Modo constante nivel bajo 80,1 nivel alto 85,5.

Ejecución: se debe instalar la luz estroboscópica, en una caja Rawelt si la tubería es a la vista, se instalará el cableado de manera independiente, un tramo directo desde el panel a cada piso saliendo de la NAC supervisada del Panel de detección de incendios, la última luz estroboscópica de la red Daisy Chain debe tener la resistencia de fin de línea para monitoreo según recomendación del fabricante. Se deben configurar cada una de las unidades de acuerdo a las condiciones del ambiente.

Insumos: luz sirena Multi-cd temporal sirena / estrobo, alto/bajo dB - 24V, RED WIRE/FIRE, debe incluir un Bisel de borde llamado en inglés trim plate.

Trim plate: placa de borde con la palabra FUEGO (fire) para soportar luz sirena, chazo plástico 1/4".

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) suministrada e instalada el pago se hará al precio unitario pactado.

15.07.

Suministro e instalación de estación manual de doble acción, para alarma de evacuación.

Descripción: Hace referencia al suministro e instalación de la estación de alarma manual, compatible con el panel de detección de incendios.

La estación manual debe estar equipada con un interruptor de llave general de alarma  con funcionamiento de dos etapas, debe contener una varilla de vidrio frontal de alta visibilidad que reduzca la posibilidad de manipulación accidental o indebida. La estación de alarma manual será de color rojo de alta durabilidad. Para activar una alarma, primero permitirá levantar la ventana superior con la indicación “LIFT THEN PULL HANDLE” (Levantar la palanca y halar) y a continuación debe permitir halar el asa de la alarma. La estación manual contendrá un mecanismo de reinicio con llave.

La estación manual de alarma debe ser un dispositivo inteligente con microprocesador integrado todas las decisiones deben ser tomadas en la estación permitiendo utilizar una velocidad de comunicación inferior y mejorando  significativamente el tiempo de respuesta del panel de control. Debe ser menos sensible al ruido de línea y a propiedades del cableado  de lazo; no requerirá cable trenzado ni blindado.

La estación manual debe ser netamente de direccionamiento electrónico con memoria no volátil que almacene de forma permanente la dirección programable,  el número de serie, el tipo de dispositivo y el número de trabajo.

Debe actualizar automáticamente la información histórica, incluyendo horas de funcionamiento, fecha del último mantenimiento, número de alarmas y problemas, y hora y fecha de la última alarma. Permitirá mapeo automático, esta transmitirá  información de cableado al  controlador del lazo sobre su ubicación con respecto a otros dispositivos dentro del circuito.

La estación manual será de funcionamiento autónomo, está debe transmitir una alarma incluso si el sondeo del  controlador del lazo se detiene.

Esta estación manual debe contener LED de diagnóstico LED de estado; cuando parpadea VERDE indica un sondeo  normal, si parpadea ROJO indica estado de alarma. Debe estar diseñada para operar sobre altas temperaturas, pudiéndose instalar en temperatura ambiente de hasta 49°C (120°F).

La estación manual de alarma debe operar de acuerdo al código sub-tipo o “Código de Personalidad”. NORMALLY-OPEN ALARM – LATCHING (ALARMA NORMALMENTE ABIERTA – BLOQUEO) (Código de Personalidad 1) este debe ser asignado en fábrica, no debe requerir configuración por parte del usuario.

Al accionar la palanca la estación manual enviara una señal de ALARMA al controlador del lazo. La condición de alarma debe estar  bloqueada en el punto de alarma.

La estación manual debe tener diagnóstico automático, esta debe identificar cuándo hay una falla y transmitirá un mensaje de problema al panel.

El dispositivo debe permitir desactivarse temporalmente desde el panel de control con el fin de hacer mantenimiento, el mantenimiento programado (regular o seleccionado) para una correcta operación del sistema debe planificarse para cumplir con los requisitos de la autoridad jurisdiccional, según los estándares actuales NFPA 72 y ULC CAN/ULC 536.

Ejecución: la estación de alarma manual debe ser instalada en una caja rawelt si es a la vista, debe proveer una tapa protectora que evite el disparo indebido y genere falsas alarmas, se instalara en el sitio estratégico para el fácil accionamiento, seguir la ubicación en los planos de diseño.

Insumos: Estación manual de alarma de incendio de doble acción un estado, chazo plástico 1/4".

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) suministrada e instalada, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.08.

Suministro e instalación de módulo de relevo controlado, inteligente y direccionable que se integra a la red de detección de incendio,  incluye marcación del relevo según especificaciones técnicas dadas en este proyecto.

Descripción: Se refiere al suministro e instalación de un módulo de relevo controlado capaz de integrarse a la red de detección de incendio, de tal modo que se programe en la lógica del panel de detección de incendios, a si en caso de incendio u otro evento programado este pueda cambiar de estado  y enviar la señal de contacto seco a cada una de las unidades controladoras de acceso para la liberación automática de las puertas controladas.

El contratista debe instalar un dispositivo de contacto seco para abrir automáticamente las puertas con electroimanes, esto únicamente si se presenta un conato de incendio u otra alarma que implique evacuar la edificación. Se debe instalar uno por cada controlador de puertas. El modulo debe ser capaz de identificar fallas en el cableado y tomar decisiones autónomas logrando de este modo menor velocidad de comunicación y mejorando sustancialmente el tiempo de respuesta del panel de control. El modulo debe ser capaz de detectar fallas a tierra por dirección.

El modulo debe hacer auto-comprobación con actualizan automática y guardar la información en su memoria. Esta información debe ser accesible desde el panel para su revisión en cualquier momento desde un PC, la información almacenada en la memoria debe contener el número de serie del dispositivo, la dirección y el tipo.

El modulo contendrá un microprocesador y se integrara a la red de cableado de detección de incendio, este estará en capacidad de interactuar con el panel de alarmas de incendio.

El mantenimiento programado para el funcionamiento adecuado del sistema debe ser planificado para cumplir los requisitos de la autoridad competente según normas NFPA 72 y ULC CAN / ULC 536.

Ejecución: se debe instalar el módulo de relevo controlado en una caja rawelt y la vista de tal manera que se visualice los led de estado (comunicación con el panel y activado), el modulo se integrará a la red detección de incendio y será programado en el panel de detección de incendio. Se llevara la señal de contacto seco hasta el controlador de acceso mediante conductores FPLR apantallado 105 °C.

Insumos: módulo de control de relevo. Seleccionable para NO / NC rata de operación hasta  2 a (24vdc), cable FPLR calibre18 AWG apantallado 105 °C.

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) suministrada e instalada, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.09

Suministro e instalación de anunciador remoto, monitoreo automático con pantalla LCD (cristal líquido) para indicación de estados y controles comunes del panel de detección de incendio,  incluye marcación descriptiva según especificaciones técnicas dadas en este proyecto.

Descripción: Se refiere al suministro e instalación de un panel visor de eventos remotos, los cuales son supervisión, monitoreo, fallas y alarmas en el panel, requerido cuando el panel está muy retirado del operador del sistema como en un cuarto confinado.

El contratista debe instalar un anunciador que proporcione indicación de estado y contenga controles comunes, compatible para el panel de control de alarma contra incendios que ofertara.

El anunciado debe contener pantalla LCD, el modelo incluirá un zumbador interno.

La pantalla de cristal líquido tendrá mínimo cuatro por veinte caracteres por línea, pantalla de cristal líquido con iluminación.  Incluirá un interruptor de llave de seguridad que activará o desactivará controles comunes.

Ejecución: Se  conectara a la red de detección de incendios y se tomara energía de 24 AC desde el panel central de alarmas o desde una fuente de alimentación. El anunciador remoto no requerirá de programación, únicamente con colocarle una dirección  este estará en capacidad de recibir toda la información proveniente del panel. Este equipo se debe instalar en un lugar visible para una fácil identificación de eventos.

Insumos: Anunciador remoto compatible con panel central de alarmas de incendio, caja metálica 4 x 4  para su instalación, si es a la vista se utilizara una caja Rawelt.

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) suministrada  e instalada, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.10.

Suministro e instalación de conducción en tubería Conduit EMT de 1/2" perteneciente a la red de detección de incendio, para cable de ANUNCIADOR REMOTO, cajas metálicas 2x4, terminales de media, uniones y accesorios para la instalación,  incluye marcación de las tuberías según especificaciones técnicas dadas en este proyecto.

Descripción: Se refiere al suministro e instalación de la salida para la conexión del módulo Anunciador Remoto instalado a través de la red de detección de incendio, esta unidad se conecta a la misma red lógica de detección de incendio, las conducciones deben se exclusivas para este tipo de señales, todas aquellas tuberías expuestas y a la vista deben ser en  Conduit EMT (Electrical Metallic Tubing), el cable de la red de detección de incendio debe ser protegido hasta la llegada al dispositivo de anunciación remota, no se admitirán cables expuestos. Las tuberías se derivaran de las tuberías pertenecientes a la red de sensores de humo para llegar a este dispositivo.

Ejecución: Se deben instalar todas las conducciones siguiendo la normatividad del código nacional eléctrico, NFPA 70 y NFPA 72 para sistemas de detección de incendio, los tubos deben ser fijados con elementos adecuados para el tipo de tubería requerida en este ITEM, todas las instalaciones deben conservar la simetría para lo cual el instalador debe disponer de un nivel, escuadra e hilo con colorante para la marcación, la tubería debe ser marcada para una fácil identificación de la red de detección de incendio, el modulo debe ser instalado según las indicaciones del fabricante para esto se debe proveer de la salida metálica que en sus especificaciones técnicas indique, no se admitirá otro tipo de instalación excepto bajo el previo acuerdo de la interventoría.

El módulo de Anunciación Remota, debe ser instalado en una caja terminal Rawelt si fuese el caso, de tal manera que se  garantice la seguridad del cableado. El modulo debe ser cableado con conductores FPL apantallado de 2X18 AWG 105°C.

Insumos: caja  de paso 2x4galvanizada  5800, tapa ciega metálica para caja  2x 4, unión Conduit EMT 1/2", terminal Conduit EMT 1/2", tubo Conduit EMT 1/2", abrazadera doble ala para  tubo ø 1/2", chasos y tornillo para la instalación, curva EMT de 1/2"

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) de salida perteneciente a anunciadores remotos, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.11.

Suministro e instalación panel de detección de incendio, incluye todas las tarjetas electrónicas para su correcta operación y dos baterías de respaldo de 7.2 Ah. El sistema también contiene las siguientes tarjetas: RS232, tarjeta de red TCP/IP, tarjeta de llamado remoto a la central de bomberos, tarjeta de laso con capacidad para 250 sensores de humo y 250 módulos direccionables,  incluye marcación descriptiva según especificaciones técnicas dadas en este proyecto.

Descripción: se refiere al suministro e instalación del panel de detección de incendios, el cual debe incluir en el presupuesto todas las tarjetas electrónicas que tengan la suficiente capacidad de integrar la cantidad de sensores de humo, módulos, luces estroboscópicas requeridas en este proyecto, también debe contener las tarjetas de comunicaciones para conectar el sistema con una central de alarmas y bomberos, finalmente debe traer una tarjeta de red TCP /IP con el fin de hacer gestión del sistema del hardware.

El panel debe estar en capacidad de integrar módulos de control para liberar puertas en caso de evacuación.

El contratista debe suministrar e instalar un panel de detección inteligente, con direccionamiento electrónico, mapeo automático de dispositivos, el panel debe traer una tarjeta Ethernet para su conectividad a través de la red, el panel debe tener la capacidad de poder configurar la topología de cableado en clase  A o Clase B.

El panel de detección de incendio debe estar en capacidad de recibir mínimo hasta 125 dispositivos direccionables, el panel debe incluir cuatro NAC disponibles para topología de funcionamiento de Clase B o Clase A.

El panel debe estar en capacidad de aceptar módulos inteligentes, detectores y bases, anunciadores remotos, opciones de tarjetas que permitan la expansión del  sistema y la posibilidad futura de integrar tarjetas para extinción de incendio.

El panel debe soportar dispositivos audibles y visibles con capacidad de ser silenciados sobre dos cables según UL 1971.

El sistema permitirá dos niveles de alerta de mantenimiento de informes, sistema de Pre-alarma y Verificación de alarma por punto, ajuste de sensibilidad.

Las siguientes imágenes muestran el tipo de cableado que permitirá el panel de detección de incendio para este diseño.

El panel debe estar en capacidad de suministrar voltaje auxiliar de 24 VDC, para conectar la alarma de evacuación del piso tres perteneciente al área común de la biblioteca.

El panel debe contener una tarjeta de laso con capacidad para configuración en topología de laso clase A.

El sistema de detección de incendio debe estar en capacidad de proporcionar una comunicación entre el panel de control y una estación central de alarmas a través del sistema  de línea telefónica. El hardware debe estar en capacidad de funcionar con receptoras que manejan como mínimo protocolo CONTACT ID, el sistema debe quedar instalado y funcionando con el servicio de vigilancia que presta monitoreo remoto.

El panel a instalar debe cumplir  con  los  requisitos  del Código Nacional de Alarmas de Incendio NFPA 72, el Estándar para las Unidades de Control de Sistemas  Indicadores para la Protección contra Incendios UL 864 y el Estándar para Unidades de Control de Sistemas  de  Alarma contra  Incendios ULC  S527.

El panel de control principal inteligente basado en microprocesador constará de un teclado, un visor LCD alfanumérico de  mínimo 80 caracteres de 2x40  o 4x20, pantalla LCD retro iluminada o mejor, leds de estado  del sistema, placa de control principal, fuente de alimentación, cargador de baterías, baterías y gabinete. El sistema permitirá ser programado desde una computadora portátil o terminal estándar, o desde la central.

El panel de control proveerá energía, indicación por pantalla de cristal líquido LCD, supervisión y capacidad para detección de incendio, alarma y comando del sistema de evacuación. Incluirá el microprocesador principal del sistema, contendrá reloj de tiempo real, archivo histórico, puerto de comunicación serie RS-232 y RJ45 para TCP/IP. Controlará la operación del sistema y la supervisión de todos los componentes del sistema y el software. El frente del panel deberá tener al menos 6 leds de estado y teclado tipo membrana para interface de operador. Un zumbador anunciará cada cambio de condición de estado de falla/alarma. El sistema estará diseñado de forma tal que una señal de alarma se sobrepondrá a una condición de falla. La unidad será capaz de medir, ajustar y controlar la sensibilidad de los detectores fotoeléctricos conectados a ella.

El panel de control administrará el acceso al sistema con diferentes niveles protegidos mediante clave.

El panel de control almacenará el registro de los eventos de alarma y falla en un archivo histórico no volátil.  Este archivo contendrá como mínimo los últimos 1000  eventos   del  sistema   o  del  usuario, el registro de eventos  contendrá la hora del evento, el tipo de evento, el estado del evento y la ID del evento. La hora del evento es la hora y fecha  de la activación  o restablecimiento del evento. Todos estos registros debe estar almacenados en la base  de datos  del historial del panel y pueden limpiarse (borrarse) si es necesario El archivo histórico permanecerá intacto aún con el corte de energía eléctrica de red y batería.

El panel de control deberá ser configurable para disponer datos de eventos y estado del sistema vía internet o intranet. La información de estado del sistema deberá poder ser accedida por medio de cualquier programa de navegación web estándar. El sistema permitirá su expansión y programación en campo en cualquier momento hasta su capacidad máxima predeterminada sin necesidad de retornarlo a fábrica para cambios en su programación.  Toda la programación en campo será realizada por personal autorizado por el fabricante.

Los dispositivos de inteligencia distribuida en campo, recibirán energía y establecerán comunicación con la unidad de control a través de un par de cables.

El panel de control deberá disponer de un circuito de señalización (SLC) para operación Clase A, Estilo 6 o 7 o Clase B, Estilo 4. Para aplicaciones Clase A Estilo 7, deberá admitir dispositivos de aislación de lazo. Deberá comunicarse con mínimo 125 detectores inteligentes o dispositivos de entrada-salida direccionables para proveer funciones de alarma, relé, codificación electrónica por zona, comandos de extinción, etc. según se requiera.

Adicionalmente, de requerirse, cada detector de humo podrá soportar un relé opcional.  Este relé será programable en campo para operar con cualquier evento o combinación de eventos.

Ante eventos predeterminados, de requerirse, el panel deberá poder ser configurado para proveer las siguientes salidas, según sea requerido:

Activación de dispositivos sonoros y/o lumínicos.

Identificación del dispositivo de entrada, tipo, estado de la entrada (alarma  o falla) y mensaje designado por el  usuario.

Encendido del led indicador (alarma o falla).

Parada de equipos de ventilación u operación de puertas, etc.

Activar secuencia de retorno de ascensores. En caso de incendio el panel controlara el ascensor.

Permitirá extinción desde el propio panel.

El panel de control deberá disponer de cuatro circuitos de salida para notificación (NAC), programables individualmente, para operación Clase A, Estilo Z o Clase B Estilo Y. Capacidad mínima de  1.5 A con  24 VDC para alarmas de aviso acústico luminosas.

Los circuitos de salida deberán ser totalmente supervisados ante apertura, cortocircuito y falla a tierra. Las salidas serán totalmente reguladas para su compatibilidad con cualquier dispositivo de notificación listado por U.L. y que sean listados para instalaciones de energía limitada. Cada circuito de salida deberá ser programable en forma independiente.

El panel de control contará con un sistema de fuente de alimentación-cargador de batería tipo que proveerá una salida filtrada y regulada con una capacidad total mínima de 5 A / 24 VDC. Además deberá operar con una tensión de línea de 120  VAC 60 Hz.

El panel de control deberá ser capaz de supervisar eléctricamente el sistema para los siguientes casos:

Puesta a tierra de cualquier dispositivo de campo, apertura del circuito de detección, circuitos de notificación, circuitos de disparo, circuitos de comunicación, en circuito de baterías-cargador deberá producir una condición de falla “Open”.

Un cortocircuito en el circuito de detección, circuitos de notificación, circuitos de disparo, circuitos de comunicación, en los circuitos de baterías-cargador deberá producir una condición de falla “Short”.

Ejecución: El panel o gabinete, debe contener una caja metálica de empotrar en la pared, la puerta de la caja debe ser fabricada en acero laminado en frio, con una ventana de visualización dirigida a la pantalla.

El gabinete debe contener una estructura que facilite el montaje y desmonte de hardware.

El gabinete debe contener un interruptor de sabotaje que indica cuando el panel fue abierto o está siendo abierto, el gabinete debe ser empotrado en la pared y asegurado con chazos “metálicos” de expansión. Se debe instalar en el sitio que aparece en planos, a una altura de 1,20 m tomada desde el piso, utilizar nivel para su instalación. Las acometidas eléctricas y de datos deben ser realizadas en tubería EMT, conservando la buena apariencia y ajuste mecánico resistente en la llegada al panel.

El gabinete debe conservar su pintura de fábrica, no se admiten rayones ni deformidades que alteran su apariencia, causados por su instalación.

Se debe realizar presión de carga al gabinete para comprobar que su instalación fue correcta, como resultado este debe guardar su consistente agarre a la pared, evitando la vibración, la tubería EMT que llega al gabinete debe conservar su estabilidad y excelente fijación al mismo.

Se debe seguir las especificaciones técnicas mínimas que cumplan con los detalles de diseño y apariencia física.

Insumos: Panel central de alarma de fuego (FACP), con uno o dos lasos inteligentes clase B  que soporten 250 detectores de humo y 250 módulos direccionables, mínimo 4 clase B NAC's, fuente de poder de 6.5A /115 VAC, capacidad para hasta 2 baterías de  18A/h. tarjeta de red TCP/IP, RS232 y tarjeta para marcado a los bomberos.

Batería 7.2Ah Sealed Lead Acid Battery - 12 Vdc. 5.9"l x 2.6"w x 3.7"h x 3.9"ot, Accesorios de anclaje de panel.

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) como una unidad compuesta de varios elementos incluyendo la instalación, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.12.

Configuración, programación, pruebas, puesta en funcionamiento, entrega de planos record, manuales de operación, protocolos de pruebas, documento con resultados de pruebas del sistema, protocolo de evacuación con el sistema de detección y capacitación acerca del manejo del sistema.

Descripción: Se refiere al proceso de puesta en marcha del sistema que vincula: Pruebas de la red, integración de cada uno de los dispositivos instalados, programación de cada dispositivo, reglas de programación, puesta en funcionamiento del sistema, entrega de manuales de operación, fichas técnicas de los equipos instalados adjuntos en el manual y capacitación en el funcionamiento del sistema.

Ejecución: Una vez realizada la instalación eléctrica, se procederá a energizar el panel, se debe crear el proyecto del edificio ciencias de la salud y configurar todo el sistema de hardware, se requiere que el panel quede programado en lenguaje español.

Se procederá a verificar la red de sensores de humo y a programar cada uno de ellos, los nombres asignado a cada uno de los seriales deben estar acorde con los establecido para cada lugar, deben ser claros y concisos de fácil comprensión para el operador, de este modo se programara el sistema.

Las reglas de programación deben vincular mínimo los siguientes parámetros:

Detección de incendio por sensores de humo, se hará evacuación zonificada

Evacuación del piso 1 zona 1

Evacuación del piso 2 zona 2

Evacuación del piso 3 zona 3

Alarma manual en caso de incendio u otro evento de alarma.

Evacuación total del edificio.

En ambos casos se debe hacer: Apertura automática de las puertas en caso de alarma de incendio en el edificio.

Insumos: Elaboración y entrega de planos record, manuales de operación del sistema instalado, manuales del fabricante, certificados de calidad, UL, protocoló de evacuación del sistema instalado, marcación de tuberías, equipos, cables y capacitación.

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) este ítem será una unidad integral con todo su contenido que incluye hasta la capacitación del sistema, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.13.

Suministro e instalación de Stopper II sin sonido para estación manual en superficie.

Descripción: hace referencia a la cubierta protectora que ayuda a evitar falsas alarmas de incendio, sin restringir las alarmas legítimas. Debe ofrecer una excelente protección contra el daño físico (tanto accidental como intencional) y contra ambientes severos, tanto dentro como fuera, debe ser ideal para la universidad donde puede haber una gran amenaza de falsas alarmas.

Aprueba de manipulaciones, material duro de policarbonato, con una bocina, espaciador, Forma " C" del relé de contacto seco y juntas. La cubierta debe tener capacidad para estaciones manuales de diferentes fabricantes. Cuando el Stopper se levanta para obtener acceso a la alarma protegida, un sonido será emitido a 95 o 105 dB advertencia con señal de advertencia. La atención inmediata debe ser  atraída por la zona para que el bromista pueda ser identificado o capturado. La cubierta debe estar conectada al bastidor por un cable. Cuando se levanta la tapa, se cae de la trama y un sonido será emitido, hasta que la cubierta se coloque nuevamente en su posición.

Ejecución: se debe instalar la cubierta sobre cada estación manual de manera que garantice la operación según la función establecida.

Insumos: cubierta protectora fabricada en policarbonato y fabricada en molde que garantice su perfecta operación.

Medida y forma de pago: Se cancelarán por unidad (UND) salida punto regulado, el pago se hará al precio unitario pactado.

15.14.

Suministro e instalación de cable apantallado FPLR de 2x18 AWG para el sistema de detección de incendios

Descripción: Se refiere al suministro e instalación de cable alarma y control, blindado al fuego 2x18 AWG, con aislamiento de FR-PVC, par trenzado, poliéster general / papel de aluminio blindado, con chaqueta de PVC exterior. Para aplicaciones de señales de baja frecuencia, rango de temperatura -50 ° C a +105 ° C.

Ejecución: se debe suministrar e instalar cable para alarma de fuego que cumpla con los estándares aplicables RoHS-2 2011/65/EU y Clasificación  Inflamabilidad IEC 60332-1, UL 1581 VW-1, el cable debe ser instalado a través de tuberías EMT exclusivas para la red, su manipulación debe ser de extremo cuidado con el fin de evitar fallos a tierra por fricción con las tuberías, la pantalla del cable  debe ser aterrizada a la tierra del sistema.

Insumos: Cable FPL apantallado de 2x18 AWG 105°C

Medida y forma de pago: Se cancelarán por metro lineal (ML) instalado, el pago se hará al precio unitario pactado.