## CAPÍTULO 11 						ESTRUCTURA

## Reparación de viguetas con sikaconcrelisto -RE-5000 o similar, incluye formaleta y vaciado del concreto de reparación		M

Al realizar la limpieza y mantenimiento del interior de las placas de concreto retirando la esterilla de los casetones, es posible encontrar vacíos en las viguetas, que dejan al descubierto el refuerzo, en estos casos se retirará el agregado suelto, se colocará formaleta de madera bien asegurada cuidando que no se escape el producto con el cual se conformará la vigueta usando concreto fluido sin retracción Sikaconcrelisto Re -5000 o similar, verificando que queden llenos todos los espacios.

En forma posterior y antes de colocar el cielo raso, debe ser retirada la formaleta.

Es necesario previa la colocación del concreto de reparación, limpiar el óxido del refuerzo con cepillo metálico o grata.

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará por metro (M) o fracción de metro de vigueta efectivamente reparado, independiente de la profundidad de la reparación.

## Reparación de hormigueros menores con sikatop 122  mono componente									M

## Al realizar la limpieza y mantenimiento del interior de las placas de concreto retirando la esterilla de los casetones es posible encontrar que el concreto presenta hormigueros que han dejado el hierro al descubierto y que son reparables con capas de bajo espesor, en estos casos se utilizará sikatop 122 mono componente 	o similiar, el cual permite la colocación sobre cabeza sin escurrir.

## Se debe colocar en capas sucesivas hasta lograr la protección del refuerzo con el espesor indicado de tal forma que evite su corrosión.

Es necesario previa la colocación del concreto de reparación, limpiar el óxido del refuerzo con cepillo metálico o grata.

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará por metro (M) o fracción de metro de vigueta efectivamente reparado, independiente de la profundidad de la reparación.

## CAPÍTULO 12 						AUDITORIO

## Resane y pintura para la puerta y marco de la entrada principal, con esmalte poliuretano incluye cambio de dos chapas		M2

La puerta de acceso al auditorio debe ser resanada con masilla de madera y lijada con lija suave, se deben tapar las imperfecciones, para aplicar base y esmalte de poliuretano, dando un acbado natural a la madera.

Se deben retirar dos chapas que no son funcionales por chapas marca yale

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará por metro cuadrado de superficie pintada (M2), incluye todas las actividades necesarias, mano de obra y materiales incluidas chapas para dejar la puerta completamente pintada y funcional

## Reparación en muro de ladrillo					Gb

En dos paredes es necesario completar el muro antes de realizar el revoque, en las imágenes siguientes se muestra los dos sitios que deben ser reparados, la altura de la primera imagen es mayor de 3 mts.

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará en forma global teniendo en cuenta materiales, mano de obra y equipo, especialmente andamio  y elementos de seguridad (Gb)

## Reparación de vigas en concreto, con mortero de reparación (Sikatop 122 MONOCOMPONENTE )					M

En las vigas perimetrales del auditorio, se colocaron ganchos de anclaje para línea de vida, esto generó daños de poca profundidad en algunas de ellas, los cuales deben ser resanados antes de darle acabado a la viga.

## Se debe colocar en capas sucesivas hasta lograr la protección del refuerzo con el espesor indicado de tal forma que evite su corrosión.

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará por metro (M) o fracción de metro de vigueta efectivamente reparado, independiente de la profundidad de la reparación

## Tapas en Superboard 8mm; incluye pintura				M2

En la parte superior de la mampostería, con el fin de dar continuidad al muro se estructura con canales y parales galvanizados para muro liviano y se colocará una cara en lámina de fibrocemento de 8mm de espesor, las juntas se deben sellar y encintar dándole un buen acabado, todo lo anterior de acuerdo con la recomendación del fabricante de la lámina de fibrocemento.

En el análisis del precio unitario es necesario que el proponente tenga en cuenta que la parte inferior del muro descansará sobre una viga a más de 3 mts de altura, sin embargo la altura total del muro es menor de 2.4.

La superficie debe entregarse completamente terminada con vinilo blanco tipo 1

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará por metro cuadrado (M2),  de superficie completamente terminada con vinilo blanco, para el análisis de precio se deben tener en cuenta materiales, herramienta, equipo y  mano de obra.

## Buitrón en superboard 8 mm, para bajante de aguas lluvias, altura hasta 6 mts, lados de 0,3 mts. Incluye pintura.			M

Se deben colocar tapas en láminas de fibrocemento, con longitud de desarrollo 0.6 m, formando un ángulo recto en su centro para tapar una bajante aguas lluvias, la estructura se realizará con canales y parales de lámina galvanizada de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Las dilataciones deben ser selladas y encintadas, finalmente se be dar acabado con vinilo blanco tipo 1.

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará por metro (M) o fracción de metro, de bajante con el acabado final. En el análisis de precio debe tener en cuenta materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad teniendo en cuenta que se debe entregar terminada incluyendo el tratamiento de filos y dilataciones.

## Revoques sobre pared incluye filos y dilataciones

Corresponde este trabajo   a la aplicación mortero 1:3 de espesor variable, entre 3 y 4 cm, sobre las superficies de muros interiores y/o carteras de muros, cuchillas etc., de acuerdo con la necesidad del espacio, incluye filos y dilataciones.

Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar guías de referencia.

Preparar morteros, de acuerdo a las dosificaciones requeridas.

Para mejorar las condiciones de curado verificar las características de la superficie a revocar humedeciendo o saturando con agua   los muros, a fin de evitar quema de los revoques posteriormente y después de fraguado el revoque.

Al terminar la aplicación iniciar de inmediato el proceso de curado. Se deberá tener en cuenta la ubicación de las dilataciones y su forma. (Redondeadas, cuadradas, biseladas, etc.) Que debe conservarse en la aplicación de las bases para estuco y pintura.

MEDIDA Y PAGO.. Esta actividad se cancelará por metro cuadrado (M2), de superficie completamente terminada, se revisará con codal verificando que la superficie esté completamente nivelada y plana, para el análisis de precio se deben tener en cuenta, materiales, herramienta, equipo, mano de obra.

## Estuco y pintura tipo 1 sobre revoque incluye filos y dilataciones

Comprende la limpieza de las superficies previamente pintadas, aplicación de estuco para regularizar la superficie o la aplicación de estuco sobre paredes revocadas y colocación de vinilo blanco tipo 1 para dar acabado final.

El vinilo será de primera calidad, de alto contenido de pigmentos y ligantes (1 y 1.5 k/gl respectivamente). Se recomienda la aplicación previa de una mano de material tipo acronal como sellante de la superficie del revoque, para un mejor rendimiento de la pintura. La aplicación de la pintura puede realizarse por medios mecánicos o manuales, a criterio del contratista en un mínimo de cuatro manos.

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará por metro cuadrado de superficie completamente terminada con vinilo blanco (M2), se deben tener en cuenta, materiales, herramienta, equipo, mano de obra.

## Mortero y resanes de mortero

## Guardaescoba en madera granadillo de 10 cm

En todo el perímetro del auditorio se colocará guarda escoba de 10 cms de altura en madera granadillo, tener en cuenta para la fijación que los muros para soporte varía entre muro liviano y muro en ladrillo.

El guarda escoba debe ser entregado completamente terminado con esmalte transparente. En su forma y acabado final deben ser iguales a los existentes en el piso donde está localizado el auditorio.

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará por metro (M) o fracción de metro, de guardaescoba entregado con el acabado de esmalte, completamente asentado sobre el muro.

Para el análisis de precio debe tener en cuenta, materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesarios.

## Cielo raso en superboard 6mm junta perdida, para acceso incluye dos ventanas de inspección de 0,6x0,6 y pintura

En el acceso al auditorios e colocará cielo raso plano en superboard de 6 mm de espesor, sobre   perfiles Tipo Omega calibre 24 cada 0.61 cms.  y  rieles principales paral  cada 0.81cms.    Tensores de alambre calibre 14, cada 0.91 cms, colgados de la estructura y canales perimetrales para remates laterales y cierre del cielo raso, en todo caso los remates de borde quedan incluidos en la construcción del M2, lo correspondiente tanto para la fijación de los parales como de la placa.

En el análisis de precio se debe considerar dos ventanas de inspección, en las cuales se debe bordear la perforación con ángulo de aluminio blanco, sobre el que descansará una lámina de 0.6m x0.6m

Los cielos deberán entregarse masillados  y pintados.

MEDIDA Y PAGO.. Esta actividad se cancelará por metro cuadrado (M2), de superficie completamente terminada.

En el análisis de precio debe tener en cuenta materiales, herramienta, equipos, andamios, elementos de seguridad para trabajo en alturas, mano de obra y todos los elementos que el proponente considere para la correcta ejecución del trabajo

## Limpieza y Pintura con esmalte blanco correas

Las correas de cubierta deben ser limpiadas con agua y jabón, posteriormente, con grata los sitios donde se encuentren puntos de óxido.

Los puntos donde se haya retirada la pintura totalmente deben ser resanados con anticorrosivo, posteriormente se aplicará esmalte alquídico blanco mínimo en dos capas.

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará por metro (M) de correa, una vez verificada la aplicación de esmalte de forma homogénea sobre todos los elementos de la correa.

En el análisis de precio debe tener en cuenta materiales, herramienta, equipos, andamios, elementos de seguridad para trabajo en alturas, mano de obra y todos los elementos que el proponente considere para la correcta ejecución del trabajo

## Limpieza y Pintura con esmalte blanco cerchas

Las cerchas de cubierta deben ser limpiadas con agua y jabón, posteriormente, con grata los sitios donde se encuentren puntos de óxido.

Los puntos donde se haya retirada la pintura totalmente deben ser resanados con anticorrosivo, posteriormente se aplicará esmalte alquídico blanco mínimo en dos capas.

MEDIDA Y PAGO. Esta actividad se cancelará por metro (M) de cercha, una vez verificada la aplicación de esmalte de forma homogénea sobre todos los elementos de la correa.

En el análisis de precio debe tener en cuenta materiales, herramienta, equipos, andamios, elementos de seguridad para trabajo en alturas, mano de obra y todos los elementos que el proponente considere para la correcta ejecución del trabajo.

## CAPÍTULO 13	INSTALACIONES HIDRÁULICA Y RED DE INCENDIOS

Dentro de este capítulo están consideradas todas las actividades necesarias para realizar la conexión de los equipos de bombeo y suministro de elementos para la conexión de tal forma que el sistema instalado quede funcional.

Las redes hidráulicas y de incendio van descolgadas y fijas a la placa aérea inmediatamente superior, mediante abrazaderas de acuerdo con lo indicado en los planos del diseño hidrosanitario, se instalarán tuberías de diámetro comprendidas entre ½” y 3” para la red hidráulica y entre 1 -1/2” y 2-1/2” para la rede de incendios, tal como se puede observar en el cuadro de cantidades, los empalmes deben hacerse siguiendo las instrucciones de mlos  fabricantes, para PVC usar limpiador y soldadura recomendadas.

TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC

Se utiliza tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para diámetros de 3”, 2½”, 2”, 1, 1½”, 1 ¼”, 3/4",  ½” , RDE 13.5 para diámetros 1” , RDE 11 para diámetro de ¾” y RDE 9 para diámetro de ½”. Las uniones se harán mediante soldadura PVC.

Se deben utilizar los componentes recomendados por el fabricante para el pegue de los tubos y accesorios.  Antes de aplicarse la soldadura se limpiara el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias, entre el accesorio y el tubo debe quedar un cordón exterior, el tubo debe penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y2/3 de la longitud de la campana, además toda operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar más de 30 segundos.

Después de aplicarse la soldadura se debe dejar estático el ramal durante 15 minutos y solo podrá efectuarse la prueba después de 24 horas, las ramificaciones en otro material deberán hacerse con el respectivo adaptador.

La presión de prueba será de 150 psi por lapso no menor a 4 horas. En caso de presentarse fuga en un accesorio o tramo, este deberá ser reemplazado por otro nuevo.

Las tuberías y accesorios deben cumplir las normas ICONTEC 382 y ASTM D2241 para tubería de presión, y ICONTEC 1087 y 1341, ASTM D2665-82, CS 272-65 para tubería sanitaria y ISO CD 9971-1 Y 9971-2 para la tubería novafort.

Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañetes de espesor mínimo de 2 cm.

Las tuberías colgantes se anclarán mediante el uso de las abrazaderas que se dispondrán como máximo cada 2.00 mts y/o cada accesorio. Las válvulas deberán anclarse adecuadamente para impedir el torque de la línea. Las uniones se harán  utilizando adaptadores a rosca.

En tramos verticales de bajantes se instalaran uniones de expansión. Las juntas de expansión para diámetros superiores a 4” no son comerciales, por lo tanto se pondrán uniones de reparación de u-z.

Durante los procesos constructivos se deben proteger todas las bocas hidráulicas y sanitarias para evitar taponamientos.

Las bocas hidráulicas se protegerán utilizando tapones cachucha en el material respectivo siguiendo las recomendaciones para el manejo de materiales.

Las bocas para los desagües por muro o por piso deberán taponarse hasta el montaje de los aparatos. Las protecciones se efectuarán utilizando tapones cachucha instalados según las recomendaciones para el manejo de materiales.

En general se deberán seguir las recomendaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes.

En tramos donde la tubería de PVC o PVC-S se encuentre expuesta a la intemperie esta debe protegerse con pinturas especiales o ser cubiertas para evitar contacto con la luz. Se deben seguir las recomendaciones del fabricante para este tipo de obras.

VÁLVULAS, REGISTROS, Y CHEQUES

Las válvulas de 3” ó inferiores que irán en las redes de distribución serán en cuerpo total en bronce. Las uniones serán roscadas.  Las válvulas de 1” e inferiores serán de tipo bola. Novasferdt, CIM u otra marca que cumpla con las especificaciones. Las válvulas serán de paso directo tipo cortina Red White ó marcas similares que cumplan con las normas.

Las válvulas que quedan en cielos rasos deben quedar señalizadas y con acceso fácil de inspeccionar. En el sentido de flujo y después de cada registro se instalara una universal del mismo diámetro.

En los tanques de almacenamiento de agua se debe utilizar flotadores tipo Helbert del diámetro que se indica.

TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBON, PARA RED CONTRA INCENDIOS.

La tubería será de Acero al Carbón Schedule 10 para diámetros de 1.1/2” o mayores y que cumplan con la norma ASTM-A-795. Las tuberías de 1.1/4” e inferiores serán de acero al carbón, con costura, Schedule 40 que cumpla con la norma ASTM-A-53.

Los accesorios serán roscados para diámetros de 1” e inferiores clase 150 y 300 de acuerdo con la norma ASME-B16.3  y ranurados (Groove) para diámetros de 1-1/4” y mayores.

El suministro y la instalación de tuberías se medirá y pagará por Metro (m) de tubo instalado y probado, en el análisis de precio debe tener en cuenta los materiales (tubería, accesorios, limpiador, soldadura y abrazaderas), herramienta, equipo, andamio, mano de obra calificada y certificada para trabajo en alturas, en general todos los elementos que el proponente considere necesarios para dejar el sistema de tuberías en funcionamiento, sin filtraciones.

Se instalarán las válvulas de paso directo tipo galleta indicadas en planos y consideradas en el cuadro de cantidades, estas serán de marca reconocida tendrán mediante

Para que el sistema de suministro de agua en la edificación quede funcional el contratista debe realizar las conexiones necesarias a la rede existente, para lo cual debe tener en cuenta que actualmente en la edificación existen tres motobombas y el contratista suministrará una (1) motobomba de 7.5 HP a 220, y un tanque hidroacumulador de  300 lts.

Para la prueba de las tuberías es necesario tener en cuenta que la red de incendios solo se instalará al interior de dos laboratorios los cuales no quedarán interconectados, por lo que la red no tendrá el circuito cerrado, el contratista debe dejar todas las puntas taponadas de tal forma que se pueda probar, garantizando la estanqueidad de la tubería instalada.

En el análisis de precio de los ítems :

14.10 Tubería, accesorios y conexión a motobombas, tanque hidroacumulador y tallo principal   (ver Plano)

Se debe considerar la mano de obra herramienta, equipos y transporte necesarios para dejar el sistema funcional, conectando las cuatro motobombas y el tanque hidroacumulador, se deben suministrar todos los accesorios y tubería de HG, en diámetros de 2” necesarios para la conexión de motobombas y tanque hidroacumulador y los accesorios y tubería de P.V.C en diámetros entre 1” y  3” necesarios para la conexión del tallo principal al nuevo sistema de motobomba.

La medida y pago de este ítem será por Metro (M) de instalación realizada.

14.11  Desmonte y Reinstalación equipo de presión existente conexión con motobomba principal + mantenimiento para puesta en marcha (EQUIPO Q= 9,56 LPS P= 45-55 MCA), incluye suministro de tanque hidroacumulador.

Se debe considerar la mano de obra, herramienta, equipos y transporte necesarios para dejar el sistema funcional, taponando las puntas finales de acuerdo con el nuevo diseño y conectando los accesos a todos los pisos de la edificación.

Es importante tener en cuenta que la mano de obra incluye, demoliciones de piso o muros, desmonte tuberías, desmonte traslado y conexión de motobombas existentes, desmonte e instalación de tablero y cableado eléctrico de las motobombas existentes, montaje del sistema compuesto por las cuatro motobombas y el sistema hidroacumulador, mantenimiento de la motobomba existente, puesta en marcha y prueba del sistema completo.

Materiales a incluir dentro de este ítem

- Una  Motobomba centrifuga trifásica de 7.5 HP – 220 V

- Un Tanque precargado de 300 litros

- Dos Presóstatos de precisión DANFFOS

- Un Manómetro de glicerina, rango 0 – 100 PSI.

- Un Interruptor tipo flotador

- Tablero de control con arrancadores directos marca SIEMENS, en gabinete metálico de

- lámina Cold Rolled (IP41), con puerta, chapa y llave tipo cubo, doble fondo fijo.

- Incluye los siguientes elementos para protección y adición de las motobombas.

- Dos (2) Guardamotores para protección de los motores en caso de cortocircuito y

- sobrecarga.

- Dos (2) Contactores de la corriente indicada según potencia del motor

- Dos (2) Selectores de tres posiciones para funcionamiento “Automático-Off-Manual”

- Dos (2) Lámparas de señalización

- Alternación automática y adición de motobombas.

- Bloque de distribución trifásico

- Borneras de potencia y borneras de interconexión para las señales de control.

- Un interruptor termomagnético bipolar protección del circuito de control.

- El cable de potencia de la motobomba nueva debe ser encauchetado 4x10 y se debe instalar desde el tablero de control hasta la motobomba.

- Declaración de conformidad RETIE del fabricante de los equipos

- La acometida principal de los tableros se pagará en el ítem correspondiente

Para poder instalar las motombas y el tanque hidroacumulador es necesario cambiar el sentido de apertura de la puerta de acceso al cuarto de motobombas.

La medida y pago de este ítem se hará una vez se entregue la red hidráulica del edificio en funcionamiento, se valora una vez en forma global.