ANEXO 1C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REDES HIDROSANITARIAS

- INTRODUCCIÓN

El proyecto Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Pereira, consiste en un complejo de 5 edificaciones dentro de las cuales hay aulas digitales, auditorio, laboratorios, administración, y exposiciones, además de dos niveles de parqueaderos ubicados bajo los edificios, al cual es necesario dotar de un sistema separado de alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias además del sistema de empalme y distribución del servicio de agua potable y de acuerdo con las especificaciones de diseño, de un sistema paralelo de utilización de aguas lluvias las cuales se deberán captar y almacenar para su posterior uso en los aparatos sanitarios y para riego de los prados.

- LOCALIZACIÓN

El proyecto Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica Pereira se encuentra ubicado en la ciudad de Pereira, en el barrio los Álamos frente a la calle 12 en un predio donde hoy existe el bloque L de la Universidad.

- CONSIDERACIONES GENERALES

Todas las instalaciones de fontanería deben ser inspeccionadas, probadas y aprobadas en  obra antes de ser recubiertas.  Las  instalaciones  hidráulicas no deben ser conectadas al abastecimiento de agua o al sistema de alcantarillado hasta que dicha conexión sea autorizada por la entidad competente. (NTC 1500 num. 2.4)

Toda tubería que pase por debajo de paredes, o a través de ellas, debe estar protegida contra la rotura. (NTC 1500 num. 4.10.1)

Los espacios alrededor de las tuberías que atraviesan pisos en cemento o cimentaciones del suelo deben ser sellados. (NTC 1500 num. 4.10.1)

Las tuberías de un sistema de fontanería deben ser instaladas de tal manera que estas y sus conexiones no estén sometidas a excesos de presión, y se deben tomar las medidas para la expansión, contracción y el asentamiento estructural de la edificación. Los miembros estructurales de una edificación no deben ser debilitados o dañados debido a cortes o ranuras por efectos de la instalación del sistema de fontanería. (NTC 1500 num. 4.10.2)

Los pasos a nivel de techo, alrededor de tubos, conductos u otros accesorios, así como las aberturas de pared exteriores deben ser impermeabilizados. La contrachapa o tapajuntas (alfajía de la cubierta) no debe restringir el área transversal interior requerida para la ventilación. (NTC 1500 num. 4.10.6)

Las tuberías que atraviesen concreto y mampostería, deben utilizar encamisados. (NTC 1500 num. 4.10.8.1)

Los encamisados deben construirse de modo que quede un espacio mínimo de 13mm alrededor del tubo y del aislante. (NTC 1500 num. 4.10.8.2)

Los tubos que atraviesan los muros de concreto o mampostería no deben soportar carga el sistema constructivo. (NTC 1500 num. 4.10.8.3)

En los muros exteriores, los espacios anulares entre los encamisados y los tubos deben estar llenos o calafateados con silicona u otros materiales similares. (NTC1500 num. 4.10.8.4)

UNIONES DE TUBERÍA

La instalación de tuberías y accesorios deberá hacerse de conformidad con las instrucciones del fabricante. Todas las juntas corresponderán con accesorios compatibles con el material y para las especificaciones dadas.

TUBERÍA PLÁSTICA

Los tubos y accesorios de PVC deben ser limpiados y unidos con limpiadores y solventes aprobados. Todos los cortes deberán ser ejecutados a escuadra utilizando guías.

NIPLES, PASAMUROS Y CAMISAS

Se utilizarán usualmente en tuberías pasando a través de muros de concreto o mampostería, cubiertas de concreto o en lámina; convendrán ser instalados en tubos cortos, puestos en el momento de fundir el concreto, o incorporados en el sistema constructivo de las cubiertas o muros. Un sellante mecánico deberá ser instalado donde se requiera una protección contra la humedad en el  espacio anular entre la tubería y el pasamuros.

TUBERÍAS VERTICALES

Las tuberías verticales se soportan sobre la estructura en piso mediante abrazaderas ajustadas al tubo para evitar el deslizamiento. Estas abrazaderas se apoyarán directamente sobre la estructura o sobre perfiles metálicos apoyados a su vez en la misma. Para las tuberías verticales en PVC, las abrazaderas se deben colocar, en lo posible, bajo una unión.

PROTECCIÓN DE APARATOS SANITARIOS, MATERIALES Y EQUIPO

Durante el proceso de ejecución todas las bocas abiertas de la tubería deberán ser cubiertas con tapones normalizados. Los equipos, griferías y elementos de control deberán ser cubiertos y protegidos contra la suciedad, agua, químicos y daños mecánicos.

Una vez terminada la obra de la grifería, los equipos y elementos de control deberán  ser  cuidadosamente  aseados,  balanceados  y  probada  su  operación según las instrucciones dadas por el proveedor.

SISTEMA HIDRÁULICO

Una vez terminada una sección o un sistema total de agua fría o caliente, debe ser probada su hermeticidad. La tubería debe soportar la presión durante un período de cuatro horas y sostenerla con una tolerancia del 2%. El agua que se usa para los  ensayos  debe  ser  obtenida  de  una  fuente  de  agua  potable  y  se  deben conservar registros de estos ensayos. (NTC 1500 num. 6.8.4)

Los sistemas de agua potable nuevos o reparados deben ser desinfectados antes de ser usados. (NTC 1500 num. 6.8.8)

CÁMARAS DE AIRE

En las redes de agua fría, sobre la tubería de acometida a cada aparato, se dejarán cámaras de aire de 0.20 m de longitud, en tubería del mismo diámetro de

la acometida al aparato y en el material indicado en los planos. Estas cámaras se construirán de acuerdo con los detalles típicos que se observan en los planos.

SISTEMA SANITARIO

Sistema de drenaje. No se deben instalar accesorios o conexiones con ensanchamientos, cámaras o cavidades con bordes angulares que reduzcan el área del tubo y constituyan una obstrucción al flujo. (NTC 1500 num. 4.13.4.1)

Los pisos deben tener inclinaciones hacia los desagües en donde se producen descargas regulares o frecuentes. (NTC 1500 num. 5.11.4)

Los cambios de dirección de la tubería de desagüe deben hacerse con los accesorios apropiados, codos de 22,5°, 45° y 90°, u otros accesorios aprobados de ángulos equivalentes. (NTC 1500 num. 8.6.1)

Las líneas horizontales de desagüe se conectarán a otras líneas horizontales por medio de ―Y‖. (NTC 1500 num. 8.6.3)

- NORMAS TECNICAS

Ministerio de Desarrollo Económico. Resolución 1096/2000. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS 2000).

NTC 382	Plásticos. Tubos de poli cloruro de vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie rde).

NTC 539	Aptitud de tubos y accesorios plásticos para uso en contacto con agua destinada al consumo humano. Requisitos de a toxicidad.

NTC 1087     Tubos de poli cloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario-aguas lluvias y ventilación.

NTC 1259	Ingeniería civil y arquitectura. Instalación de tuberías para conducción de aguas sin presión.

NTC 1341	Accesorios de poli cloruro de vinilo (PVC) rígido para tubería sanitaria- aguas lluvias y ventilación.

NTC 2047	Dibujo	técnico.	Instalaciones.	Símbolos	gráficos	para	fontanería, calefacción, ventilación y ductos

NTC 3458	Higiene y seguridad. Identificación de tuberías y servicios.

NTC 3578	Tuberías termo plásticas para la conducción de fluidos. Resistencia a la presión interna. Método de ensayo.

NTC 3579	Determinación de la presión hidráulica de rotura a corto plazo en tubos y accesorios de plástico.

NTC 3721	Plásticos.  Tubos  y  accesorios  de  pared  estructural  para  sistemas  de drenaje subterráneo y alcantarillado. Método de ensayo.

NTC 4246	Desinfección de líneas principales para la conducción de agua.

NTC 4404	Accesorios para tubos de poli - cloruro de vinilo - PVC - schedule 80.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Los materiales referidos para la construcción de las redes hidráulicas y sanitarias son:

Instalaciones Hidráulicas

Consumo agua fría:	Tubería PVC. Presión RDE 21 y RDE 9

Red atención de incendios:	Tubería acero  (red a la vista)

Tubería PVC PR / UP para red enterrada.

Especificaciones

Toda la tubería no especificada para agua fría será PVC presió

3 REDES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

3.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

3.1.1 Y 3.6.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LÍNEA.

| 1. ITEM No. 3.1.1 Y 3.6.1 | 2. LOCALIZACIÓN, REPLANTEO DE LÍNEA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA: Localización y replanteo de línea: M - Metro |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN La localización topográfica de la línea de alcantarillado comprende, la ubicación planimétrica y altimétrica de los componentes delas redes, se debe definir la pendiente de la rasante actual, la localización de cada obra debe quedar en cartera y marcar puntos de referencia para posteriormente ser ubicada la nueva estructura. La localización topográfica también comprende el replanteo de todos los elementos del diseño arquitectónico y estructural y de otras redes que puedan intervenir con las redes de alcantarillado a construir y la conservación de lineamientos y pendientes hasta la prueba de funcionamiento de los diferentes tramos. El Contratista deberá suministrar los equipos adecuados y el personal entrenado e idóneo con la precisión requerida y a satisfacción de la Interventoría. Complementariamente el Contratista suministrará los materiales para construir los mojones de referencia planimétricos y altimétricos, las estacas y las libretas de campo, Esta información se guardará en medios digitales y manuscritos para futuras confrontaciones y correcciones del caso. De igual forma al terminar de construir las redes debe entregar los planos de construcción, que permitan localizar fácilmente en etapas futuras. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN El Contratista efectuará el replanteo de las obras con base en los datos topográficos dados en los planos de diseño y en los suministrados previamente para la construcción. La Interventoría aceptará el trabajo de replanteo mediante la comprobación de que los ejes de las obras ocupen las posiciones indicadas en planos con respecto a la edificaciones existentes y a los ejes predeterminados, la precisión de los levantamientos topográficos, deberán estar dentro de los siguientes errores de cierre: - Para los levantamientos planimétricos, los cierres en ángulo y distancia deben ser similares a los de los levantamientos efectuados para los diseños. - La aceptación por parte de la Interventoría de los trabajos no exonera al Contratista de su responsabilidad por errores de localización o nivelación en cualquiera de las partes de la obra, por tanto ambas partes se hacen responsables por aceptación y ejecución. - El Contratista tendrá la obligación de informar oportunamente a la Interventoría, las discrepancias entre localizaciones de obras y las mostradas en planos. - Finalmente, en el evento que los planos de diseño presenten modificaciones, de localización durante la construcción de las obras, aprobadas por la Interventoría, se deberá entregar con la terminación de las obras el Plano record en medio magnético y escrito a la Interventoría. La información correspondiente a coordenadas geodésicas y altitud deberán corresponder a las definidas por el IGAG para el municipio de Pereira. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN No aplica |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica |  |  |
| 8. MATERIALES - Puntillas (promedio) - Guaduas sobrebasa. - Listónes de sajo - Estacones lata de guadua. - Estacas de madera. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo de Topografía y Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO - Localización y replanteo de línea: Se cancelarán por unidad de longitud (m) de localización y replanteo de línea. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

3.2.1 y 3.6.1  EXCAVACION EN CONGLOMERADO.

| 1. ITEM No. 3.2.1 y 3.7.1 | 2. EXCAVACION EN CONGLOMERADO. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a excavaciones en conglomerados con una profundidad no mayor de 0.30 m hecha a mano, necesarios para la instalación de las redes hidrosanitarias y otros. Las excavaciones para instalación de tubería clasificadas como tierra, se pagarán dentro del ítem correspondiente a excavación tierra a mano del capítulo 2 |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. - Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural, Hidrosanitarios y Eléctricos - Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. - Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales, Hidrosanitarios y Eléctricos - Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno. - Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes. - Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. - Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. - Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. - Cargar y retirar los sobrantes. - Verificar niveles finales. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Se deberán tener en cuentas los diferentes niveles y cotas de las cimentaciones del proyecto indicabas en los Planos. |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica |  |  |
| 8. MATERIALES - Tablas burras y varas de clavo para entibados. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo manual para excavación. - Equipo de retiro y disposición final. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Recomendaciones del Estudio de Suelos. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, planos de localización, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos, ni sobrexcavaciones generadas por falta de control el constructor. El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por su cuenta. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

LLENO COMPACTADO PARA TUBERIAS CON MATERIAL DEL SITIO, se pagarán dentro del ítem 2.03Lleno material del sitio. Compactado.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

3.2.3  Y 3.7.3 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE MAS  ESCOMBROS.

| 1. ITEM No 3.2.3 Y 3.7.3 | 2. CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA M3- Metro cúbico |  |  |
| 4. DESCRIPCION Consiste en el cargue y retiro de material sobrante y escombros de las excavaciones y demoliciones para las redes hidrosanitarias. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Excavar mediante máquina o manualmente - Hacer acopio en caso de que lo requiera, en caso contrario colocar directamente en la volqueta. - Verificar medidas en campo, antes de realizar las excavaciones. - Para la cuantificación será compensada la excavación, el lleno alrededor de las estructuras, la tierra colocada para conformación de taludes y el retiro, todo esto medido en banco. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Medidas en banco |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR - No aplica |  |  |
| 8. MATERIALES - No aplica |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. - Volqueta para transporte. - Retroexcavadora. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. No aplica. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de tierra compactada, calculada por la diferencia entre excavación y lleno |  |  |

3.3  Y 3.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS RED DE AGUAS RESIDUALES

7.1 INSTALACIONES RED INTERNA DE AGUA POTABLE

3.3.1.1 a 3.3.1.4  TUBERÍA PVC SANITARIA  2”, 3”,  4”, 6”

3.3.1.5 TUBERÍA NOVAFORT DE  8”.

3.3.1.9	TUBERÍA REVENTILACIÓN Ø 3”

3.3.2.1 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DN 160 MM Ø 6”

3.8.1 A 3.8.3 TUBERÍA NOVAFORT 100mm, 150mm, 200mm

| 1. ITEM. |  | 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3, 3.3.1.4 3.3.1.5, 3.3.1.9 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 3.3.2.1, 3.8.4 |  | 2. | TUBERÍA PVC SANITARIA, Y NOVAFORT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ML - Metro lineal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se refiere al suministro e instalación de tubería y accesorios PVC sanitaria y Aguas lluvias aquellas marcas que acrediten la calidad y el cumplimiento de norma, los cuales se utilizarán para las redes de aguas servidas y redes de aguas lluvias. Incluye todos los accesorios necesarios para la correcta instalación de las redes verticales y horizontales (incluyendo soldadura y limpiador) de acuerdo a los planos. Se aclara que la instalación de tapones de limpieza o inspección se considera como accesorios a incluir en el precio de tubería en los puntos sanitarios o longitudes de tubería y no se considerarán como puntos sanitarios adicionales. En el caso de tuberías descolgadas, estas deberán anclarse a muros o elementos estructurales utilizando platinas en lámina C22 (1” *1/8) y pernos de fijación de acuerdo al material donde se ancle. Una vez instalada la tubería deberá probarse con columna de agua de mínimo 5 m durante 8 horas para verificar la estanqueidad. En todos los lugares donde la obra lo permita, se colocarán tubos de longitud completa y solo así se admitirá. Únicamente se aceptaran tubos cortados, donde la naturaleza del trabajo así lo exija. Los tramos de tuberías que queden a la vista deberán ser pintados con pintura alumol. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Proyecto Sanitario. • Localizar en lugares señalados en planos. • Realizar instalación y presentar sin soldar a la interventoría. • Soldar la tubería y fijarla con la autorización de la interventoría. • Realizar prueba de estanqueidad a la tubería. • Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin fugas. Se aceptará una desviación hasta del 1% en lo definido para pendiente de la tubería. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: Prueba de estanqueidad, certificados de calidad de producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MATERIALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubería y accesorios PVC Sanitaria del diámetro especificado Soldadura líquida y limpiador removedor. Platinas de anclaje y tornillos de fijación para tuberías descolgadas. Mortero de resane para conexión a cajas de inspección. Alumol. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramienta menor. Andamios / elementos de apoyo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. DESPERDICIO |  |  |  | 11. MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Incluido Si | x | No |  | Incluido Si | x | No |  |  |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas técnicas aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La medida se hará por METRO LINEAL de tuberías de desagüe sanitario instalados y recibidas satisfactoriamente por el interventor. En su pago deben considerarse todos los costos de materiales, mano de obra (con prestaciones sociales, aportes parafiscales), herramientas, equipos y todos los demás costos directos e indirectos requeridos para su correcta ejecución y puesta en funcionamiento. Se excluyen los tramos de tubería incluidos en los puntos de desagüe sanitario, los cuales se consideran para pago en los item respectivos de punto sanitario. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A.R.

3.3.1.6 a 3.3.1.8 PUNTO SANITARIO DE 2” Y DE 4” (3M).

| 1. ITEM. |  | 3.3.1.6, 3.3.1.7 y 3.3.1.8 |  | 2. | PUNTO SANITARIO DE 2" (3 m) PUNTO SANITARIO DE 2" (3 m) PUNTO SANITARIO DE 4" (3 m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un - UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALCANCE Se define como punto sanitario, toda salida de desagüe, y comprende desde el accesorio de descarga del aparato sanitario (sea en muro o piso), hasta la conexión con el tallo de descarga. En las redes descolgadas deberá considerarse los tapones de limpieza y accesorios de conexión a redes de ventilación en función del diámetro correspondiente. Deberá utilizarse tubería y accesorios PVC sanitaria de marca con sello de calidad. Las uniones se harán con soldadura líquida previo tratamiento con limpiador removedor. Toda tubería de desagüe, debe entregarse debidamente probada a la Interventoría, antes de rellenar o cubrir garantizando así su perfecta estanqueidad. Las pruebas deberán hacerse taponando cada uno de los ramales de descarga y llenando la tubería de agua para verificar el nivel de estanqueidad. Cuando se presenten fugas, deberán corregirse y repetir nuevamente la prueba hasta entregar a satisfacción. La tubería PVC sanitaria se probara durante 8 horas continuas y en lo posible con una columna de agua de 5.0 metros. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Proyecto de redes Sanitarias. • Localizar en lugares señalados en planos, considerando la posición de desagües definida de acuerdo al tipo de aparato. • Ubicar la tubería y presentarla sin soldar para autorización de la interventoría. • Proceder con la soldadura de tuberías y accesorios. • Verificar instalación y funcionamiento para aprobación • Realizar prueba de estanqueidad y reparaciones necesarias. Repetir la prueba si es necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: Sin fugas. Aceptable 1 % de desviación en posición de los desagües. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: Prueba de estanqueidad, certificados de calidad de producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MATERIALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubería y accesorios PVC Sanitaria del diámetro especificado Soldadura líquida y limpiador removedor. Platinas de anclaje y tornillos de fijación para tuberías descolgadas. Mortero de resane para conexión a cajas de inspección. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramienta menor. Andamios / elementos de apoyo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. DESPERDICIO |  |  |  | 11. MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Incluido Si | X | No |  | Incluido Si | X | No |  |  |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Norma lcontec NTC1O87 y NTC1341. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La medida se hará por UNIDAD de puntos de desagüe sanitario instalados y recibidos satisfactoriamente por el interventor. En su pago deben considerarse todos los costos de materiales, mano de obra (con prestaciones sociales, aportes parafiscales), herramientas, equipos, pruebas y todos los demás costos directos e indirectos requeridos para su correcta ejecución y puesta en funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS A.R.

3.3.1.10 ANCLAJES PARA TUBERÍA COLGADA SEGÚN DISEÑO.

3.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS NOVAFORT

3.8.4 ANCLAJES PARA TUBERÍA COLGADA SEGÚN DISEÑO

| 1. ITEM 3.3.1.10 , 3.8.4 | 2. ANCLAJES PARA TUBERÍA COLGADA SEGÚN DISEÑO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un - Unidad |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN Las tuberías individuales suspendidas, deberán soportarse a la losa mediante soportes con aro y cabezal, fabricados en platina de hierro de 1" x 3/16" para diámetros de 1-1/4" y superiores; y en platina de hierro de 3/4 x 1/8", para diámetros de 1" e inferiores. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - El cabezal se unirá al aro mediante un tornillo de hierro en 3/8" con tuercas en ambos extremos. En la losa se anclará con chazo de pistola un ángulo de hierro de 2 x 2 x 1/8" x 10 centímetros, con perforación de 5/16" del cual se colgará el soporte mediante un colgante de varilla de hierro de 3/8" con tuerca para graduar la altura del pendientado de la tubería. - El soporte y el colgante irán protegidos con dos (2) manos de pintura anticorrosiva. - Las abrazaderas para soportar las tuberías verticales serán de platina de hierro de 1-1/2 x 1/8" con tornillos y tuercas ajustables. - Los soportes deberán colocarse en las redes horizontales de tubería a una distancia máxima de dos (2) metros para diámetros de 1-1/2" y superiores; y a un (1) metro, para diámetros de 1-1/4" e inferiores. - Las redes verticales se apoyarán con abrazaderas colocadas en cada una de las placas. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN - Instalación completa y a satisfacción de la Interventoría de los anclajes y soportes. |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica |  |  |
| 8. MATERIALES - Platina galvanizada. - Varilla galvanizada de rosca continua de Ø 1/2". - Anclaje de cápsula de 1/2". - Tuerca de Ø 1/2". |  |  |
| 9. EQUIPO - Taladro percutor. - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Normas técnicas aplicables. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida es el soporte instalado e incluye todos los materiales, chazos, mano de obra y equipos necesarios para su instalación. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

3.4 OBRAS EN CONCRETO A.R.

3.9 OBRAS EN CONCRETO A.LL.

3.4.1 y 3.9.1 BASE Y CAÑUELA PARA CAMARA DE INSPECCION  D = 1.20 m  f´c= 20.7 Mpa (3000 psi).

| 1. ITEM 3.4.1 3.9.1 | 2. BASE Y CAÑUELA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 1.20 m C 20.7 Mpa (3000 psi). |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN Esta actividad comprende la construcción de la base y cañuela para cámaras de inspección de diámetro igual a 1.20 m. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - El concreto será simple de 210 kg/cm2 a los 28 días según los ensayos de rotura a compresión realizados por la Interventoría, y deberá ser producida por el Contratista. - Las paredes del fondo de la cámara tendrán una pendiente mínima del 15% desde la cañuela hasta la pared interna del cuerpo de la cámara. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las especificadas para concreto. |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR Resistencia del concreto |  |  |
| 8. MATERIALES - Tabla para formaleta. - Listón sajo (varilla). - Puntilla (promedio). - Concreto de f'c 21 MPa (f'c 21 MPa (3000 psi)). |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Especificaciones particulares de la Empresa de Acueducto y alcantarillado. Normas NTC aplicables. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelarán por unidad (Un), recibidas a satisfacción del interventor. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

3.4.2 y 3.9.2 CUERPO CÁMARA DE INSPECCIÓN C20.7 Mpa (3000 psi)  D = 1.20 m  e = 0.15 m   INCLUYE REFUERZO.

| 1. ITEM 3.4.2 3.9.2 | 2. CUERPO CÁMARA DE INSPECCIÓN F´C=20.7 Mpa (3000 psi) D = 1.20 m e = 0.15 m INCLUYE REFUERZO. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA: M – Metro |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN Esta actividad comprende la construcción del cuerpo para cámara de inspección de diámetro igual a 1.20 m incluyendo el acero de refuerzo. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - El concreto será reforzado de 210 kg/cm2 a los 28 días según los ensayos de rotura a compresión realizados por la Interventoría, y deberá ser producida por el Contratista. - El diámetro interno libre variará entre 1.2 m y 1. 5m, estás últimas para empalmar tuberías de diámetro superior a 750 mm. Las paredes tendrán un espesor de 0.15 m. - Los peldaños serán de barras corrugadas de acero al carbono de diámetro N° 6 (3/4"). Tendrán una resistencia de 4.2 Mpa (4.200 kg/cm2 -grado 60). Se les aplicará una capa de removedor de oxido, luego dos capas de base anticorrosiva y finalmente dos capas de acabado de pintura epóxica amarilla sin disolver. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las especificadas para concreto y acero. |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR Resistencia del concreto |  |  |
| 8. MATERIALES - Concreto de f'c 21 MPa (f'c 21 MPa (3000 psi)). - Acero Fy = 60.000 psi. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Especificaciones particulares de la Empresa de Acueducto y alcantarillado. Normas NTC aplicables. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El pago se hará con los precios estipulados en el contrato, por toda la obra ejecutada de acuerdo a estas especificaciones y aceptada a satisfacción por la Interventoría, los precios unitarios deberán cubrir todos los costos relacionados con los trabajos especificados. Se cancelarán por unidad de longitud (m) de cuerpo de cámara, recibidas a satisfacción del interventor. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

3.4.3 y 3.9.3 LOSA SUPERIOR CÁMARA DE INSPECCIÓN  D = 1.20 m INCLUYE REFUERZO

| 1. ITEM 3.4.3 3.9.3 | 2. LOSA SUPERIOR CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 1.20 m INCLUYE REFUERZO Y TAPA DE PROLIPROPILENO. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA: Un – Unidad |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN Esta actividad comprende la construcción de la losa superior para cámara de inspección de diámetro igual a 1.20 m incluyendo el acero de refuerzo y la tapa de polipropileno. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - El concreto será reforzado de 245 kg/cm2 a los 28 días según los ensayos de rotura a compresión realizados por la Interventoría, y deberá ser producida por el Contratista. - El diámetro exterior deberá variar entre 1.5 m y 1. 8m, estás últimas para empalmar tuberías de diámetro superior a 750 mm. - El acero de refuerzo se compone de una doble parrilla de barras corrugadas N° 4 separadas cada 0.1 m y alrededor del aro de la tapa 4 N° 4, de esfuerzo de cedencia de 4.200 kg/cm2 - grado 60. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las especificadas para concreto y acero. |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR Resistencia del concreto |  |  |
| 8. MATERIALES - Tabla para formaleta. - Cuartón de sajo. - Guadua basa longitud promedio = 5 m. - Concreto simple 20.7 Mpa f'c 21 MPa (3000 psi). - Acero Fy = 60.000 psi. - Antisol blanco. - Tapa de prolipropileno, con identificación y nomenclatura. - Aro de hierro fundido. |  |  |
| 9. EQUIPO - Vibrador Concreto. Gasolina. - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Especificaciones particulares de la Empresa de Acueducto y alcantarillado. Normas NTC aplicables. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El pago se hará con los precios estipulados en el contrato, por toda la obra ejecutada de acuerdo a estas especificaciones y aceptada a satisfacción por la Interventoría, los precios unitarios deberán cubrir todos los costos relacionados con los trabajos especificados Se cancelarán por unidad (Un), recibidas a satisfacción del interventor. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

3.4.4, 3.9.4 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,80 x 0,80  h VARIABLE, EN CONCRETO DE 3.500 PSI, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI.

| 1. ITEM. |  | 3.4.4 3.9.4 |  | 2. |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 x 0,80, h VARIABLE, EN CONCRETO DE 3.500 PSI, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI CONCRETO DE 3.500 PSI, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se refiere a la construcción de cajas de inspección de alcantarillado y de conexión de la tubería a nivel de primer piso. Los muros, tapa y base, de estas cajas se construirán en concreto de 2500 psi. La tapa será reforzada de 3000 psi según diseño aprobado por la interventoría, el cual debe considerar las cargas actuantes sobre la caja. El refuerzo a colocar no será menor a Nº 3 cada 15 cm. El concreto y el acero, que se empleen en la construcción de los elementos de las cajas de inspección deberán cumplir con las especificaciones para estos materiales. Se debe emplear ángulo de hierro de acuerdo a las dimensiones especificadas en el diseño para el borde de la tapa y para el aro de la misma. Las cajas de inspección se deberán construir de las dimensiones indicadas en los planos. Sobre el piso de las cajas se conformará una cañuela que orientará el agua en el sentido del flujo. Tanto el piso como la cañuela serán en concreto de 2500 psi de resistencia y su acabado será liso terminado con llana. En ningún caso el piso o la cañuela deberán obstruir la sección de la tubería de entrada o salida de la caja. La tapa de la caja se apoyará completamente sobre las paredes de la caja, y deberá quedar completamente nivelada. Para permitir la inspección de las cajas, las tapas deberán estar provistas de manija en hierro (con protección anticorrosivo). Cuando lo apruebe la interventoría podrá utilizarse cajas prefabricadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. • Consultar planos del proyecto Sanitario. • Localizar en lugares señalados en planos. • Verificar estado de las tuberías que se interconectan en las cajas. • Realizar proceso constructivo para el vaciado de las cajas previa aprobación de la interventoría. Las tapas deberán ser vaciadas por fuera de su sitio final y una vez obtengan la resistencia especificada se colocarán en el sitio respectivo.. • Retirar formaleta de muros a las 24 horas de vaciado y resanar con mortero las entradas y salidas de la tubería. • Instalar tapa en concreto reforzado. • Presentar para aprobación de la interventoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las especificadas para concreto y acero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: Resistencia del concreto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MATERIALES: Concreto 210 kg/cm2. Acero de refuerzo 60000 psi Mortero 1:2 para resane. Pintura anticorrosiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramienta menor. Formaleta para caja y tapa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. DESPERDICIO |  |  |  | 11. MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| Incluido Si | x | No |  |  | Incluido Si |  | x | No |  |  |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La medida se hará por UNIDAD de cajas de inspección construidas y recibidas satisfactoriamente por el interventor. En su pago deben considerarse todos los costos de materiales para paredes, base y tapa, mano de obra (con prestaciones sociales, aportes parafiscales), herramientas, equipos y todos los demás costos directos e indirectos requeridos para su correcta ejecución y puesta en funcionamiento. Las cajas deben entregarse debidamente emboquilladas sin que esta actividad genere costo adicional para la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 5 OBRAS VARIAS RED DE AGUAS RESIDUALES.

3. 5 OBRAS VARIAS RED DE AGUAS RESIDUALES.

3.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS RED DE AGUAS LLUVIAS.

3.8.1 y 3.8.2 TUBERÍA PVC  A. LL.DE 3", 4”. INCLUYE ACCESORIOS.

| 1. ITEM. |  | 3.8.1 3.8.2 |  | 2. | TUBERÍA PVC VENTILACION DE 3", 4”. INCLUYE ACCESORIOS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ML - Metro lineal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se refiere al suministro e instalación de tubería y accesorios PVC sanitaria de aquellas marcas que acrediten sello de calidad, los cuales se utilizarán para la ventilación de redes aguas servidas y para las bajantes de aguas lluvias. Incluye todos los accesorios necesarios para la correcta instalación de las redes verticales (incluyendo soldadura y limpiador) de acuerdo a los planos. Se aclara que la instalación de tapones de limpieza o inspección se considera como accesorios a incluir en el precio de tubería en los puntos sanitarios o longitudes de tubería y no se considerarán como puntos sanitarios adicionales. En el caso de tuberías descolgadas, estas deberán anclarse a muros o elementos estructurales utilizando platinas en lámina C22 (1” *1/8) y pernos de fijación de acuerdo al material donde se ancle. Una vez instalada la tubería deberá probarse con columna de agua de mínimo 5 m durante 8 horas para verificar la estanqueidad. En todos los lugares donde la obra lo permita, se colocarán tubos de longitud completa y solo así se admitirá. Únicamente se aceptaran tubos cortados, donde la naturaleza del trabajo así lo exija. Los tramos de tuberías que queden a la vista deberán ser pintados con pintura alumol. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Proyecto Sanitario. • Localizar en lugares señalados en planos. • Realizar instalación y presentar sin soldar a la interventoría. • Soldar la tubería y fijarla con la autorización de la interventoría. • Realizar prueba de estanqueidad a la tubería. • Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin fugas. Se aceptará una desviación hasta del 1% en lo definido para pendiente de la tubería. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: Prueba de estanqueidad, certificados de calidad de producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MATERIALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubería y accesorios PVC Sanitaria del diámetro especificado Soldadura líquida y limpiador removedor. Platinas de anclaje y tornillos de fijación para tuberías descolgadas. Mortero de resane para conexión a cajas de inspección. Alumol. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramienta menor. Andamios / elementos de apoyo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. DESPERDICIO |  |  |  | 11. MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Incluido Si | x | No |  | Incluido Si | x | No |  |  |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas técnicas aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La medida se hará por METRO LINEAL de tuberías de desagüe sanitario instalados y recibidas satisfactoriamente por el interventor. En su pago deben considerarse todos los costos de materiales, mano de obra (con prestaciones sociales, aportes parafiscales), herramientas, equipos y todos los demás costos directos e indirectos requeridos para su correcta ejecución y puesta en funcionamiento. Se excluyen los tramos de tubería incluidos en los puntos de desagüe sanitario, los cuales se consideran para pago en los item respectivos de punto sanitario. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.8.3 a 3.8.6 TUBERÍA PVC SANITARIA DE (2"), (3”),(4”). INCLUYE ACCESORIOS.

| 1. ITEM. |  | 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 |  | 2. | TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2”, 3",4" INCLUYE ACCESORIOS. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA M - Metro lineal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN Se refiere al suministro e instalación de tubería y accesorios PVC sanitaria de aquellas marcas que acrediten sello de calidad, los cuales se utilizarán para tallos de desagüe o ramales de descarga que se conectan a cajas de inspección. Incluye todos los accesorios necesarios para la correcta instalación de las redes verticales (incluyendo soldadura y limpiador) de acuerdo a los planos. Se aclara que la instalación de tapones de limpieza o inspección se considera como accesorios a incluir en el precio de tubería en los puntos sanitarios o longitudes de tubería y no se considerarán como puntos sanitarios adicionales. En el caso de tuberías descolgadas, estas deberán anclarse a muros o elementos estructurales utilizando platinas en lámina C22 (1” *1/8) y pernos de fijación de acuerdo al material donde se ancle. Una vez instalada la tubería deberá probarse con columna de agua de mínimo 5 m durante 8 horas para verificar la estanqueidad. En todos los lugares donde la obra lo permita, se colocarán tubos de longitud completa y solo así se admitirá. Únicamente se aceptaran tubos cortados, donde la naturaleza del trabajo así lo exija. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Proyecto Sanitario. • Localizar en lugares señalados en planos. • Realizar instalación y presentar sin soldar a la interventoría. • Soldar la tubería y fijarla con la autorización de la interventoría. • Realizar prueba de estanqueidad a la tubería. • Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin fugas. Se aceptará una desviación hasta del 1% en lo definido para pendiente de la tubería. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: Prueba de estanqueidad, certificados de calidad de producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MATERIALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubería y accesorios PVC Sanitaria del diámetro especificado Soldadura líquida y limpiador removedor. Platinas de anclaje y tornillos de fijación para tuberías descolgadas. Mortero de resane para conexión a cajas de inspección. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramienta menor. Andamios / elementos de apoyo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. DESPERDICIO |  |  |  | 11. MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Incluido Si | x | No |  | Incluido Si | x | No |  |  |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Normas técnicas aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La medida se hará por METRO LINEAL de tuberías de desagüe sanitario instalados y recibidas satisfactoriamente por el interventor. En su pago deben considerarse todos los costos de materiales, mano de obra (con prestaciones sociales, aportes parafiscales), herramientas, equipos y todos los demás costos directos e indirectos requeridos para su correcta ejecución y puesta en funcionamiento. Se excluyen los tramos de tubería incluidos en los puntos de desagüe sanitario, los cuales se consideran para pago en los ítem respectivos de punto sanitario. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.9.7 a 3.9.9 TRAGANTE AGUAS LLUVIAS EN CANALETA DE CUBIERTA DE 3" y 4”.

| 1. ITEM. |  | 3.9.7 , 3.9.8 3.9.9 |  | 2. | TRAGANTE AGUAS LLUVIAS DOBLES Y SENCILLAS DE 6" y 4”. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un – Unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tragante de agua instalado sobre las canales recolectoras de aguas lluvia, las cuales deben contar con rejillas tipo Cúpula fabricadas en Hierro Gris según Norma DIN 19580 Clase B. y/o Bronce y/o Aluminio y/o Acero Inoxidable, para instalar en tubería sanitaria de PVC. Incluye Yee, granada, niple, codo, salida de canal. Se seleccionan por la forma de la boca de absorción o cabeza de rejilla, así no solo se acoplan a la tubería, sino a su vez se acondicionan a la forma del acabado de piso. Rejillas Inoxidables, fabricadas en fundición de Aluminio y/o Bronce Brillante. Tornillos en Acero inoxidable ó Bronce, cabeza plana avellanada, tipo Phillips. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. • Consultar Planos de redes sanitarias y verificar localización. • Localizar en lugares señalados en planos. • Verificar niveles del proyecto y funcionalidad de los sumideros • Desarrollar proceso constructivo previa aprobación del interventor. • Verificar estado final de funcionamiento para aprobación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: Las indicadas por el proveedor y la normas que apliquen para el producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MATERIALES: Rejillas Inoxidables, fabricadas en fundición de Aluminio y/o Bronce Brillante. Tornillos en Acero inoxidable ó Bronce, cabeza plana avellanada. Tubería de ventilación de 3” o 4”. Codo de 90º PVC sanitario de 3” o 4”. Niple. Limpiador. Soldadura. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. EQUIPO: Herramienta menor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. DESPERDICIO |  |  |  | 11. MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Incluido Si | X | No |  | Incluido Si | X | No |  |  |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. Las presentadas por el proveedor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La medida se hará por UNIDAD de tragante de aguas lluvias instalados y recibido satisfactoriamente por el interventor. En su pago deben considerarse todos los costos de materiales, mano de obra (con prestaciones sociales, aportes parafiscales), herramientas, equipos y todos los demás costos directos e indirectos requeridos para su correcta ejecución y puesta en funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.9.10  SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLLAS DE CÚPULA.

| 1. ITEM. |  | 3.9.10 |  | 2. | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLLAS DE CÚPULA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un - Unidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se refiere a la instalación de rejillas tipo cúpula en los sitios requeridos y en donde lo determine la interventoria, diferentes a las rejillas incluidas en el ítem de tragantes de cubierta. Estas rejillas buscan evitar taponamientos por la acción de las basuras. De no mostrarse el detalle en los planos respectivos, las cúpulas serán de 3” y 4” de acuerdo a la necesidad y la tubería del elemento donde se instalará, será cobrizada e ira fijada con tornillo o adhesivo epóxico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Consultar Planos de redes sanitarias y verificar localización. • Localizar en lugares señalados en planos. • Desarrollar proceso constructivo previa aprobación del interventor. • Verificar estado final de funcionamiento para aprobación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: Las indicadas para concreto y acero. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: Resistencia del concreto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MATERIALES: Rejilla de cúpula cobrizada de 3” y de 4”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. EQUIPO: Herramienta menor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. DESPERDICIO |  |  |  | 11. MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Incluido Si |  | No x |  | Incluido Si | x | No |  |  |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. Las determinadas por el proveedor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida será la unidad (un) de rejilla instalada y el precio incluirá todos los costos de rejilla, adherentes, herramientas, mano de obra y demás costos directos e indirectos para su correcta ejecución. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. ÍTEM No: 3.9.11 | 2. NOMBRE: PELDAÑOS DE ACERO DE REFUERZO DE Ø 3/4" Fy= 420 Mpa, L = 1,00 m, INCLUYE ANTICORROSIVO Y MORTERO 1:3 |
| --- | --- |
| 4. ALCANCE: | Corresponde al suministro e instalación de peldaños de acero para las cámaras de inspección, cajas de inspección o tanques en concreto, previstas como parte del desarrollo del proyecto. |  |
| 5. DESCRIPCIÓN: | Consiste en la instalación de los peldaños para el acceso a las cámaras de inspección, cada peldaño tiene un desarrollo de 1 m y debe estar construido en varilla de 3/4” de alta resistencia 420 MPa (60.000 psi). |  |
| 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: | Una vez se retire la formaleta interior de la cámara o caja de inspección se procederá a hacer en la pared las perforaciones con un diámetro de 7/8” y una profundidad de 10 cm. El primer peldaño debe estar localizado a una distancia de 50 cm desde la superficie superior de la placa de cubierta de la cámara y se espaciaran entre sí una distancia de 30 cm hasta una altura de 40 cm sobre la placa de piso (superficie superior de la cañuela), para su anclaje en los orificios se utilizará un mortero 1:4 teniendo precaución de colocar la suficiente cantidad para lograr una fusión total con el concreto. |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: | Ensayo de tracción para productos de acero. |  |
| 8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN | - Tolerancias para colocación del refuerzo. - Diámetros mínimos de doblamiento. |  |
| 9. MATERIALES: | - Acero de Fy = 60.000 psi - Anticorrosivo gris - Pintura epoxica para exteriores (3 capas) - Mortero 1:3 (producción) |  |
| 10. EQUIPOS: | - Herramienta Menor |  |
| 11. OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIÓN | - Norma NTC 2289. |  |
| 12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: | El pago se hará por unidad (Un), con los precios estipulados en el contrato, por toda la obra ejecutada de acuerdo a estas especificaciones y aceptada a satisfacción por la Interventoría, los precios unitarios deberán cubrir todos los costos relacionados con los trabajos especificados 3.9.11 PELDAÑOS DE ACERO DE REFUERZO DE Ø 3/4" Fy= 420 Mpa, L = 1,00 m, INCLUYE ANTICORROSIVO Y MORTERO 1:3 |  |

7.1 INSTALACIONES RED INTERNA AGUA POTABLE

7.1.14 y 7.1.22 PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2", 1” (3 m).

| 1. ITEM. |  | 7.1.14 7.1.22 |  | 2. | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" (3 m) PUNTO HIDRÁULICO DE 1" (3 m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un – UNIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se constituye punto hidráulico todas las salidas o suministros de agua que saliendo desde un tallo o ramal de alimentación, se distribuyan para abasto de aparatos sanitarios. Deberá incluirse, el suministro e instalación de tubería y accesorio en PVC con marcas que acrediten sello de calidad o Norma LCONTEC NTC14 y NTC332 Y NTC11SS, soldadura, limpiador, regatas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. El punto hidráulico comprende desde la válvula de paso directo hasta el muro donde se conectara la grifería que corresponda. (Deberá considerarse los tramos de tubería de diferente diámetro que distribuyen a cada punto desde la válvula de control) Los tubos y accesorios deberán ser fabricados de Cloruro de Polivinilo rígido y basados en las normas ICONTEC 382, ASTMD 2466. En la tubería PVC las uniones y empalmes se limpiaran con limpiador PVC y se sellarán con soldadura liquida de PVC. Las salidas a los diferentes aparatos tales como lavamanos, duchas, entre otros, se harán utilizando un codo y un niple galvanizado. El punto hidráulico incluye la cámara de aire de 30 cm para evitar el golpe de ariete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar Proyecto de redes hidráulicas. • Localizar en lugares señalados en planos. • Realizar instalación de tubería y accesorios de acuerdo a lo señalado en planos y siguiendo todas las indicaciones del fabricante. • Verificar instalación y funcionamiento. • Realizar prueba de presión. • Proteger la tubería. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin fugas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prueba de presión a 150 –200 psi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MATERIALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubería y accesorios PVC PR del diámetro requerido. Soldadura líquida y limpiador. Codo y niple HG. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramienta menor. Equipo y manómetro para prueba de presión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas técnicas aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. DESPERDICIO |  |  |  | 12. MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Incluido Si | X | No |  | Incluido Si | X | No |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La medida se hará por UNIDAD (Un) de puntos de abasto instalados y recibidos satisfactoriamente por el interventor. En su pago deben considerarse todos los costos de materiales, mano de obra (con prestaciones sociales, aportes parafiscales), herramientas, equipos y todos los demás costos directos e indirectos requeridos para su correcta ejecución y puesta en funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.1 a 7.1.8 TUBERÍA DE PVC PRESIÓN DE 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1 ¼”, 1”, ¾”, y  ½”   RDE 21

7.3.5 a 7.3.7 TUBERIA PVC PRESION 4”, 3”, 1 ¼”, RDE 21

| 1. ITEM No. |  | 7.1.1, 7.1.2 7.1.3, 7.1.4 7.1.5, 7.1.6 7.1.7, 7.1.8 7.3.5, 7.3.6 7.3.7 |  | 2. | TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 2 1/2" RDE 21 TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 2" RDE 21 TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1 1/2" RDE 21 TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1" RDE 21 TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 3/4" RDE 21 TUBERÍA PVC PRESIÓN DE 1/2" RDE 21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA M - Metro Lineal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se refiere al suministro e instalación de tubería y accesorios PVC presión de aquellas marcas que acrediten sello de calidad o que cumplan Normas técnicas colombianas o internacionales aplicables, soldadura, limpiador y todos los elementos necesarios para la correcta instalación de las redes de acuerdo a los planos. Los tubos y accesorios deberán ser fabricados de Cloruro de Polivinilo rígido y basados en las normas ICONTEC 382, ASTMD 2466.En esta actividad se incluye el retiro de sobrantes, lecho de arena y ranuras sobre pisos y paredes necesarios para la instalación o fijación de la tubería. Todas las redes se someterán a prueba de funcionamiento y se probarán a 200 psi y se mantendrá esa presión durante mínimo 4 horas sin que se presente una baja en la lectura del manómetro del equipo de prueba. Si se presentan fugas deberán repararse y repetir la prueba nuevamente. Estas pruebas deberán ejecutarse antes de ser cubiertas con mortero, concreto, o relleno con el fin de corregir rápidamente cualquier falla posible en el sistema. En el caso de tuberías descolgadas, se deberá incluir el costo de las platinas de anclaje y pernos de fijación. El espacio entre soportes será el indicado por el fabricante pero en ningún caso será superior a dos (2) metros para tuberías horizontales. Las verticales serán en cada piso o cada tres (3) metros. En todos los lugares donde la obra lo permita, se colocarán tubos de longitud completa y solo así se admitirá; únicamente se aceptaran tubos cortados donde la naturaleza del trabajo así lo exija. El sistema de unión de las tuberías y accesorios será a base de soldadura liquida siguiendo exactamente las indicaciones del fabricante, esto es, las uniones se sellarán con soldadura previa limpieza con liquido limpiador. Es de especial importancia la protección de las tuberías por el piso para evitar que el tráfico las pise mientras se cubren. El contratista tendrá la obligación de hacer puentes para evitar daños en las tuberías. Las tuberías que vayan por el piso deberán quedar entre el recebo y la placa del piso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Consultar Planos hidráulicos y verificar localización. • Localizar en lugares señalados en planos. • Realizar instalación de tubería y accesorios. • Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. • Realizar prueba de presión a la red y presentarla para aprobación del interventor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: Sin fugas, alineación según planos o aprobación del interventor. Tramos de tubería con l>= 1.0 m, con excepción de recorridos con cambio de dirección. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: Prueba de presión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MATERIALES: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubería y accesorios PVC PR del diámetro especificado. Soldadura líquida y limpiador para PVC y CPVC. Mortero 1:3 para protección de tuberías. Platinas de soporte y tornillos de anclaje para tuberías descolgadas y fijación de tallos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. EQUIPO: Herramienta menor. Manómetro y equipo de prueba. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas técnicas aplicables. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. DESAPERDICIO |  |  |  | 12. MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Incluido Si | X | No |  | Incluido Si | X | No |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La medida se hará por METRO LINEAL de tubería de alimentación (incluidos los accesorios requeridos para su acople) instaladas y recibidas satisfactoriamente por el interventor. En su pago deben considerarse todos los costos de materiales, mano de obra (con prestaciones sociales, aportes parafiscales), herramientas, equipos, pruebas y todos los demás costos directos e indirectos requeridos para su correcta ejecución y puesta en funcionamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.9  ANCLAJES PARA TUBERÍA COLGADA SEGÚN  DISEÑO

| 1. ITEM 7.2.9 | 2. ANCLAJES PARA TUBERÍA COLGADA SEGÚN DISEÑO. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un - Unidad |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN Las tuberías individuales suspendidas, deberán soportarse a la losa mediante soportes con aro y cabezal, fabricados en platina de hierro de 1" x 3/16" para diámetros de 1-1/4" y superiores; y en platina de hierro de 3/4 x 1/8", para diámetros de 1" e inferiores. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - El cabezal se unirá al aro mediante un tornillo de hierro en 3/8" con tuercas en ambos extremos. En la losa se anclará con chazo de pistola un ángulo de hierro de 2 x 2 x 1/8" x 10 centímetros, con perforación de 5/16" del cual se colgará el soporte mediante un colgante de varilla de hierro de 3/8" con tuerca para graduar la altura del pendientado de la tubería. - El soporte y el colgante irán protegidos con dos (2) manos de pintura anticorrosiva. - Las abrazaderas para soportar las tuberías verticales serán de platina de hierro de 1-1/2 x 1/8" con tornillos y tuercas ajustables. - Los soportes deberán colocarse en las redes horizontales de tubería a una distancia máxima de dos (2) metros para diámetros de 1-1/2" y superiores; y a un (1) metro, para diámetros de 1-1/4" e inferiores. - Las redes verticales se apoyarán con abrazaderas colocadas en cada una de las placas. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN - Instalación completa y a satisfacción de la Interventoría de los anclajes y soportes. |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica |  |  |
| 8. MATERIALES - Platina galvanizada. - Varilla galvanizada de rosca continua de Ø 1/2". - Anclaje de cápsula de 1/2". - Tuerca de Ø 1/2". |  |  |
| 9. EQUIPO - Taladro percutor. - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Normas técnicas aplicables. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida es el soporte instalado e incluye todos los materiales, chazos, mano de obra y equipos necesarios para su instalación. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

7.2 RED INTERNA DE INCENDIO

7.2.1, 7.2.2  TUBERÍA DE A/C SCH 40 UNIÓN RANURADA DE Ø 2", 3”.

| 1. ITEM 7.2.1 7.2.2 | 2. TUBERÍA DE A/C SCH 40 UNIÓN RANURADA DE Ø 3", 2” INCLUYE ACCESORIOS. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA M - Metro |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN Se refiere al suministro e instalación de tubería y accesorios de A/C SCH 40 unión ranurada. Los tubos suministrados deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y provenientes de fabricantes de reconocido prestigio. Todas las tuberías deberán estar diseñadas para soportar una presión de trabajo no menor de 200 psi, para agua. El diseño del sistema contempla el uso de las uniones ranuradas para tuberías de diámetros de 1 ¼” y mayores Debe usarse tubería ASTM A 53 Grado A o B, con o sin costura (sch 40) y ASTM A 759 (sch 10). La tubería Sch 10 puede ser usada para los tramos de tubería que se unirán por medio de junta ranurada (para tuberías de diámetros de 1 ¼” hasta 5” según NFPA 13 numeral 6.3.2). La tubería que será roscada o soldada debe ser Sch 40 al igual que diámetros iguales o superiores a 6” y diámetros iguales o inferiores a 1” para ser roscados. Los componentes y accesorios, deberán ser protegidos contra los efectos de la corrosión mediante la aplicación de pintura. Después del proceso de limpieza en el cual se desengrasa la tubería con estopa y thiner o gasolina, las superficies deben pintarse con mínimo dos capas de pintura base anticorrosiva, compatible con una pintura de acabado. Finalmente, debe aplicarse pintura de acabado en capas sucesivas, hasta alcanzar los espesores requeridos. Todo el proceso de pintura deberá tener un espesor uniforme y la superficie deberá quedar pulida, libre de hendiduras, grietas, ralladuras, agujeros y otras imperfecciones. Como “Anticorrosivo” se aplicará dos o más capas de pintura anticorrosiva color rojo; como “pintura de acabado” se aplicará dos a tres capas de esmalte de alta calidad color rojo cuyas propiedades se basan en resinas alquídicas. Se debe hacer un retoque de pintura en sitio y marcación de la tubería con especificaciones de espesor (cedula), diámetro y que indique “Red contra incendio”. Soportería Los soportes deben ser fabricados con acero laminado “Cold Rolled”, o acero de tipo estructural ASTM A 36. Preferiblemente, deberán utilizarse perfiles preformados. El diseño de los soportes podrá modificarse para adaptarse a sus componentes o elementos estándar, siempre y cuando su diseño sea adecuado para el tipo de instalación y propósito. |  |  |
| Los pernos y espárragos deberán cumplir con los requisitos de la norma ASTM A 307 “Carbón Steel Externally Threaded Standard”, y deberán ser suministrados con sus tuercas, arandelas planas y/o arandelas de presión. Siempre que se requiera, según el tipo de instalación, las tuercas tipo mordaza para los rieles acanalados deberán suministrarse con su respectivo resorte para facilitar la instalación. - Los soportes deben ser de material ferroso. - La tubería aérea y los soportes no deben ser utilizados para sujetar otros elementos ajenos a los sistemas de rociadores. - La máxima distancia entre soportes para la tubería aérea, no debe exceder de 2.0 m para todos los diámetros. - Los soportes deben soportar cinco veces el peso de la tubería con agua más 114 Kg (250 Lbs) aplicados en el punto de soporte. - Los soportes laterales sismorresistentes deberán se espacia NOTA: Se debe calcular la estructura metálica donde van a ir sujetos los soportes de la tubería, en las áreas más extensas para comprobar que la estructura existente resistirá el peso de los sistemas. Esta labor no hace parte del alcance de este trabajo. Los parámetros del peso de tubería que se deben tomar en cuenta para calcular las estructuras finalmente aguantarán dicho peso se dan a continuación: Este peso 5 veces, más 114 Kg o 250 Lb es lo que debe soportar la estructura calculada |  |  |
| Accesorios Ranurados: Los accesorios para las tuberías deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones. Todos los accesorios deberán estar diseñados para soportar una presión de trabajo no menor a 200 Psi. Los accesorios ranurados deberán ser listados UL o FM. Los accesorios para tuberías deberán ser apropiados para instalación mediante unión ranurada para diámetros de tubería de 1 ¼” y mayores. Procedimiento de instalación de accesorios ranurados: Inicialmente. Se cortan los tramos de tubería de acuerdo con las distancias entre accesorios descritas en el plano y replanteadas en sitio. Verifique que el empaque a utilizar es apropiado para el servicio a prestar y que está acorde a las dimensiones de la tubería. Aplique una delgada capa de lubricante en las caras interiores y exteriores del empaque y sus labios, tenga mucho cuidado de que partículas extrañas, arena o mugres no se adhieran a las superficies lubricadas. Deslice el empaque sobre la punta del tubo asegurándose que el labio del empaque no sobresalga de la punta del tubo. Después de alinear las puntas de los tubos, lleve el empaque a la posición centrada entre las ranuras de cada tubo. El empaque no debe caer entre la ranura de cualquiera de los dos tubos. Posicione las dos medias carcasas sobre el empaque asegurándose que encajen en las ranuras. Inserte los tornillos y apriete las tuercas fuerte pero manualmente. Apriete las tuercas alternativamente y de igual manera hasta que la carcasa este firme y sus caras estén en contacto. Un inadecuado apriete puede causar daños en el empaque. Antes de instalar es recomendable realizar un pre ensamble entre las dos medias carcasas y asegurarse que las dos partes del acople encajan apropiadamente. Accesorios roscados. Los accesorios del tipo Tee y Codos, para tuberías de acero (Ø=1”) deberán ser roscados, de acuerdo con la norma ANSI B 1.20.1 “Pipe threads, for general purpose”. - Todos los accesorios y tubos roscados deben tener roscas de acuerdo con ANSI B-1.20.1. - Los accesorios roscados deben cumplir los requerimientos de ANSI. El contratista debe incluir sustentación por parte del fabricante del cumplimiento de los requerimientos de ANSI. - Acero forjado de acuerdo a ANSI B16.11. - Un compuesto sellante o cinta de teflón debe ponerse en cada rosca. Este debe ponerse en la rosca del tubo y no en el accesorio. No se permite el uso de materiales orgánicos en el sellamiento de los accesorios (por ejemplo pita o cabuya) - Se debe tener cuidado para que el tubo roscado no entre tanto en el accesorio que reduzca el paso de agua. - Los accesorios utilizados deben estar diseñados para resistir presiones no menores a 12 bar (175 psi) de presión de agua fría, o 8.6 bar (125 psi) de presión de vapor saturado de aire. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - Consultar Planos hidráulicos y verificar localización. - Localizar en lugares señalados en planos/ verificación con Interventoría. - Presentar certificados de calidad de producto para aprobación de Interventoría. - Realizar instalación de tubería y accesorios. - Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. - Realizar prueba de presión a la red y Proteger la tubería. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN No aplica |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR Prueba de presión y desinfección de la red. |  |  |
| 8. MATERIALES - Tubería y accesorios A/C SCH 40 unión ranurada de los diámetros especificados. - Unión flexible ranurada diámetro especificado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Normas técnicas aplicables. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO - Se cancelarán por unidad de longitud, metro (m) de tubería instalada recibida a satisfacción del interventor. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

7.2 RED CONTRA INCENDIOS

7.2.6 y 7.27 GABINETES DE INCENDIO.

| 1. ITEM. |  | 7.2.6 y 7.2.7 |  | 2. | GABINETES DE INCENDIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un - Unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCIÓN. Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, materiales, accesorios, etc., necesarios para el suministro e instalación de los gabinetes contra incendio. Características: Cada gabinete llevará los siguientes elementos: - Manguera de caucho y lona de 100 pies de longitud diámetro de 1 1/2" para una presión de servicio de 200 PSI (aprobada por la Asociación Americana de Aseguradores contra Incendio) con su válvula de ángulo, soporte para manguera, boquilla de chorro directo y neblina. - Hacha pico 4 1/2 libras. - Llave Spanner. - Extintor de Químico Seco de 10 libras con válvula reguladora y manómetro (norma - ICONTEC 980). - Caja metálica en lámina calibre 18 debidamente protegida con pintura anticorrosiva y esmalte. - Cada gabinete llevará instrucciones de operación claramente visibles. - Válvula, cheque y accesorios necesarios para la conexión final y el correcto funcionamiento del gabinete. Todos los elementos utilizados serán de marca reconocida y debidamente certificada por las normas de calidad, tales como Red White o equivalente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN • Localizar en lugares especificados en planos hidrosanitarios. • Verificar los certificados de recarga vigente. • Garantizar ubicación y altura de fácil acceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: Las indicadas por el proveedor y la normas que apliquen para el producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. MATERIALES: Manguera. Hacha. Extintor MULTIPROPÓSITO ABC 10 LBS Llave Spanner. Caja metálica en lámina calibre 18, con vidrio. Pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Válvula, cheque y accesorios. Soporte de pared. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herramienta menor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. DESPERDICIO |  |  |  | 11. MANO DE OBRA |  |  |  |  |
| Incluido Si |  | No X |  | Incluido | Si X | No |  |  |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES. Las presentadas por el proveedor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. La medida se hará por UNIDAD (UN) de gabinete instalado y recibido satisfactoriamente por el interventor. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipo descrito en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. ÍTEM No: Especificados | 2. NOMBRE: ACCESORIOS HIERRO DÚCTIL (HD) | 3. UNIDAD DE PAGO: Un |
| --- | --- | --- |
| 4. ALCANCE: | Los ítems corresponden al suministro, instalación y puesta en funcionamiento de accesorios de transición, unión, empalme, reducción, derivaciones, etc. los cuales tendrán pago por separado como se indica en la siguiente discriminación. Esta red se ejecutara en tubería y accesorios de los diámetros y resistencias especificados. De proveedores que acrediten su calidad. Incluye todos los materiales necesarios para la correcta instalación de las redes. |  |
| 5. DESCRIPCIÓN: | Ejecutadas y verificadas las condiciones del sitio se procederá a la instalación de los accesorios necesarios según los detalles del diseño. |  |
| 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: | Verificar las condiciones del sitio. Se deben atender todas las instrucciones y normas aplicables dependiendo del tipo de unión que se esté trabajando (Acampanada, bridada, etc.). El contratista realizara todos los trabajos de soldadura, acople en sitio con accesorios requeridos cuando esto sea necesario y suministrara los materiales necesarios que se requieran tales como empaques, tornillos, etc. Cuando se trate de tubería suspendida o adosada a estructuras de cualquier tipo se deben suministrar los accesorios y soportes correspondientes. Recuerde hacer las pruebas de presión después de haber realizado los anclajes en todos los accesorios y cambios de dirección |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: | La tubería ya instalada, debe someterse a pruebas de presión cada 500 metros lineales de tubería instalada, con aire o con agua, para verificar su hermeticidad. La prueba deberá ser como mínimo de 1.5 veces la presión nominal de trabajo máxima de acuerdo con el diseño. En el momento de lograr una presión estable, se dejara 1 hora y se considerara satisfactoria la prueba cuando durante este tiempo, el manómetro no indique caída de presión y/o si La presión no varía por debajo de la raíz de P/5, siendo P la presión de prueba en PSI. |  |
| 8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN |  |  |
| 9. MATERIALES: | Accesorios HD certificados |  |
| 10. EQUIPOS: | Equipos y Herramienta menor |  |
| 11. OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIÓN | Normas empresas de servicios públicos domiciliarios |  |
| 12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: | Se cancelara por unidad (Un) de accesorios debidamente instalados y probados según la siguiente discriminación: 7.6.7 BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL ∅ 4" + BRIDA METÁLICA ∅ 4" |  |

| 1. # ÍTEM: Especificados | 2. NOMBRE: VÁLVULAS Y ACCESORIOS | 3. UNIDAD DE PAGO: Un |
| --- | --- | --- |
| 4. ALCANCE: | Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los trabajos, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago aplicables a la instalación de válvulas y accesorios en los materiales y diámetros especificados. |  |
| 5. DESCRIPCIÓN: | Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los trabajos, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago para la instalación de los sistemas para válvulas y accesorios requeridos, de acuerdo con los planos, las normas, las especificaciones y las instrucciones del proyecto. |  |
| 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: | - Consultar Planos hidráulicos y verificar localización. - Localizar en lugares señalados en planos. - Presentar certificados de calidad de productos para aprobación del interventor. - Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. - Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. VERIFICACIÓN INICIAL Antes de proceder a la instalación se debe asegurar que: - Las válvulas no hayan sufrido daños en el transporte ni durante su almacenamiento en el lugar de las obras; en caso contrario deben corregirse con la antelación adecuada. - Las superficies de contacto donde se realiza la función deben de estar limpias. - Todos los tornillos de los mecanismos de movimiento se encuentran adecuadamente apretados. - La válvula cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y físicamente coincida con lo estipulado en los planos suministrados por el fabricante. - En redes de distribución, las cámaras deben ser lo suficientemente amplias para tener el espacio adecuado para la instalación de la válvula y de sus posteriores mantenimientos. - En estaciones de bombeo debe proveerse suficiente distancia entre la válvula y las paredes de la construcción o los accesorios, para facilitar su instalación y sus posteriores mantenimientos. - De acuerdo con la selección de la válvula, se debe verificar que los requisitos básicos del montaje, como son la presión de la línea, la clase de la válvula y las características de las bridas con los requeridos en el diseño. - Se debe determinar la presión de servicio para instalar la válvula correspondiente. - Están disponibles todos los materiales, equipos, herramientas y accesorios de apoyo para la instalación adecuada, mediante la comprobación previa de una lista de chequeo. MANEJO DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS Se deberá seguir las indicaciones propias para el manejo de las válvulas y accesorios, establecidas por el fabricante de dichos equipos. En general, se deberá tener cuidado especial en los puntos más sensibles de las piezas, tales como los volantes, piezas móviles y superficies mecanizadas, para evitar daños irreparables en las mismas. Adicionalmente, deberá evitar el contacto directo de las válvulas y demás equipos y elementos con cables de acero, cuerdas o cadenas y siempre deberán utilizarse manilas, bridas falsas o fajas flexibles para conseguir así una buena suspensión durante el manejo o transporte. Se deberá cuidar, preservar y mantener las pinturas y revestimientos de protección de las válvulas y accesorios, los cuales se deben entregar en perfecto estado al finalizar las obras. El manejo en los sitios de instalación de las piezas especiales de menor tamaño y accesorios se deberá hacer en cajas de madera o en los empaques originales de los fabricantes. Todas las piezas deberán ser transportadas y manejadas con cuidado para evitar deformaciones, daños o averías en los revestimientos. Solamente los instrumentos y equipos livianos podrán manejarse sin el uso de herramientas mecánicas; en este caso se evitará su arrastre, rodaje o deslizamiento directo sobre el terreno o sobre dispositivos no apropiados para tales operaciones. En caso de ser necesario, las válvulas y demás elementos de los sistemas, las piezas especiales, accesorios e instrumentos se deberán almacenar de manera que la superficie de apoyo sea la mayor posible y coincida con la parte de mayor resistencia mecánica de la pieza a las deformaciones. Las partes no protegidas de estos equipos no deberán estar en contacto con el suelo. Se deberán tener en cuenta los cuidados especiales que sean del caso para mantener la integridad de los revestimientos, pinturas y elementos no metálicos de las piezas, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y con una efectiva protección contra la intemperie. Para los almacenamientos temporales en los sitios de instalación deberán tenerse los mismos cuidados. EN LA INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS Deben tenerse en cuenta factores como los siguientes: - Cuál es el orden adecuado para la instalación de la(s) válvula(s) y accesorios - La posición de la válvula coincide con la posición de trabajo diseñada. - Se puedan accionar con facilidad. - El sentido de giro sea el correcto. - Se llegue correctamente a las posiciones tope de abierto y cerrado. - La indicación de posición de la válvula coincide con la dirección del flujo. - Se deben instalar o no uniones de desmontaje. - Las válvulas deben estar adecuadamente soportadas de tal forma que no haya interferencia de sus pedestales con las bridas o accesorios. - Debe instalarse un empaque adecuado entre las bridas de la tubería y de la válvula. - Los elementos de fijación seleccionados corresponden, en tamaño y resistencia, con la clase de brida y su tamaño. - Los elementos de fijación deben apretarse hasta el valor de torque recomendado y en la secuencia adecuada. - Deben instalarse las válvulas de guarda (compuerta) adecuadas, para la ejecución de las labores de mantenimiento posteriores. REQUISITOS PARTICULARES Ventosas: - La válvula de guarda de la ventosa debe tener un agujero tal que garantice como mínimo la misma área efectiva de la ventosa. - Las cajas donde se instalen válvulas de ventosa deben tener aireación cuya área total sea equivalente por lo menos a la suma de todas las áreas de las ventosas contenidas en la caja. - Una válvula de ventosa debe instalarse a una distancia mínima equivalente de 10 diámetros desde un equipo de medición o medidores. Válvulas de Compuerta: - Una válvula de compuerta, dependiendo del diseño de la red, puede instalarse tanto vertical como horizontalmente. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Derivación o By-Pass Las tuberías en derivación o by-pass se utilizan para equilibrar presiones aguas arriba y aguas debajo de las válvulas de tamaños mayores o iguales que 16", con el fin de evitar los daños que causa la operación de una válvula bajo condiciones de presiones desequilibradas en sus sellos, materiales y sistemas de operación. Estos sistemas de by-pass se utilizan también para aislar por mantenimiento medidores de caudal y otros instrumentos, sin suspender el suministro. Para el proceso de llenado de la tubería, teniendo cerrado el sistema, el procedimiento secuencial de operación es el siguiente: - Se abre la válvula de guarda - Se abre la válvula de globo - Se permite que la tubería se llene y se igualen las presiones a ambos lados de la válvula - Se abre la válvula principal. - Se cierra la válvula de globo En el by-pass se instala una válvula de globo y luego una de compuerta, respectivamente, desde el lado aguas arriba. Válvula de Control de Bomba Para protección de las bombas se utiliza la válvula de control de bomba, que consiste esencialmente en una válvula anti retorno o válvula de cheque que generalmente tiene un sistema de amortiguación en el cierre para evitar el golpe de ariete. Después de la válvula de control de bomba se instala una válvula de compuerta o guarda. Protección de la Tubería y Accesorios Para protección de la tubería y accesorios, por efecto de las sobrepresiones, pueden utilizarse las opciones siguientes: - Válvulas de alivio - Tanque hidroneumático - Volante de inercia en la bomba |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR: | Prueba hidrostática y desinfección de tubería del sistema de acuerdo con las indicaciones de la Interventoría y con la aplicación de las normas técnicas aplicables. |  |
| 8. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN | - Instalación completa y a satisfacción de la Interventoría del sistema para válvula, o instalación del accesorio que sea requerido y construcción de las cajas para accesorios a satisfacción de la Interventoría. - Retiro, reparación y reinstalación de las válvulas y accesorios que resulten dañadas por causas imputables al Contratista. - Limpieza a satisfacción de la Interventoría, de los sitios de trabajo una vez finalizadas las labores de instalación. |  |
| 9. MATERIALES: | - Los especificados en el APU correspondiente |  |
| 10. EQUIPOS: | - Se debe disponer de los equipos necesarios como puente grúas, garruchas, retroexcavadoras, plumas o similares, para la correcta manipulación y movimiento de la válvula desde su lugar de almacenamiento hasta el sitio de los trabajos, y en el propio sitio para facilitar su instalación definitiva en la tubería. - Se debe disponer de un equipo de soldadura. - Se debe contara con las herramientas adecuadas para el montaje y ajuste de la válvula a la tubería. - Se dispone de suministro eléctrico. - Herramienta menor y demás equipos especificados en el APU correspondiente. |  |
| 11. OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIÓN | Normas técnicas aplicables. NTC 1500, RAS 2000, Norma AWWA C-509 |  |
| 12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: | Se cancelara por unidad (Un) de válvula o accesorio debidamente instalado y probado según la siguiente discriminación: ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UN. 7.5.1; VÁLVULA DE PIE ∅ 3"; Un. 7.5.6; VÁLVULA DE CORTE ERan. ∅ 3"; Un. 7.5.14; VÁLVULA CHEQUE ERosc. ∅ 3"; Un. 7.6.5; VÁLVULA DE CORTE EB ∅ 4"; Un. 7.6.8; VALVULA DE CONTROL DE NIVEL CON PILOTO DE FLOTADOR MODULANTE EB ∅ 2; Un. 7.1.36 -7.1.37; VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHEQUE) EB DN 1 1/4"; Un. |