- INTRODUCCION

El presente documento comprende las especificaciones generales para la construcción de las obras para el CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNÓLOGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, DEL BLOQUE (C) CENTRO DE FORMACION POSTGRADUAL.

Estas especificaciones reúnen las diferentes normas generales de construcción de los diseños arquitectónicos, cálculo estructural, hidrosanitarios, eléctricos, de  bioclimática, aire acondicionado, etc.

Se complementa esta información con los diferentes planos en cada una de las especialidades, lo cual es apoyo para desarrollar el presupuesto general de obra.

NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones , durante la ejecución o a la terminación de las obras se considerarán como mal ejecutadas En este evento, el Constructor deberá  reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

- ESPECIFICACIONES  GENERALES

# INTRODUCCION

- OBJETIVO

El presente manual de especificaciones ha sido elaborado como soporte y complemento al conjunto de planos Arquitectónicos, técnicos y constructivos elaborados para la construcción de las obras para el CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNÓLOGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA, PARA EL BLOQUE C. CENTRO DE FORMACION POSTGRADUAL.

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al Constructor se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, como se indica en las especificaciones, en los planos o en ambos.

Cualquier aspecto o detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que estén  de acuerdo a las prácticas constructivas aceptadas para dicho ítem en particular  y que sea  indispensable en la actividad, no exime al Constructor de su ejecución sin que esta situación pueda tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo y/o característica; sin que ello implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El Constructor podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la entidad Contratante o la INTERVENTORÍA

Cualquier cambio que el Constructor considere conveniente, deberá ser consultado por escrito a la INTERVENTORÍA y no se podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de ésta; en caso contrario, estos trabajos, su estabilidad y los eventuales costos de reparación o reconstrucción serán por cuenta y riesgo del Constructor.

  - OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR Y/O CONTRATISTA

- El Constructor asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta se realice en óptimas condiciones técnicas.

- Será obligación primordial del CONSTRUCTOR, ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo a los planos y especificaciones.

- Las instalaciones provisionales que se construyan deberán conectarse a redes debidamente autorizadas por las respectivas Empresas de Servicios, y el consumo deberá ser cancelado oportunamente de acuerdo a la factura o convenio acordado para la prestación del servicio.

- Se deberán disponer de elementos de protección personal para visitantes, y proveedores quienes solo deben ingresar con la autorización directa del personal administrativo designado por el contratista y/o la interventoría.

- Todo elemento o material de construcción que vaya a ser implementado en la obra, deberá dar cumplimiento a lo estipulado en los planos constructivos y en las especificaciones de construcción, para lo cual la Interventoría podrá solicitar al Constructor muestras de los diferentes materiales en el momento que lo considere conveniente.

- Todo material dispuesto por el contratista será de primera calidad, deberá cumplir con las normas de calidad vigentes y con las indicaciones señaladas en estas especificaciones.

- El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales.

- Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero será siempre obligación por parte del Constructor el verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito en forma oportuna.

- Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar.

- Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren los planos y las especificaciones, en la mejor manera posible.

- Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley. La entidad contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del Constructor en este aspecto.

- El Constructor deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la industria de la construcción.

- Una vez finalizada la obra el Constructor deberá elaborar y entregar en original y medio magnético los planos record de la misma.

- Será obligación del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea competente e idóneo, además de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera las labores encomendadas.

- En obras externas como internas que estén sujetas por parte de las empresas de servicios públicos a los procesos de revisión y recibo, el Constructor deberá dar cumplimiento a las observaciones e instrucciones impartidas por los inspectores y/o interventores de las mismas.

- Trámites ante las empresas de servicios públicos para entregas de las instalaciones por él ejecutadas.

- El constructor se compromete a instalar una valla informativa del proyecto de un área  máxima de 4x2m, la cual se instalara siguiendo los diseños que suministre la entidad contratante.

  - MODIFICACIONES

Si durante la localización y/o replanteo de las obras, el Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones de la obra en sitio, dará aviso a la INTERVENTORIA y a los representantes de la entidad contratante, quien será la encargada de tomar CUALQUIER  decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la interventoría, quien a su vez podrá hacer los cambios que considere convenientes desde el punto de vista, técnico y económico, previa consulta con la entidad contratante y el Consultor de diseño.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al CONSTRUCTOR. Bajo la supervisión de la interventoría, el Constructor deberá consignar en los planos definitivos dichos cambios y todos los que se realicen durante el proceso de la obra.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales sobre el diseño original del proyecto, deberán ser consultados con el Consultor de diseño y aprobados por la interventoría.

  - MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

La metodología constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, deberá garantizar a la entidad contratante y a la obra los siguientes aspectos:

- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

- La estabilidad de la obra contratada.

- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

- No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

  - CONSIDERACIONES VARIAS

1.4.1 MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR  y/o CONTRATISTA

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el Constructor y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Constructor, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Constructor deberá suministrar a la interventoría, con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen  pertinentes.

Si el Constructor omitiere este procedimiento, la interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Constructor. Las aprobaciones, por parte de la interventoría, de los materiales, no exoneran al Constructor de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos.

1.4.2 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y en las normas técnicas aplicables. Estos ensayos estarán a cargo del Constructor. A juicio de la interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los enunciados en las especificaciones atendiendo las recomendaciones o exigencias de los códigos o normas técnicas aplicables

1.4.3 MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el Constructor.

- Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar.

- La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del Constructor, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos.

1.4.4 MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL

- Es obligación del Constructor suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de la entidad contratante, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran.

- Cuando a juicio de la interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Constructor procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la entidad contratante.

- Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoría o la entidad contratante impartan al representante del Constructor, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del Constructor, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el Constructor mismo.

- El personal que emplee el Constructor será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior, la entidad contratante se reserva el derecho de solicitar al Constructor el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la interventoría considera que hay motivo para ello.

- Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del Constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoría, deberá ser satisfecha por el Constructor dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido.

- Es obligación del Constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la interventoría copias de estos contratos.  Además, deberán entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las plantillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía.

- Será por cuenta del Constructor el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.

- El Constructor deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

- Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Constructor a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.

- Es entendido que el personal que el Constructor ocupe para la realización de las obras, NO tendrá vinculación laboral con la entidad contratante y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Constructor.

1.4.5 OBRAS MAL EJECUTADAS

- El Constructor deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas (Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la entidad contratante en este pliego de condiciones).

- El Constructor deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, señalado por la interventoría, se le indique. Si el Constructor no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la interventoría, la entidad contratante podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

- DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de construcción para el CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNÓLOGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA, PARA LOS BLOQUES DE ADMINISTRACIÓN, HALL DE EXPOSICIONES, CENTRO DE FORMACION POSTGRADUAL, AULAS DIGITALES Y AUDITORIO, en la ciudad de Pereira.

El proyecto arquitectónico contempla la construcción de las obras descritas y se construirá por Etapas, en el siguiente orden;

Primera etapa		Construcción del Bloque de Aulas Digitales (Ya construido).

Segunda etapa		Construcción del Bloque C. Centro de Formación Postgradual.

Tercera etapa		Construcción del Bloque de Hall de Exposiciones y Plazoleta central

Cuarta  etapa		Construcción del Bloque de Administración.

Quinta etapa		Construcción del Bloque de Auditorio.

Los edificios están conformados estructuralmente por un sistema aporticado en concreto reforzado de 3 y 4 pisos sobre la plazoleta principal, más los 2  niveles de parqueaderos bajo nivel de acceso. Ver detalles y diseños estructurales.

- PLANOS Y ESPECIFICACIONES

## Las especificaciones, los planos, las muestras físicas y los anexos que se entregan se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba tomar parte en la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto queda obligado a cumplir con estas especificaciones y con las muestras físicas.  Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de planos de los  proyectos técnicos y arquitectónicos.

## El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los planos  y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) indiquen condiciones especiales,  si existe una incongruencia se le deberá consultar a la Interventoria.

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar directamente la ejecución de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, etc. para evitar interferencias entre sí.

Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la INTERVENTORÍA,  ésta  a su vez consultará a los diseñadores    y los cambios a realizar serán con el Visto bueno de estos por escrito. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista.

Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de tuberías y ductos; por lo tanto, el contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de tubería y ductos para ajustarlas a las condiciones arquitectónicas del proyecto. Estos cambios serán previamente consultados con la INTERVENTORIA.

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos e hidráulicos, los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en obra.

Al terminar la obra éstos juegos de planos record elaborados por el contratista deberán ser entregados a la UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA, a fin de servir de guía para cualquier reforma o reparación futura.

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con la INTERVENTORIA pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos.

- NORMAS Y CÓDIGOS

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del  contrato de construcción.

A continuación se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de construcción:

# ESTRUCTURAS

- CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO RESISTENTE NSR10

- CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1

# CONCRETOS

- AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM

- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI

- PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO - ICPC,  versiones 2001

- PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA

# REDES DE SERVICIO PÚBLICO -  HIDRÁULICA Y SANITARIA

## Normas y especificaciones técnicas SISTEC emitidas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS EMPRESAS DE AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA.

# REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN

## Normas y especificaciones técnicas emitidas por EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE PEREIRA.

# LINEAMIENTOS GENERALES

  - ALCANCE

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las especificaciones  técnicas particulares, se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por la

UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA, por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio.

  - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación primordial del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la interventoría para su aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones requeridas.

# En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros.

  - NORMATIVIDAD

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se contradicen, serán exigidas por la UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA.

En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma nacional.

En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, primará la norma nacional.

En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos señalados en la especificación general.

El interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no pudiera solucionarlas, recurrirá al funcionario de la UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PEREIRA, encargado de la coordinación de la obra, el cual determinará los parámetros que se deben seguir.

  - MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

  - SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATISTA acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la resolución del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y  seguridad para la industria de la construcción.

# Generalidades:

El CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados, a los de la INTERVENTORÍA y a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de edificaciones y construcciones.

El CONTRATISTA deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán de acuerdo con estas especificaciones y lo someterá a la aprobación de la INTERVENTORÍA, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

El CONTRATISTA deberá responsabilizar al jefe de la obra que vele por el fiel cumplimiento de dichas medidas mediante visitas diarias a los frentes de trabajo.

El CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la obra con todos los datos que exija la Interventoría.

Fundamentalmente se incluirá la siguiente información:

- Fecha, hora y lugar de accidente.

- Nombre del accidentado.

- Estado civil y edad.

- Oficio que desempeña y su experiencia.

- Actividad que desempeñaba en el momento del accidente.

- Indicar si hubo o no lesión.

- Clase de lesión sufrida.

- Posibles causas del accidente.

- Tratamiento recibido y concepto médico.

La INTERVENTORÍA podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de la obra o de las obras en general, si por parte del CONTRATISTA existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la INTERVENTORÍA a este respecto, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamos o a ampliación de los plazos de construcción.

El CONTRATISTA será responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el de la Interventoría, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido del CONTRATISTA para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias.

Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán de cuenta del CONTRATISTA.

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el CONTRATISTA deberá cumplir en todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la INTERVENTORÍA durante el desarrollo del contrato sin que por ello reciba pago adicional, ya que el costo está incluido en los precios unitarios cotizados para cada ítem.

# Botiquín de primeros auxilios:

La obra deberá contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para atender primeros auxilios. Los encargados de obra deberán estar responsabilizados por la utilización y dotación de los botiquines.

# Sitio o zona de trabajo:

Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de la obra y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena la INTERVENTORÍA, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos.  Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el CONTRATISTA deberá retirar prontamente todo su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras porciones del trabajo; deberá disponer satisfactoriamente de todos los sobrantes y basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en perfectas condiciones de orden y aseo.

Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos también deberán acondicionarse de tal manera que en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberán cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, etc., que no tengan protección. Los conductores eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, que por cualquier motivo pueda entrar en contacto con dichos conductores, deberán estar provistos de aislamientos adecuados. No se permitirá el uso de conductores eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el personal o los equipos.

# Señalización:

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá colocar las señales de prevención: avisos de peligro en las horas diurnas y luces rojas, o mechones encendidos en las horas nocturnas. Ningún trabajo de excavación de zanjas podrá ejecutarse sin que se hayan colocado señales visibles de peligro aprobadas por la INTERVENTORÍA.

La INTERVENTORÍA podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del CONTRATISTA para llevar a cabo los requisitos de señalización, o las instrucciones de la INTERVENTORÍA a este respecto.

# Alumbrado e iluminación nocturna:

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, el CONTRATISTA suministrará iluminación eléctrica en todos los sitios del trabajo.

# Equipos:

Sólo personal debidamente calificado y autorizado podrá operar las máquinas que la obra requiera. Todo equipo mecánico deberá inspeccionarse periódicamente.  Las diferenciales se verificarán en capacidad y funcionamiento.

# Cascos de seguridad:

Toda persona deberá estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo.  Dicho casco deberá ser metálico o de material plástico de suficiente resistencia para garantizar protección efectiva. Por lo tanto, y como medida de seguridad, todo el personal empleado, excepto los profesionales estarán con una camisa de color uniforme, pantalón adecuado y zapatos de trabajo.

# Soldaduras:

Los operarios y sus ayudantes deberán utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, botas o polainas y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas.  Mientras se esté soldando usarán máscaras protectoras, Además, todas las personas que estén trabajando dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos de soldadura deberán ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 ó 5.

Todos los operarios deberán usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y picada de escoria. Se exigirá la utilización de cable apropiado al amperaje de trabajo.

# No se permitirán las soldaduras cerca de materiales y líquidos inflamables.

El CONTRATISTA se obliga a revisar permanentemente  todas las conexiones eléctricas de los equipos. Dará instrucciones a su personal para que desconecte la corriente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier operación de limpieza, reparación o inspección y no permitirá que se cambie la polaridad de las máquinas de soldar cuando el arco esté encendido.

El área de trabajo estará limpia y seca y las colillas de los electrodos deberán recogerse en un recipiente.

# Correas de seguridad:

Para todo trabajo en sitios elevados se exigirá el uso de correa de seguridad o cuerda de seguridad. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio durante el ascenso a postes, durante el pase, y mientras se deba permanecer en el poste realizando el trabajo.

# Artículos de goma o caucho – guantes:

Si no se cuenta con varas especiales, deberá usarse protectores de goma siempre que:

- Se ponga o quite una conexión a tierra.

- Se trabaje en circuitos o aparatos energizados.

- Se operen interruptores.

- Se conecten circuitos de condensadores.

- Se instalen vientos próximos a circuitos energizados.

- Se utilicen aparatos para comprobar alta tensión.

El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos:

- Para halar cuerdas y cables.

- Cuando deban manejarse materiales ásperos.

- Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares.

- Para manejar carretas de cable o alambre.

- Para operar equipos de tracción.

# Transportes:

El transporte de materiales y personal de la obra deberá hacerse en vehículos debidamente acondicionados para tal menester.

El personal destinado al movimiento de materiales, vigas metálicas o elementos prefabricados estará provisto de guantes, delantal, calzado de seguridad y palancas adecuadas.  Si se trabaja con grúa, una persona vigilará el izado y los giros a fin de evitar accidentes.

Al distribuir los materiales. Elementos, equipos, prefabricados, etc. deberá tenerse cuidado de no dejarlas obstaculizando la vía a vehículos y peatones.

  - REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

EL CONTRATISTA estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales según la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno de Colombiano.

EL CONTRATISTA hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la interventoría llevará un control de planillas de pago.

  - MATERIALES Y PRODUCTOS

Donde se especifique un material o producto de fabrica por su nombre particular, debe entenderse siempre que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la calidad deseada, en ningún momento se pretende limitar el contrato a la marca o marcas nombradas; por lo tanto podrá ser un producto o material similar, de igual calidad aprobado por el interventor y la dirección arquitectónica. Se deben presentar muestras de todos los materiales a emplear y de las carpinterías a instalar para aprobación de la dirección arquitectónica.

  - MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO

EL INTERVENTOR medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente ejecutadas, de acuerdo con la unidad  determinada en cada una de las especificaciones y será de carácter obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación, siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato.

  - PLANOS RECORD, MANUALES Y BITACORA DE OBRA

EL CONTRATISTA mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina de la interventoría.

Al final de la obra EL CONTRATISTA tendrá la obligación de suministrar a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  los planos récord, manuales  y la bitácora de obra,  de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación de la INTERVENTORIA . Estos documentos se entregarán en original y copia magnética, a la dependencia competente.

Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

  - PERSONAL DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la interventoría. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista.

  - SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos, deben ser responsables, idóneos y poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la interventoría. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos.

# NORMAS GENERALES PARA LOS CONCRETOS Y ACEROS DE REFUERZO

En particular los concretos para la construcción de las  estructuras que se emplearan en las presentes obras será CONCRETO PREMEZCLADO, para efecto de garantizar concretos de óptimas condiciones garantizados con los respectivos sellos de calidad y especificados en los Planos estructurales o sea concreto fc 24.5 Mpa: 3.500PSI – f´c 28Mpa: 4000psi.

Para los concretos de  especificaciones inferiores, se podrá producir concretos en obra, autorizados por la INTERVENTORIA para lo cual se deberá tener en cuenta las siguientes normas   vigentes que deben cumplirse con respecto al suministro de materiales, equipos, mano de obra, encofrados, juntas de construcción, transporte, vaciado, curado, des encofrado y ensayos de concretos y  Aceros de refuerzo requeridos durante el desarrollo de la obra, de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales y a las recomendaciones contenidas en el estudio de suelos. La autorización para mezclar en obra no exime al Constructor de sus responsabilidades contractuales ni del cumplimiento de estas especificaciones.

El CONTRATISTA deberá contratar con una compañía especializada y aprobada por la INTERVENTORÍA el diseño de las mezclas que serán utilizadas durante el transcurso de la obra; para poder determinar con suficiente anterioridad a la ejecución de la obra, las dosificaciones, granulometría y demás condiciones óptimas para obtener las resistencias  de los concretos especificados para el proyecto.  Se deben tener en cuenta las partes aplicables de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR 10.

# MATERIALES

Esta especificación indica las normas que se deben cumplir en lo referente a materiales, preparación y utilización de concretos con resistencias entre 2.000 y 3.000 P.S.I., se entiende que la resistencia se alcanza a los 28 días según las normas ASTM y ACI. Todos los materiales empleados en la dosificación del concreto deben cumplir con las exigencias de la norma NSR – 10 y las que correspondan a las Normas Técnicas Colombianas.

El concreto está constituido por una pasta aglutinante de cemento Portland, agua y materiales granulares de fuentes naturales o de trituración tales como grava o triturado como agregado grueso y arena como agregado fino.  En el caso de no contar con diseño de mezclas certificado por laboratorio, el concreto empleado deberá ser suministrado por una planta que garantice la calidad del material.

# CEMENTO

El cemento utilizado debe ser cemento Portland tipo 1 y deberá corresponder a aquel sobre el cual se hace la dosificación del concreto. Debe cumplir con normas técnicas Colombianas.

# Normas generales (NTC)

No   30.	 	Cemento Portland. Clasificación y nomenclatura.

No   31. 		Cemento Portland. Definiciones.

No 108. 		Cementos. Extracción de muestras.

# Especificaciones

NTC No 121. 	Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.

NTC No 321. 	Cemento Portland. Especificaciones técnicas.

Además de las normas citadas anteriormente, el cemento deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- No se harán mezclas con cemento que por estar recién fabricado, esté a temperatura superior a lo normal.

- No se utilizará cemento que presente alteración en sus características, ya sea por envejecimiento o meteorización.

# Almacenamiento

El cemento a granel deberá almacenarse en silos cubiertos o tanques herméticos. El cemento empacado en sacos se almacenará en depósitos cubiertos libres de humedad y bien ventilados; se colocará sobre plataformas de madera elevadas por lo menos 15 cm sobre el nivel del suelo, en arrumes que no sobrepasarán los dos metros de altura y no deberán colocarse mas de 14 sacos uno sobre otro. También deberán estar separados por lo menos en 50 cm de las paredes. Se tendrá especial cuidado en evitar la absorción de humedad. El cemento deberá utilizarse en obra, siguiendo estrictamente el orden cronológico de recibo.

Cumplidas las anteriores condiciones, no se requerirá de ensayos para determinar la calidad del cemento, excepto cuando haya razones para suponer que éste haya podido alterarse ó que el período de almacenamiento sea superior a los dos meses. En estos casos el interventor deberá exigir las pruebas necesarias que demuestren que el cemento se halla en condiciones satisfactorias para su empleo en obra.

Las pruebas se harán en un laboratorio competente previamente aprobado por la interventoría y tendrán como base las normas técnicas que se relacionan a continuación:

# Normas para ensayos del cemento Portland

NTC No     33.	Método para la determinación de la finura del cemento por medio del  aparato BLAINE de permeabilidad al aire.

NTC No   107.	Ensayos en autoclave para determinar la expansión del cemento.

NTC No   109.	Cementos. Método para determinar los tiempos de fraguado del cemento hidráulico por medio de las agujas de GILLMORE.

NTC No   110.	Método para determinar la consistencia normal del cemento.

NTC No   117.	Método para determinar el calor de hidratación del cemento Portland.

NTC No   118.	Método para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante el aparato de VICAT.

NTC No   184.	Cementos hidráulicos. Método de análisis químicos.

NTC No   221.	Método de ensayo para determinar el peso específico del cemento Portland.

NTC No   225.	Falso fraguado del cemento Portland. Método del mortero.

NTC No   226.	Método del ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico sobre los tamices 74 U y 149U.

NTC No   294.	Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico sobre el tamiz 44 U.

NTC No   297.	Falso fraguado del cemento Portland. Método de la pasta.

NTC No   597.	Determinación de la finura del cemento Portland por medio del Turbidímetro.

NTC No 1512. 	Ensayo químico para determinar la actividad puzolánica.

NTC No 1514.	Cemento. Ensayo para determinar la expansión por el método de las agujas de LE CHATELIER.

NTC No 1784.	Cemento. Determinación de la actividad puzolánica. Método de contribución a la resistencia a la compresión.

# Extracción de muestras

# Extracto de la Norma NTC 108.

Almacenamiento en silos herméticos: Se deberá tomar una muestra de 5 kilos por cada 85 toneladas de cemento. La muestra será representativa tomando porciones de distintos sitios.

Cemento Empacado: Se deberá tomar una muestra de por lo menos 5 kilos por cada 85 toneladas de cemento. Esta muestra se tomará mezclando las fracciones que resulten de tomar una muestra por cada 2.5 toneladas.

Protección de las muestras: Inmediatamente después de su extracción, las muestras se depositarán en recipientes herméticos, envases de hojalata, bolsas impermeables ó de plástico, que se deben sellar inmediatamente después de llenarlas.

# AGREGADOS.

Los agregados para concreto deben cumplir la norma NTC 174. El agregado fino consistirá en arena natural, arena manufacturada o una combinación de ambas. El agregado grueso consistirá en piedra triturada, grava, o una combinación de éstas.

# Agregado Fino

El constructor obtendrá la arena en fuentes que deben ser previamente aprobadas por el interventor. La aprobación de la fuente no implica una aprobación tácita de todo el material extraído de ella. La arena debe ser uniforme, limpia, densa y libre de toda materia orgánica.

El constructor será responsable por la calidad de la arena y deberá realizar periódicamente los ensayos de las muestras para los contenidos de arcilla y de materia orgánica.

El agregado fino deberá estar gradado dentro de los siguientes límites:

| Tamiz (NTC 32) | Porcentaje que pasa |
| --- | --- |
| 9.5 mm | 100 |
| 4.75 mm | 95 a 100 |
| 2.36 mm | 80 a 100 |
| 1.18 mm | 50 a 85 |
| 600 m | 25 a 60 |
| 300m | 10 a 30 |
| 150 m | 2 a 10 |

El mínimo porcentaje dado arriba para el material que pasa los tamices 300 m y 150 m puede reducirse a 5 y a 0 respectivamente, si el agregado va a usarse en concreto con aire incluido y un contenido de cemento mayor de 237 kg/m3, o en concreto sin aire incluido con un contenido de cemento mayor de 297 kg/m3. o si se usa un aditivo mineral aprobado para suplir deficiencia en el porcentaje que pasa estos tamices. El concreto con aire incluido es aquel que contiene cemento con incorporador de aire o aditivo incorporador de aire y que logre un contenido de aire de más del 3%.

# Agregado grueso

El agregado grueso será grava tamizada o roca triturada lavada, de la mejor calidad y proveniente de fuentes previamente autorizadas por la interventoría. Se debe controlar la calidad del material en cuanto a uniformidad y verificar que se encuentre libre de lodos y materiales orgánicos.

La calidad del material sometido a la prueba de desgaste en la máquina de los Ángeles, no debe ser superior al 40% en peso. Los agregados no deben presentar planos de exfoliación definidos y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. El tamaño de los agregados gruesos puede variar entre ½” y 1 ½”. Los agregados gruesos tendrán una gradación comprendida entre los límites especificados a continuación:

| Tamiz No. | Tamaño en mm. | Porcentaje en peso que pasa por el tamiz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100mm. 4” | 90mm. 3.5” | 75mm. 3”” | 63mm. 2.5” | 50mm. 2” | 37.5mm 1.5” | 25mm 1” | 19.0mm ¾” | 12.5mm ½” | 9.5mm 3/8” | 4.75mm No. 4 | 2.36mm No.8 | 1.18mm No. 16 |
| 1 | 90 a 37.5 mm. | 100 | 90 a 100 |  | 25 a 60 |  | 0 a 15 |  | 0 a 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 63 a 37.5 mm. |  |  | 100 | 90 a 100 | 35 a 70 | 0 a 15 |  | 0 a 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 50 a 25 mm. |  |  |  | 100 | 90 a 100 | 35 a 70 | 0 a 15 |  | 0 a 15 |  |  |  |  |
| 357 | 50 a 4.75mm |  |  |  | 100 | 90 a 100 |  | 35 a |  | 10 a 30 |  | 0 a 15 |  |  |
| 4 | 37.5 a 19 mm. |  |  |  |  | 100 | 90 a 100 | 20 a 55 | 0 a 15 |  | 0 a 15 |  |  |  |
| 467 | 37.5 a 4.75 mm. |  |  |  |  | 100 | 95 a 100 |  | 35 a 70 |  | 10 a 30 | 0 a 15 |  |  |
| 5 | 25 a 12.5 mm. |  |  |  |  |  | 100 | 90 a 100 | 20 a 55 | 0 a 10 | 0 a 5 |  |  |  |
| 56 | 25 a 9.5 mm. |  |  |  |  |  | 100 | 90 a 100 | 40 a 85 | 10 a 40 | 0 a 15 | 0 a 5 |  |  |
| 57 | 25 a 4.75 mm. |  |  |  |  |  | 100 | 95 a 100 |  | 25 a 60 |  | 0 a 10 | 0 a 5 |  |
| 6 | 19 a 9.5 mm. |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 a 100 | 20 a 55 | 0 a 15 | 0 a 5 |  |  |
| 67 | 19 a 4.75 mm. |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 a 100 |  | 20 a 55 | 0 a 10 | 0 a 5 |  |
| 7 | 12.5 a 4.75 mm. |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 a 100 | 40 a 70 | 0 a 15 | 0 a 5 |  |
| 8 | 9.5 a 2.36 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 a 100 | 10 a 30 | 0 a 10 | 0 a 5 |

La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos no excederá los límites prescritos en la siguiente tabla:

| Materiales | Máximo porcentaje del peso Total de la muestra |
| --- | --- |
| Grumos de arcilla | 0.25 |
| Partículas blandas | 5.00 |
| Material que pasa el tamiz 74 (Tamiz 200) | 1.00 |
| Carbón y lignito |  |
| Superficie del concreto a la vista | 0.50 |
| Los demás casos | 1.00 |

El agregado estará libre de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. El agregado grueso tendrá una perdida no mayor del 40% en los ensayos de desgaste según las normas NTC 93 y 98.

El tamaño máximo del agregado grueso no debe exceder los siguientes valores, escogiéndose siempre el que arroje el menor tamaño:

1/5 de la dimensión mínima entre caras de la formaleta

1/3 de la altura de las placas macizas

¾ de la separación mínima entre los bordes de las varillas de refuerzo.

Sí de acuerdo con el criterio del interventor, las condiciones del sitio, las circunstancias o la magnitud de la obra no es posible realizar los ensayos de los materiales, la aceptación de los agregados quedará al juicio del interventor, sin eximir al Constructor, en ningún caso de su responsabilidad.

Para este caso especial se recomienda proceder de la siguiente  forma:

Cumplir con los ensayos de campo para materia orgánica y material fino. Un proceso de lavado sencillo elimina en la generalidad de los casos los excesos de materia orgánica y de finos.

Comprobar visual y manualmente, que los agregados están constituidos por partículas duras, recias y durables, de naturaleza no porosa, y sin señales de desintegración, un bajo peso unitario en el agregado grueso es síntoma de esta última característica.

Los agregados deben ser bien gradados. La mala gradación en la arena, si no tiene una cantidad excesiva de finos no afecta mucho la resistencia del concreto ni la cantidad de cemento necesaria, pero sí la maleabilidad de este.

El uso del agregado grueso del mayor tamaño posible reduce la cantidad de cemento y agua necesarios para obtener la misma resistencia y el mismo asentamiento.

# Almacenamiento.

El almacenamiento de agregados fino y grueso deberá hacerse en sitios especialmente preparados para este fin que permitan conservar el material libre de tierra y elementos extraños.

Los agregados se almacenarán en forma separada de manera que se evite la segregación de tamaños. No se permitirá la operación de equipos con tracción por orugas sobre las pilas de agregado grueso. La extracción se hará en forma tal que se evite la separación de los materiales. Las pilas de los agregados se dispondrán en sitios que cuenten con facilidades de drenaje previamente acondicionados. Se deberá contar con una provisión suficiente de agregados que permitan mantener el vaciado de concreto en forma continua.

# Normas generales (NTC)

No    32. Tamices de ensayo de tejido de alambre.

No  129. Agregados pétreos. Extracción y preparación de muestras.

No  385. Hormigón y sus agregados. Terminología.

# Especificaciones

NTC No 174. Especificaciones de los agregados para el hormigón.

NTC No 579. Efectos de las impurezas orgánicas del agregado fino sobre la resistencia de morteros y hormigones.

# AGUA

El agua que se utilice para preparar y curar el concreto deberá ser limpia y libre de cantidades excesivas de limo, material orgánico, sales y demás impurezas. Deberá cumplir con lo especificado en la norma NSR 10. En caso de duda, el interventor podrá ordenar un análisis químico del agua, cuyos resultados deben estar entre los siguientes parámetros:

# ADITIVOS.

Solo se podrán utilizar cuando así lo indiquen expresamente los planos y especificaciones particulares y además cuenten con aprobación de la interventoría. En caso de usarse se exigirá el diseño de la mezcla y el control de la resistencia del concreto por medio de ensayos sobre cilindros de prueba.

Los aditivos serán usados siguiendo las instrucciones de la casa fabricante y deberán cumplir con lo especificado ESPECIALMENTE PARA LOS CONCRETOS DE LOS PISOS EN LOS SITIOS PREVISTOS.

# PROPORCIONES DE LA MEZCLA

Las proporciones de la mezcla deben establecerse con base en diseños y mezclas de prueba hechas en el laboratorio o con base en experiencias con el mismo tipo de cemento y agregados. También debe cumplir con las exigencias de la norma NSR 10  y con las normas técnicas Colombianas.

Para el uso de la tabla para mezclado de concreto se debe comenzar con una mezcla de tipo B de acuerdo con el tamaño máximo de agregado correspondiente. Si la mezcla queda de buena resistencia, se usará en la obra. Si la mezcla queda con apariencia muy arenosa se usará el tipo C y si queda pobre en arena, el tipo A.

Las cantidades indicadas corresponden al caso de arena seca. Estas proporciones de las mezclas, en peso, pueden expresarse en volumen, obteniendo los pesos de los agregados sueltos.

| TABLA PARA EL MEZCLADO DEL CONCRETO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño Máximo |  |  | Kg./m3 |  | Kg./bulto |  |
|  | Tipo | Cemento | Arena | Grava | Arena | Grava |
|  | A | 391 | 1018 | 706 | 130 | 90 |
| ½” | B | 386 | 964 | 779 | 125 | 101 |
|  | C | 380 | 949 | 828 | 125 | 109 |
|  | A | 369 | 922 | 883 | 125 | 120 |
| ¾” | B | 358 | 894 | 932 | 125 | 130 |
|  | C | 352 | 842 | 992 | 120 | 141 |
|  | A | 358 | 894 | 932 | 125 | 130 |
| 1” | B | 347 | 830 | 1014 | 120 | 146 |
|  | C | 341 | 779 | 1051 | 114 | 154 |
|  | A | 335 | 837 | 1032 | 125 | 154 |
| 1 ½” | B | 324 | 775 | 1102 | 120 | 170 |
|  | C | 319 | 725 | 1170 | 114 | 183 |
|  | A | 319 | 797 | 1119 | 125 | 175 |
| 2” | B | 313 | 749 | 1198 | 120 | 191 |
|  | C | 302 | 690 | 1220 | 114 | 202 |

El constructor deberá suministrar el equipo aprobado por la interventoría para la medición de las cantidades de materiales que componen el concreto controlando así los volúmenes y pesos. El interventor podrá exigir que se verifique la exactitud de los elementos de medición, tales como cajones o balanzas,  para cerciorarse que no existan variaciones superiores al 1% cuando se emplea cemento en bultos ó cemento al granel. Para el agua se aceptan variaciones equivalentes al 1% y la medición puede hacerse ya sea por peso o por volumen.

# MEZCLADO Y COLOCACIÓN

Antes de comenzar el mezclado y colocación del concreto deberá tenerse cuidado de que todo el equipo que se va a  emplear esté limpio, que las formaletas estén construidas en forma correcta, adecuadamente húmedas y tratadas con antiadherentes, y que el acero de refuerzo esté debidamente colocado de acuerdo con los planos y especificaciones.

En caso de que sea autorizada la mezcla en obra, el concreto se deberá mezclar por medios mecánicos en una mezcladora aprobada por el interventor y operada a la velocidad recomendada por el fabricante y el  mezclado deberá ser de 1 ½ minutos por lo menos.

Sólo se podrá mezclar concreto en obra en las siguientes condiciones:

En aquellos elementos o actividades que lo permita expresamente el interventor, por no cumplir una función importante en la estructura o en el aspecto final de la obra, tales como atraques de tuberías, fijación de chazos, etc.

En casos de emergencia, a juicio del Interventor y para volúmenes de concreto menores de un (1) m3 siempre y cuando no se utilicen en elementos estructurales.

El Slump o asentamiento permitido en el concreto será:

| ELEMENTO ESTRUCTURAL | RECOMENDADO | LÍMITE |
| --- | --- | --- |
| Losas fundidas sobre el suelo | 2 | 1 - 3 |
| Cimiento en concreto simple y muros de gravedad | 3 | 2 - 4 |
| Muros de contención reforzados y cimientos reforzados | 3 - 4 | 2 - 5 |
| Placas, vigas y muros reforzados | 4 | 3 - 5 |

- En todos los casos un mínimo de 1”  (1 pulgada).

- Para losas macizas, cimientos y zapatas, un máximo de 3”  pulgadas.

- Los requisitos y manera de hacer el ensayo se indican la norma NTC 396

La operación del transporte del concreto al sitio de vaciado, deberá hacerse por métodos que eviten la segregación de los materiales de concreto y su endurecimiento o pérdida de plasticidad. Se deberá transportar el concreto a un sitio tan próximo como sea posible al de su colocación, para evitar manipuleos adicionales que contribuyen a la segregación de los materiales. Igualmente se colocará dentro de la formaleta tan cerca como sea posible en su posición final, sin desplazarlo excesivamente con el vibrador.

Tanto los vehículos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el método de manejo, deberán cumplir con todos los requisitos aplicables de la sección C-94 de la ASTM.

No se permitirá la colocación de concreto con más de 30 minutos de posterioridad a su preparación. No se permitirá adicionar agua al concreto ya preparado, para mejorar su plasticidad. El concreto no se dejará caer de alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso de columnas o muros en el cual la altura máxima dentro de la formaleta será de 3 metros.

La operación de colocar concreto deberá efectuarse en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los planos o por el Interventor. En general, el llenado de moldes se debe terminar ó cortar donde no se afecte la resistencia de la estructura.

A continuación se dan las recomendaciones para la elección de juntas de construcción:

- Se deberán estudiar los diagramas de momentos flectores, fuerzas cortantes y fuerzas sísmicas para recomendar los lugares convenientes para la localización de las juntas procurando no afectar el comportamiento de la estructura.

- Para elementos que se fundan verticalmente, la junta deberá ser horizontal, equidistante entre 2 varillas consecutivas del refuerzo horizontal y preferentemente provista la llave.

- En caso de estructuras que deban estar en contacto con el agua, se procurará que no haya juntas distintas de las indicadas en los planos.

El concreto deberá consolidarse por medio de vibradores que operen a no menos de 7.000 revoluciones por minuto complementado por operaciones manuales utilizando varillas. Se deberá tener especial cuidado de que el concreto rodee completamente el refuerzo y llegue a todos los sitios, especialmente las esquinas. No se permitirá desplazar el concreto de un sitio a otro, dentro de las formaletas, con el vibrador.

En los muros y las columnas el Interventor podrá autorizar que se golpeen los travesaños o mordazas para facilitar la consolidación del concreto, siempre y cuando haya la seguridad de que no se va a desplomar o dañar la formaleta. No se deberá aplicar el vibrador directamente sobre el refuerzo porque se puede destruir la adherencia con el concreto que haya comenzado a fraguar.

En caso de secciones muy reforzadas, en formaletas profundas como las de muros o columnas, o cuando la vibración no asegure el completo recubrimiento del refuerzo, se deberá colocar una primera capa de espesor no menor de 3 cm. de mortero mezclado con las mismas proporciones arena/cemento que el concreto; este mortero debe colocarse inmediatamente antes de iniciar el vaciado del concreto de tal manera que en ese momento el mortero se encuentre plástico, es decir, ni endurecido ni fluido.

# CURADO

Todas las superficies del concreto se protegerán del sol adecuadamente. También se protegerá el concreto fresco de las lluvias, agua corriente, vientos y otros factores perjudiciales.

Para asegurar un curado adecuado del concreto, éste debe mantenerse húmedo y a una temperatura no menor de 10 grados centígrados ó 50° F, por los menos durante una semana (7 días). La humedad en el concreto puede lograrse por medio de rociados periódicos o cubriéndolo con un material que se mantenga húmedo. Debe ponerse especial atención al curado húmedo de elementos horizontales o que tengan superficie tales como vigas, placas, muros, etc.

El Constructor podrá hacer el curado por medio de compuestos  o aditivos sellantes conformados de acuerdo con la especificación C-309 de la ASTM. El compuesto se aplicará a pistola ó brocha inmediatamente sea retirada la formaleta sobre el concreto saturado con superficie seca y deberá formar una membrana que contenga el agua. En caso de usar sellador para el curado, las reparaciones del concreto no podrán hacerse hasta después de terminar el curado general de las superficies.

Los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, no serán aceptados y perderá el Constructor todos los derechos a reclamación alguna. Estos concretos deberán ser demolidos y vueltos a ejecutar por cuenta del Constructor.

# CRITERIOS PARA LA ACEPTACION  DE  LOS  CONCRETOS

Cada muestra que se tome del concreto debe estar constituida, como mínimo, por 8 cilindros, que se deben ensayar a la compresión así: 2 a los 7 días, 2 a los 14 días, 2 a los 28 días y dos testigos. El resultado del ensayo es el promedio de las resistencias de los cilindros. La toma y ensayo de las muestras debe hacerse según el procedimiento indicado en las normas.

Los resultados de los ensayos serán evaluados por la interventoría, quien en caso de que estos se encuentren por debajo de los valores especificados para cada clase de concreto, podrá ordenar pruebas adicionales ó la demolición de las estructuras correspondientes.

Si el concreto no cumple los requisitos de resistencia establecidos, se hará, conjuntamente entre el Interventor y el Constructor, un estudio de la estructura para determinar si es aceptable o no y en este caso definir, con el Calculista, las reparaciones necesarias que correrán a cargo del Constructor, sin mengua ninguna de su responsabilidad.

Las investigaciones y comprobaciones sobre la estructura pueden ser:

- Investigación analítica de la seguridad de la estructura.

- Pruebas con martillo de impacto.

- Tomas y ensayo de núcleos de concreto en la estructura.

- Ensayos de carga.

- Otros procedimientos. (Propuestos por el contratista y aprobados por la interventoría)

Cuando se prevean dificultades especiales en el curado, se deberán tomar muestras adicionales de los concretos, para curar en la obra en condiciones similares a las que se tendrán en el curado de la estructura.  Este se considerará aceptable si los cilindros así curados dan resistencias no menores del 85% de los cilindros curados en las condiciones y con los procedimientos descritos en la norma NTC No. 550. Si esta condición no se cumple, deberá mejorarse el curado y proceder de acuerdo con lo indicado  anteriormente.

# Normas generales

NTC No 454.	Hormigón fresco. Toma de muestras.

NTC No 490. 	Yeso para refrendado de cilindros de hormigón.

NTC No 550. 	Cilindros de hormigón tomados en obra para ensayo de compresión.

NTC No 1377. 	Hormigón, Elaboración y curado de muestras en el laboratorio.

NTC No 1977. 	Compuestos para el curado del hormigón.

# Normas para ensayos de hormigón

NTC No 396.	Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigón.

NTC No 491. 	Mortero de azufre para refrendado de cilindros de hormigón. Ensayo de compresión.

NTC No  673. 	Ensayos de resistencia y compresión de cilindros normales de hormigón.

NTC No  722. 	Ensayo de tracción indirecta de cilindros normales de hormigón.

NTC No  889. 	Ensayo de resistencia a la compresión y tracción indirecta de núcleos de hormigón.

NTC No 1032. 	Determinación del contenido de aire en hormigón. Método de presión.

NTC No 1294. 	Método de ensayo para determinar la exudación del hormigón.

NTC No 1513. 	Hormigón. Ensayo acelerado para la predicción de resistencias futuras de compresión.

# RESANES EN EL CONCRETO

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones en el concreto. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de personal especializado y bajo supervisión directa de la interventoría.

La demolición o reparación del elemento de concreto quedará a juicio del interventor, dependiendo del tamaño del daño y la importancia estructural del elemento afectado. Los costos por concepto de demoliciones y reparaciones correrán por cuenta del constructor, “sin que se constituya como obra adicional” que implique un reconocimiento por parte del interventor o sea motivo de prórrogas en los plazos de ejecución pactados.

La reparación de las superficies de concreto deberá hacerse durante las 24 horas siguientes al retiro de la formaleta.

Todos los sobrantes y rebabas del concreto que hayan fluido a través de los empates de la formaleta o en la unión de los elementos prefabricados, deberán esmerilarse en forma cuidadosa.

Cuando la reparación sea pertinente, la interventoría fijará el proceso a seguir. Para resanar se debe picar la zona afectada hasta retirar completamente el concreto imperfecto y reemplazarlo con un mortero mezclado en condiciones tales que las relaciones de arena – cemento y agua – cemento sea igual a las del concreto especificado.

# JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construcción se harán según lo indicado en los planos y en los sitios en donde se requiera, de acuerdo con las condiciones en que se ejecuten los trabajos previa aprobación de la INTERVENTORÍA. La superficie de concreto en la que se forme la junta se limpiará con cepillos de acero u otros medios que permitan remover la lechada, los agregados sueltos y cualquier materia extraña. Se eliminará de la superficie el agua estancada e inmediatamente antes de iniciar la colocación de concreto nuevo, se humedecerá intensamente la superficie y se cubrirá con una capa de mortero ó lechada de cemento.

# El acero de refuerzo continuará a través de las juntas si no se indica lo contrario.

Las juntas de dilatación se construirán en la forma y en los sitios indicados en los planos ó por la interventoría. Los sellos de cinta se colocarán centrados en las juntas y se asegurarán firmemente para que conserven su correcta ubicación durante el vaciado de concreto. Los empates e intersecciones de la cinta deberán mantener la continuidad del sello y se efectuarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las juntas no indicadas en los planos, se harán y localizarán de tal manera que no perjudiquen la resistencia de la estructura.

NSR-10 CAPÍTULO C.6 — CIMBRAS Y ENCOFRADOS, EMBEBIDOS Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

# C.6.1 — Diseño de cimbras y encofrados

# C.6.1.1 — El objeto de las cimbras y encofrados es obtener una estructura que cumpla con la forma, los niveles y las dimensiones de los elementos según lo indicado en los planos de diseño y en las especificaciones.

C.6.1.2 — Deben ser esencialmente y suficientemente herméticos para impedir la fuga del mortero.

# C.6.1.3 —Deben estar adecuadamente arriostrados o amarrados entre si, de tal manera que conserven su posición y forma.

# C.6.1.4 — Sus apoyos deben diseñarse de tal manera que no dañen la estructura previamente construida.

# C.6.1.5 — Debe tener en cuenta los siguientes factores:

(a) Velocidad y método de colocación del concreto;

(b) Cargas de construcción, incluyendo cargas verticales, horizontales y de impacto;

(c) Requisitos especiales de las cimbras y encofrados para la construcción de cáscaras, losas plegadas, domos, concreto arquitectónico u otros tipos de elementos similares.

# C.6.1.6 — Las cimbras y encofrados para elementos de concreto preesforzado deben estar diseñadas y construidas de tal manera que permitan desplazamientos del elemento sin causar daños durante la aplicación de la fuerza de preesforzado.

# ACERO DE REFUERZO

# DESCRIPCION

Esta especificación reúne todos los requisitos que deben cumplir las barras de acero empleadas como refuerzo del concreto. Deben cumplir con lo estipulado en las normas NSR 10, NTC 2289, NTC 248 y con las normas que se relacionan más adelante.

El refuerzo deberá cumplir, según el caso, con las normas técnicas que se relacionan a continuación:

- GENERALIDADES:

NTC No. 116. 	Alambre duro de acero  para el refuerzo del concreto.

NTC No. 159. 	Alambre de acero para precomprimido.

NTC No. 161. 	Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado.

NTC No 245. 	Barras de acero al carbono trabajadas en frío.

NTC No 248. 	Barras corrugadas de acero al carbono para hormigón reforzado.

NTC No 1182. 	Barras de acero aleado acabadas en frío.

NTC No 1907. 	Alambre corrugado de acero para hormigón armado.

NTC No 1920. 	Acero estructural.

NTC No 1925. 	Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo del hormigón.

NTC No 1950. 	Acero estructural de baja aleación y alta resistencia.

NTC No 2310. 	Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de hormigón.

# ENSAYOS

NTC No 1. Ensayo de doblamiento para producto metálico.

NTC No 2. Ensayo de tracción para productos de acero.

- MATERIALES

El acero de refuerzo debe cumplir con las normas ICONTEC 116 - 161 - 245 - 248 sobre las barras de acero al carbono para hormigón armado. El acero deberá ser del tipo que especifiquen los planos para cada tipo de obra. Cualquier tipo en la clase de acero deberá ser aprobado previamente por la Interventoría.

# La malla electro soldada debe cumplir con las especificaciones ASTM A184 - A185 - A496 - A497.

- DOBLADO

Las varillas de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos, y a las especificaciones del fabricante. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. En el acero de alta resistencia no se permitirá enderezar los doblajes ya ejecutados.

- COLOCACION Y FIJACION

Todos los aceros de refuerzo deberán colocarse en la posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse finalmente, en forma aprobada por el INTERVENTOR, para prevenir su desplazamiento durante la colocación del concreto. La distancia del acero a las formaletas deberá mantenerse por medio de bloques de mortero prefabricados, con una resistencia igual al concreto que se especifica en la estructura respectiva, tensores o silletas metálicas u otros dispositivos aprobados. Los elementos metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto, no deberán ser corrosibles. No se permitirá el uso de piedra o bloque de madera para mantener el refuerzo en su lugar.

Las varillas de refuerzo, antes de su colocación en la obra y antes de la colocación del concreto, deberán estar limpias y libres de óxido excesivo, tierra, escamas, aceites, pintura, grasa y de cualquier otra sustancia que pueda disminuir su adherencia con el concreto.

El recubrimiento mínimo del refuerzo será el indicado en los planos. Si no estuviere indicado en los planos, será como sigue: En concreto colocado directamente sobre el suelo 7.5 cm. En concreto expuesto a la intemperie o en contacto con tierras de relleno: 5 cm. En concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con la tierra: 2.5 cm.

- EMPALME Y GANCHOS

Los empalmes y ganchos de las varillas se harán en la forma y localización indicadas en los planos. Todo empalme no indicado en los planos, requerirá la intervención del Interventor. Los empalmes en barras adyacentes deberán localizarse de manera que no queden todos en una misma sección, sino tan distantes entre sí como sea posible.

Salvo lo indicado en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes al traslapo, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje, deberán cumplir lo especificado al respecto en el código ACI 318-77 del American Concrete Institute, y la Ley  400/97 y el Decreto 33/98 – NSR - 98.

- PRUEBAS Y ENSAYOS

# La INTERVENTORÍA podrá ordenar pruebas de peso, tracción y doblado cuando lo juzgue necesario.

El peso del acero se calculará con base en las longitudes de las barras indicadas en los planos y los pesos teóricos unitarios que se indican a continuación:

El acero a utilizar deberá cumplir con las tolerancias en peso y dimensiones de la Norma ICONTEC 248.

Su precio unitario incluye el valor del acero de refuerzo, alambre de amarre, separadores, silletas, pruebas, desperdicios y mano de obra y todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta terminación de la obra.

Antes de fundir cualquier elemento estructural se debe avisar a la Interventoría para su revisión y ninguna obra se podrá iniciar sin el permiso escrito donde la Interventoría autorice el vaciado.

- ACERO DE REFUERZO PDR 60  >3/8” Fy 420 Mpa

Se colocará como refuerzo principal de acuerdo a las dimensiones y diámetros indicados por los planos. Se pagara de acuerdo a los pesos indicados anteriormente y según los despieces de los planos en caso de realizar despieces diferentes deben ser aprobados por la INTERVENTORÍA pero el peso será el que se establezca con las dimensiones de los planos.

PAGO: El pago se efectuara por Kg. de acuerdo a planos. En los análisis de precios se deben tener en cuenta mano de obra, materiales incluyendo los soportes, desperdicios, herramientas, equipos, transporte y limpieza.

- ACERO DE REFUERZO

Se colocará para los flejes de las Estructuras de acuerdo a diámetros y dimensiones indicados por los planos. El pago se efectuara de acuerdo a los pesos indicados anteriormente y cuando se revisen las estructuras antes de su vaciado se establecerá el número de flejes de estas y sobre estas cantidades se cancelará.

Se debe considerar dentro de los trabajos a realizar con el refuerzo la limpieza de las puntas de los refuerzos de las canastas de Pilotes y Caissons que se hayan podido contaminar en el vaciado de estos Concretos.

PAGO: El pago se efectuara por Kg. de acuerdo a planos. En los análisis de precios se deben tener en cuenta mano de obra, materiales, desperdicios, herramientas, equipos, transporte y limpieza.

Detalle de colocación y amarre de refuerzo.

Colocacion de acero de refuerzo y distanciadores.

# Manipulacion de mallas en placa de entrepiso

# Proceso constructivo de placa aligerada.

# PRUEBAS A SUELOS DE SUBBASE PARA LOSAS DE CONCRETO

# RELACIONES DE HUMEDAD – MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS

(ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN)

I.N.V. E – 142 – 07

1. OBJETO

1.1 Estos métodos de ensayo se emplean para determinar la relación entre la humedad y la masa unitaria de los suelos compactados en un molde de un tamaño dado con un martillo de 4.54 Kg. (10 lb) que cae desde una altura de 457 mm (18"). Se han previsto cuatro procedimientos alternativos en la siguiente forma:

Método A – Un molde de diámetro 101.6 mm (4"): material de un suelo que pasa el tamiz de 4.75 mm (No.4) (Secciones 3 y 4)

Método B – Un molde de diámetro 152.4 mm (6"): material de suelo que pasa tamiz de 4.75 mm (No.4) (Secciones 5 y 6).

Método C – Un molde de diámetro 101.6 mm (4"): material de suelo que pasa el tamiz de 19.0 mm (3/4") (Secciones 7 y 8)

Método D – Un molde de diámetro 152.4 mm (6") material de suelo que pasa el tamiz de 19.0 mm (3/4") (Secciones 9 y 10).

1.2 En las especificaciones se debe indicar el método por usar para el material que se va a ensayar. Si no se especifica ninguno, regirá el Método A.

1.3 Este método de ensayo se aplica a mezclas de suelos que tienen el 40% o menos retenido en el tamiz de 4.75mm (No 4) al usar los Métodos A o B, y 30% o menos de retenido en el tamiz de 19mm (3/4") cuando se emplee el Método C o el D. El material retenido en estos tamices deberá ser definido como sobretamaños (partículas gruesas).

1.4 Si el material a ensayarse tiene partículas gruesas en un porcentaje superior al 5% y el resultado es usado para el control de compactación de suelos debe hacer correcciones a la densidad seca máxima de acuerdo con la norma INV E – 228 a fin de comparar la densidad seca del terreno con la densidad seca máxima de compactación correspondiente al material total utilizado en terreno.

1.5 Si las tolerancias máximas especificadas de sobretamaños se exceden, se debe usar otros métodos para el control de compactación.

Nota 1.– Un método para diseño y control de compactación de tales suelos consiste en usar un relleno de prueba para determinar el grado de compactación requerido y el método para obtener dicha compactación. Empléese luego un método de especificación para controlar la compactación, especificando el tipo y tamaño del equipo de compactación, el espesor de la capa y el número de pasadas.

1.6 Los valores establecidos en unidades SI deben ser considerados como norma. Las unidades utilizadas en esta norma para la masa unitaria seca son dadas en Kg./m³ .

1.7 Esta norma no pretende considerar los problemas de seguridad asociados con su uso. Es responsabilidad de quien emplee esta norma el establecer prácticas apropiadas de seguridad y salubridad y el determinar la aplicación de limitaciones regulatorias antes de su empleo.

SELLOS Y ADITIVOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y ANCLAJES

MANUAL SIKA – NORMA TECNICA COLOMBIANA 2288 -CINTAS AISLANTES ADHESIVAS TERMOPLÁSTICAS

CINTA SIKA®PVC

Descripcion

Cinta Sika PVC son especialmente formuladas y fabricadas a partir de PVC flexi- ble (cloruro de polivinilo). Cinta Sika PVC deben ser embebidas en y a lo largo de la junta, para formar un diafragma hermético que previene el paso del líquido a través de la junta. Se ofrece una variedad de tamaños y perfiles para cumplir con diferentes aplicaciones tanto para juntas con movimientos como para juntas de construcción.

Usos

Cinta Sika PVC son usadas para sellas juntas de movimiento y juntas de construc- ción en estructuras de concreto tales como: • Tanques de almacenamiento de agua • Plantas de tratamiento de agua y agua residual

• Presas

• Reservorios y acueductos

• Muros de contención

• Fundaciones

• Túneles y box culverts

• Puentes

• Contenedores y tanques

• Losas de contrapiso.

Existen 4 tipos de Cinta Sika PVC, que se pueden usar en todo tipo de obras hi- dráulicas (piscinas, tanques, vertederos, canales, etc.) en obras subterráneas (só- tanos, parqueaderos, etc.) sustituyendo con ventajas prácticas, técnicas y econó- micas a las láminas metálicas.

Datos del producto

Absorción de agua                                             < 0,15% máximo

Resistencia a la ruptura 	                 >15 Mpa mínimo

Elongación última                                              > 300% mínimo

Resistencia a la tensión                            > 125 kgf/cm2 mínim

Resistencia al corte Temperatura de servicio     60 kg/cm2

Dureza Shore A15 	                                      -35oC a 60oC 70

Color                                                                      Amarillo

SIKASWELL® A PERFILES

(2005 – 2010 – 2015 – 2025)

PERFIL HIDROEXPANSIVO PARA EL SELLADO DE JUNTAS

Descripción del Producto

SikaSwell® A es un cordon premoldeado acrílico que expande en contacto con el agua.

Usos

SikaSwell® A se usa para sellar:

- Juntasdeconstrucción

- Tuberíaspasantesentabiquesylosas

- Juntasdeconstruccióndehormigónpremoldeado

- Juntasdeconstrucciónendovelasdetúneles

- Unionesentretuberías

- Alrededor de todo tipo de tubos o conducciones pasantes en el hormigón

Ensayos y aprobaciones

MPA NRW : P-22-MPANRW-3918 - Aprobación alemana para juntas de construcción (18.11.04)

WISSBAU:2002-094 - Test de funcionamiento para aplicación en juntas de construcción (20.06.04)

MPA NRW: Ensayo de material y sus propiedades hidroexpansivas (31.07.03) FH Aachen: Estabilidad mecánica a largo plazo (11.02.93)

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No. 1.01 | 2. CAMPAMENTO GENERAL INCLUYE ÁREA PARA INTERVENTORÍA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA GL – Global |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la ejecución de instalaciones generales provisionales destinadas al almacenamiento de materiales, accesorios, equipos de construcción, oficinas y baños para el personal del CONTRATISTA, Residentes, Director de obra y para el personal de la INTERVENTORIA, Residente y Director con un área suficiente y cómoda. Incluye las instalaciones internas del campamento redes de energía, acueducto, alcantarillado, teléfono, etc. Para personal Administrativo y personal de la Interventoría (2 sanitarios y 1 lavamanos). Y para personal de obra (2 sanitarios y 1 lavamanos). El campamento se construirá en madera y deberá proveerse de los pisos en Concreto de 2500 PSI para evitar humedades. El ítem incluye adicionalmente el suministro e instalación de una valla informativa de 4x2 que contenga la información del Proyecto, de acuerdo con el modelo entregado por la Universidad tecnológica de Pereira o la Alcaldía de Pereira. Deberá instalarse antes de iniciarse la construcción y deberá permanecer durante todo el transcurso de la obra. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Estudiar localización de instalaciones y distribución de espacios. - Prever áreas de futura excavación y construcción. - Estudiar alternativas de construcción. - Aprobar localización y distribución. - Localizar y replantear en terreno. - Ejecutar construcción, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso de ser requerida. - Asear y habilitar. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Cumplir con normas de iluminación, ventilación, normas sanitarias y de seguridad. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Considerar las condiciones de confort |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Se construirá en madera - Recebo para subbase compactada bajo placa de contrapiso e=0.08 - Concreto de 2500 PSI para placa de piso e=0.05 - Materiales para instalaciones hidráulicas y sanitarias. - Materiales para instalaciones eléctricas y telefónicas. - Aparatos sanitarios para baños, tanto para trabajadores de obra como de oficina. - Los elementos necesarios para su construcción segura y estética. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor para excavaciones. - Herramienta menor para albañilería. - Herramienta para instalaciones hidrosanitarias. - Herramienta para instalaciones eléctricas y telefónicas. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Deberá ser muy bien iluminado y a salvo de humedades |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por Global (GL) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. - Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. - Demolición y remoción del campamento al final de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.02 | 2. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la localización y replanteo de las áreas que se construirán en el proyecto por cada uno de los niveles del edificio. Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Interventoría la localización general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para autorizar la iniciación de las obras. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Determinar como referencia planimétrica la determinada en el plano de localización. - Determinar como referencia altimétrica la determinada en el plano de localización. - Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. - Identificar ejes del proyecto. - Localizar e identificar ejes estructurales. - Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. - Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. - Determinar ángulos principales y secundarios por sistema de 3-4-5. - Emplear nivel para obras de alcantarillado. - Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería. - Replantear estructura en pisos superiores. - Replantear mampostería en pisos superiores. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Las determinadas en el numeral 5. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Topografía para la localización. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Repisas de madera en ordinario. - Durmientes de madera en ordinario. - Puntilla. - Alambre negro. - Esmalte sintético para señalización. - Definición de niveles, teniendo en cuenta lo indicado en los Planos Arquitectónico y estructurales. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo topográfico. - Niveles - Plomadas - Cintas métricas. - Mangueras transparentes. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Plano de localización. - Planos Arquitectónicos. - Planos Estructurales. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) una sola vez y en todos los niveles, para todas las actividades de la obra estructura, muros etc. debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |

14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No. 1.03 | 2. CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml- Metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control de acceso al predio y de las labores de obra y evitar el contacto entre la obra y los estudiantes. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de eventual maquinaria pesada.. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Estudiar y aplicar normas sobre manejo del espacio público. - Prever zonas de excavación y taludes - Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales. - Localizar accesos vehiculares y peatonales. - Empotrar guadua cada 2 metros. - Instalar tela fibra. - Instalar accesos peatonales y vehiculares desmontables. |  |  |
| ## TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Debidamente alineados los parales de soporte, postes, estacones y la tela templada. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Reparaciones de la tela cuando esta se deteriore. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Tela fibra verde para cerramiento o similar. - Guadua de 3m. - Varillas de esqueleto. - Puntilla. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor de albañilería. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por Metro lineal (Ml) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. - Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.04 | 2. DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN EXISTENTE. INCLUYE RETIRO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la demolición y desmonte total del edificio actual existente en el lote donde se construirá el bloque C, Incluye retiro de cubierta,ventanas,puertas,redes eléctricas,redes hidrosanitarias,pisos,losas,muros, andenes,redes y concretos ocultos y estructura; de acuerdo con el programa de las etapas de construcción y comprende la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición a los sitios autorizados por la autoridad ambiental y aprobada por la Interventoría. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar localización de los elementos, y sus dimensiones. - Demolición de estructuras existentes - Retirar o realizar la disposición definitiva del material sobrante. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Comprende demoler muros, andenes, cimientos ocultos, redes de todo tipo, bordillos, escaleras. Desmonte de ventanas, puertas, cubiertas. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Verificación de limpieza y retiro de todos los elementos que no interfieran el inicio de las obras. |  |  |
| ## 8. MATERIALES ## Si algunos de los materiales provenientes de las demoliciones que, a juicio de la Interventoría y que sean aptos para ser utilizados para algunas labores provisionalmente o temporalmente, tales como cerramientos, se podrán utilizar para este fin. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Andamios - Caminaderos - Equipos mecánicos para demolición. - Equipos para cargue y retiro de material sobrante. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Las demoliciones se medirán por Metro Cuadrado (m2) indicado en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.04.1 | 2. DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO E≤ 20CM + RETIRO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde este trabajo a la demolición total o parcial de losas de concreto que están sobre el nivel del terreno, comprenden rampas, escalas, plazoleta de circulación hacia el puente del alma mater, entre otros. deberán ser demolidas en su totalidad por el contratista. ## Incluye la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición y depositados en los sitios acordados por la interventoría o por las autoridades competentes. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Verificar localización de los elementos, y sus dimensiones. • Demolición de estructuras existentes • Retirar o realizar la disposición definitiva del material sobrante. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - El area debe quedar completamente limpio. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Verificación de limpieza y retiro de todos los elementos que no interfieran el inicio de las obras. |  |  |
| ## 8. MATERIALES ## N/Aplica |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Equipos para demolición. - Equipos para cargue y retiro de material sobrante |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Precaución para el retiro de material sobrante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Las demoliciones se medirán de acuerdo a Metro Cuadrado (m2) medida horizontalmente de piso indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.04.2 | 2. CORTE CON DISCO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a los cortes que se deben hacer a las vías peatonales andenes placas en concreto que sean necesarios para iniciar los trazos de las demoliciones a fin de no dejar uniones remachadas o mal terminadas. El corte que este por fuera de los límites especificado, por causa de procedimientos no adecuado, a juicio de la interventoría, serán reparados por cuenta del contratista. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Definir líneas de corte. - Determinar áreas a cortar. - El corte se hará sobre las secciones de vía que se vayan a modificar. - El corte se hará sobre los andenes o rampas que se vayan a modificar. - El corte se hará sobre las placas que se vayan a modificar. |  |  |
| ## TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## No exceder los promedios de corte necesarios. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Se deberá corta únicamente el espesor especificado. |  |  |
| ## 8. MATERIALES N/ aplica |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo mecánico para corte. - Disco de diamante. - Chorro de agua. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.04.3 | 2. DEMOLICION MURO EN CICLOPEO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Cuando haya necesidad de demoler cualquier obstáculo que impida el paso de personas materiales tuberías, (muro ubicado en la cancha adyacente a la obra), dichas demoliciones se harán con todo el cuidado del caso con el fin de minimizar las molestias a los usuarios. Se modificará la estructura que sea necesaria o se hará su reemplazo si así lo define la interventoría. Tal que sus condiciones finales sean mejores o mínimo semejantes a las existentes antes de iniciar los trabajos. El contratista asumirá plena responsabilidad por daños que pueda ocasionar al realizar esta actividad. Incluye la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición y depositados en los sitios acordados por la interventoría o por las autoridades competentes. |  |  |
| ## 5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Definir muro y área exacta a demoler. - Instalar las señalizaciones necesarias como precaución. - Demolición parcial en muro existente. - Retirar o realizar la disposición definitiva del material sobrante. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - El área debe quedar completamente limpia. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Se deberá demoler exclusivamente lo definido. - Verificación de limpieza y retiro de todos los elementos que no interfieran el inicio de las obras. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - N/ aplica. |  |  |
| 9. EQUIPO. - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Precauciones para retiro de material sobrante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Las demoliciones se medirán de acuerdo a (m3) Metro Cubico de la estructura demolida, indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.04.4 | 2. DEMOLICION DE ELEMENTOS EXTERIORES |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde esta actividad a la demolición de jardineras en ladrillo contiguas a la edificación donde quedará el bloque C. Y demolición de fuente en piedra superpuesta, ubicada en el sendero peatonal para acceso a la obra. Incluye la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición y depositados en los sitios acordados por la interventoría o por las autoridades competentes. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Definir jardineras y fuente a demoler. - Instalar las señalizaciones necesarias como precaución. - Demolición de elementos existentes. - Retirar o realizar la disposición definitiva del material sobrante |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - El área debe quedar completamente limpia. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Se debe demoler exclusivamente lo definido. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - N/ Aplica |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Precauciones para retiro de material sobrante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por Global (GL) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.04.5 | 2. DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde esta actividad a la demolición de mampostería estructural construidos en bloque de cemento con hierro y grouting, ubicados en el sótano del N-2 del bloque D. Para conectar los bloques D y C del proyecto CI&DT. Dichas demoliciones se harán con todo el cuidado del caso con el fin de minimizar las molestias a los usuarios tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes. ## El contratista asumirá plena responsabilidad por daños que pueda ocasionar al realizar esta actividad. Incluye la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición y depositados en los sitios acordados por la interventoría o por las autoridades competentes. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Definir muros exactos a demoler según planos Arquitectónico y Estructural. - Instalar las señalizaciones necesarias como precaución. - Demolición de muros existente. - Retirar o realizar la disposición definitiva del material sobrante. - Debe tenerse especial cuidado y prever que esta demolición se realice después de haber hecho las demoliciones de pisos y excavaciones de las áreas adyacentes a los muros.. |  |  |
| ## 6.TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Comprende demoler muro que permitirá la conexión del área de parqueadero entre los bloques C y D. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación de la limpieza y retiro de todos los elementos que no interfieran el proceso de las obras. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - N/ Aplica. |  |  |
| 9. EQUIPO. - Equipos para demolición. - Herramienta menor. - Equipos para cargue y retiro de material sobrante. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Precaución al retirar el material sobrante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Las demoliciones se medirán de acuerdo a Metro Cuadrado (m2) de los elementos demolidos, indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.04.6 | 2. DEMOLICION LOSA ALIGERADA BALCONES. ACABADO EN TERRAZO. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde este trabajo a la demolición de losas aéreas de concreto que se encuentran en los diferentes niveles del bloque D. Acabado piso en terrazo ## Asegurando con esta demolición el originar un correcto empalme peatonal de los bloques C y D del proyecto. Incluye la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición y depositados en los sitios acordados por la interventoría o por las autoridades competentes. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Definir áreas exactas a demoler según planos Arquitectónico y Estructural. - Instalar las señalizaciones necesarias como precaución. - Demolición de losa existente. - Retirar o realizar la disposición definitiva del material sobrante. - Debe tenerse especial cuidado y prever que esta demolición se realice después de haber hecho las demoliciones de pisos y excavaciones de las áreas adyacentes a los muros. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - El área debe quedar completamente limpia. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## No exceder el área definida de demolición. ## Verificación del retiro de todos los elementos que no interfieran el inicio de las obras. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - N/ Aplica. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipos para demolición. - Herramienta menor. - Equipos para cargue y retiro de material sobrante. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Precaución al retirar el material sobrante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Las demoliciones se medirán de acuerdo a Metro Cuadrado (m2) de los elementos demolidos, indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.04.7 | 2. DESMONTE REJILLAS DE SUMIDERO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al desmonte de rejillas de sumideros que reciben aguas lluvias en la zona de acceso al bloque D y peatonales que comunican al puente. Deberan ser retiradas y conservadas en buen estado para ser utilizadas si la interventoría así lo dispone. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Definir rejillas a desmontar. - Instalar las señalizaciones necesarias como precaución. - Desmonte de rejillas. - Retirar o realizar la disposición del material. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - No debe quedar ningun elemento metalico en el área. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - No exceder la cantidad de elementos a desmontar. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Si algunos de los materiales provenientes del desmonte que, a juicio de la Interventoría y que sean aptos para ser utilizados provisionalmente o definitivamente, se podrán utilizar para este fin. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Tener precaución con la conservación y buen manejo de los elementos. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Las demoliciones se medirán de acuerdo a metro (ml) de los elementos desmontados, indicado en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.06 | 2. INSTALACION HIDROSANITARIA PROVISIONAL |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA GL – Global |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Si no es posible contar con este servicio, se deben buscar fuentes alternas. Instalar conexión sanitaria provisional a colectores de las empresas públicas, o en su defecto uso de tecnologías alternativas para procesamiento de materias orgánicas. El contratista deberá instalar los medidores del caso y pagar las demandas mensualmente. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Cumplir disposiciones y normas vigentes. - Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra. - Determinar diámetros de acometidas de acuerdo con lo dispuesto por el asesor o ingeniero especialista, para cada caso en especial. - Instalar servicios para unidades sanitarias. - Instalar desagües para unidades sanitarias. |  |  |
| ## TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## De acuerdo a las normas de la empresa de acueducto y alcantarillado. |  |  |
| ## ENSAYOS A REALIZAR - Las redes deben quedar debidamente protegidas, especialmente las que van por el piso. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Tubería y accesorios en PVC ½” para suministro. - Accesorios PVC de presión - Tubería y accesorios en PVC 3” - Accesorios PVC sanitaria - Limpiador y removedor - Soldadura PVC líquida - Materiales para el correcto funcionamiento de la instalación. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor para instalaciones hidrosanitarias. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Los costos de estos servicios serán por cuenta del contratista. - La interventoría revisará mensualmente el pago respectivo. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por precio global (GL), una sola vez la red hidrosanitaria para la obra, o lo que tenga que ver con este ítem debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio global estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9 - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |

14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No. 1.07 | 2. ACOMETIDA DE ENERGIA PROVISIONAL |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA GL – Global |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la Instalación eléctrica provisional para el suministro de energía suficiente; para el correcto funcionamiento de todos los equipos a emplear durante la ejecución de la obra, suministrada por la Empresa de Energía que sirve al municipio. Cuando no sea posible el suministro por parte de la Compañía, se deberán buscar fuentes alternas, como plantas adicionales, etc. El contratista deberá instalar los medidores del caso y pagar las demandas mensualmente. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Energía determinada. - Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de servicios públicos. - Evaluar consumos requeridos por la obra. - Determinar características de la acometida. - Instalar red aérea a una altura mínima de 3 m. - Determinar características del tablero de fuerza. - Instalar interruptores automáticos y tomas. - Realizar esquema de distribución para campamento. - Ejecutar instalaciones para campamento. |  |  |
| ## TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## De acuerdo a las normas de la empresa de energía. |  |  |
| ## ENSAYOS A REALIZAR Las redes deben quedar debidamente protegidas, para evitar posibles accidentes del personal que labore en la obra. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Tubería conduit en PVC de ½”. - Alambre de cobre 8 AWG y 10 AWG - Tableros necesarios para la demanda - Breackers de diferente amperaje. - Materiales y accesorios para la correcta instalación. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor para instalaciones eléctricas. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Los costos de estos servicios serán por cuenta del contratista. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por precio global (GL) una sola vez la red de energía para la obra, debidamente ejecutada e instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. . El valor será el precio global estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9 - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No. 1.08 | 2. AFIRMADO PARA ACONDICIONAMIENTO VÍA DE ACCESO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m3 - Metro Cubico. |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la adecuación de la vía de acceso a la obra, que sea necesaria para la maniobra de la maquinaria y volquetas. Se utilizará una vibrocompactadora para hacer una compactación de afirmado en los sitios que así lo requieran hasta conformar la vía. El contratista deberá asegurarse de que la vía permanezca en condiciones de estabilidad y funcionamiento para el ingreso de materiales a la obra y maquinaria de construcción, durante el tiempo que se estime de ejecución de la obra. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Esparcir afirmado por toda el área demarcada. - Realizar compactación adecuada. |  |  |
| ## TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## De acuerdo a las recomendaciones de la Interventoria. |  |  |
| ## ENSAYOS A REALIZAR N/ Aplica |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Afirmado tipo Combia. - Mano de obra. - Herramienta menor. |  |  |
| 9. EQUIPO - Vibrocompactadora. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Los costos de estos mantenimientos serán por cuenta del contratista. - Debera hacerse el mantenimiento cuando se considere necesario. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cubico (M3) la adecuación de la vía de acceso para la obra, debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. . El valor será el precio global estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9 - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No. 1.09 | 2. TALA DE ÁRBOLES |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la remoción total de los árboles (incluidas las raíces) que previamente se encontraban en la obra, para la construcción futura de las edificaciones. Incluye su disposición final autorizado por la Interventoria o autoridad competente. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - El Contratista debe remitir los certificados que sean requeridos para la tala, para verificar que se cumple con las regulaciones de seguridad. - Los árboles u otra vegetación con un diámetro mayor de cuatro pulgadas no debe ser cortado y removido por el Contratista sin aprobación previa del inspector o del jefe del jardín botánico de la Universidad. - Los cortes de vegetación en las zonas próximas a los bordes de ladera que impliquen movimientos de líneas primarias en alta tensión deben hacerse con sierras de mano, a fin de evitar daños considerables en las redes eléctricas. - Todos los árboles que se talen, deben orientarse para que caigan al lado opuesto, evitando de esa manera afectar la vegetación o edificios existentes. - Debe mantenerse, en la medida de lo posible, el contacto del dosel forestal, con la finalidad de permitir el movimiento de especies de la fauna, principalmente de aves y primates. - De encontrarse especies de flora o fauna con un importante valor genético y/o en peligro de extinción determinados en las especificaciones, estudios previos, éstos deben ser trasladados a lugares próximos de donde fueron afectados. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION De acuerdo a las recomendaciones del inspector. |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Antes de realizar esta actividad se debe coordinar con el Jardín Botánico de UTP para la inspección y ejecución. |  |  |
| 8. MATERIALES ## N/ Aplica |  |  |
| 9. EQUIPO - El equipo y los suministros deben ser del tipo usado normalmente para la poda y remoción de árboles (motosierras, motosierras con extensión, carro canasta). - El equipo debe ser capaz de ejecutar tareas sin causar daño a los árboles que están siendo podados, - El equipo debe ser operado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Se deberá tener en cuenta el no afectar edificaciones vecinas. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO La tala de árboles se medirá de acuerdo a la (UN) - Unidad de pago indicada en el cuadro general de cantidades de obra. , El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.09.1 | 2. TRASLADO DE ARBOLES |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la remoción total de los árboles (incluidas las raíces) que previamente se encontraban en la obra, para la construcción futura de las edificaciones. Incluye su disposición final en el sitio de RESIEMBRA autorizado por la Interventoria o autoridad competente. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - El traslado de cualquier especie será objeto de una Especificación Especial, preparada por el responsable de los estudios, en la cual se definirá el procedimiento y los cuidados que serán necesarios durante toda actividad hasta su implantación en el nuevo sitio. - El Contratista debe remitir los certificados que sean requeridos para el traslado, si así se requiere. Para verificar que se cumple con las regulaciones de seguridad. - Los árboles u otra vegetación con un diámetro mayor de cuatro pulgadas no debe ser cortado y removido por el Contratista sin aprobación previa del inspector o del jefe del jardín botánico de la Universidad. - Consultar con las autoridades competentes si se requiere trasladar arboles en las zonas próximas a los bordes de ladera que impliquen movimientos de líneas primarias en alta tensión, a fin de evitar daños considerables en las redes eléctricas. - Todos los árboles que se disponga trasladar, deben orientarse para su arranque al lado opuesto, evitando de esa manera afectar la vegetación o edificios existentes. - Debe mantenerse, en la medida de lo posible, el contacto del dosel forestal, con la finalidad de permitir el movimiento de especies de la fauna, principalmente de aves y primates. - De encontrarse especies de flora o fauna con un importante valor genético y/o en peligro de extinción determinados en las especificaciones, estudios previos, éstos deben ser trasladados a lugares próximos de donde fueron afectados. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION De acuerdo a las recomendaciones del inspector. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Antes de realizar esta actividad se debe coordinar con el Jardín Botánico de UTP para la inspección y ejecución. |  |  |
| ## 8. MATERIALES N/ Aplica. |  |  |
| 9. EQUIPO - El equipo y los suministros deben ser del tipo usado normalmente para la poda y remoción de árboles (Grua, motosierras, motosierras con extensión, carro canasta). - El equipo debe ser capaz de ejecutar tareas sin causar daño a los árboles que están siendo TRASLADADOS. - El equipo debe ser operado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Se debera tener en cuenta el no afectar edificaciones vecinas. Realizar una segura implatación en el nuevo sitio. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El traslado de árboles se medirá de acuerdo a la (UN) - Unidad de pago indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No. 1.10 | 2. TRASLADO DE POSTES |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION - Corresponde este trabajo al desmonte y traslado de postes existentes en el área del proyecto y se reubicaran en los nuevos sitios que indique la interventoría o en los sitios indicados en los planos eléctricos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar localización de los postes y sus dimensiones según el plano eléctrico. - Retirar o realizar la disposición definitiva del material sobrante como muertos de concreto, contra fuertes etc. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Las especificadas en los planos o por la Interventoria. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR No aplica |  |  |
| ## 8. MATERIALES ## Los postes y materiales sobrantes del desmonte, como líneas eléctricas y/o de comunicaciones que a juicio de la interventoria sean aptos para reutilizar en otras instalaciones provisionales o definitivas, utilizaran previo su visto bueno. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Andamios - Equipos mecánicos para izar los postes. - Equipos para cargue. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Se debera tener en cuenta el no afectar edificaciones vecinas. Realizar una segura implatación en el nuevo sitio. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Los traslados se medirán por (UN) Unidad de acuerdo a la unidad de pago indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No. 1.11 | 2. DESMONTE Y REINSTALACION DE TOTEM |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al desmonte y reinstalación del Totem (aviso informativo) existente en el área del proyecto y se reubicara en el nuevo sitio que indique la interventoría o en el sitio indicado en los planos. Se debe demoler la base y anclajes. Se reinstalará en iguales condiciones de seguridad y estabilidad. (Cimentación en concreto reforzado). |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar localización del tótem y sus dimensiones. - Retirar. - Reinstalar tótem según especificaciones. - Realizar la disposición definitiva del material sobrante como muertos de concreto, contra fuertes etc. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Las especificadas en los planos o por la Interventoria. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## N/ Aplica. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - EL aviso y materiales sobrantes del desmonte, como hierros, cables, a juicio de la interventoría que sean aptos para reutilizar en otras instalaciones provisionales o definitivas, se utilizaran previo su visto bueno. - Concreto para pedestal. - Formaleta |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. - Equipo para demolición mecánica. - Andamios. - Equipos para izar. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Tener precaución con la conservación y buen manejo de los elementos. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El traslado se medirá por (UN) Unidad de acuerdo a la unidad de pago indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.12 | 2. DESMONTE DE CANECAS DE BASURAS EN ACERO INOXIDABLE |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al desmonte de canecas de basuras existente en el área del proyecto y se reubicaran en el nuevo sitio que indique la interventoría o en el sitio indicado en los planos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar localización de las canecas. - Retirar o realizar la disposición definitiva. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Las especificadas en los planos o por la Interventoria. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## N/ Aplica. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Las canecas, a juicio de la interventoría que sean aptas para reutilizar en otras instalaciones provisionales o definitivas, se utilizaran previo su visto bueno. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Tener precaución con la conservación y buen manejo de los elementos. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El desmonte se medirá por (UN) Unidad de acuerdo a la unidad de pago indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.13 | 2. DESMONTE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde este trabajo al desmonte de pasamanos en acero existentes en el bloque D y en la rampa. Se reubicaran en el nuevo sitio que indique la interventoría o en el sitio indicado en los planos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar localización de los pasamanos. - Retirar o realizar la disposición definitiva. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Las especificadas en los planos o por la Interventoría. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## N/ Aplica |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Los pasamanos a juicio de la interventoría que sean aptos para reutilizar en otras instalaciones provisionales o definitivas, se utilizaran previo su visto bueno. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Tener precaución con la conservación y buen manejo de los elementos. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El traslado se medirá por metro lineal (ml) de acuerdo a la unidad de pago indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.14 | 2. DESMONTE DE MURO LIVIANO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al desmonte de muros en gyplac o similar existentes en el bloque D. En la zona de conexión ( N-2) con el bloque C. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar localización de los muros. - Instalar señalización de precaución. - Retirar o realizar la disposición definitiva. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. - Desmontar los elementos de manera adecuada. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR N/ Aplica |  |  |
| ## 8. MATERIALES ## Si algunos de los materiales provenientes del desmonte que, a juicio de la Interventoría que sean aptos para ser reutilizados provisional o definitivamente, se utilizaran previo su visto bueno. |  |  |
| 9. EQUIPO Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Precacución al retirar el material sobrante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El desmonte se medirá Metro cuadrado (m2) de acuerdo a la unidad de pago indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No 1.15 | 2. ACCESO AL BLOQUE D DEL CIDT |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción del acceso temporal al bloque D y posterior adecuación del área a las condiciones iniciales. Para acceder al edificio CIDT existente. Se generara un ingreso localizado en la parte posterior del bloque D entre los ejes L y N. Con una altura aproximada de 4 m. Se debe realizar una excavación amplia y suficiente que garantice la seguridad al ingreso se programa construir unas escalas sobre terreno de b= 1,5m con estructura de guadua y pasos con afirmado e=0,07m y concreto 2500 psi.e=0,05m. Instalar puerta provisional que se retiró de la construcción existente. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar localización del sitio asignado para el acceso. - Instalar señalización de precaución. - Realizar movimiento de tierra. Excavación. - Construcción escalas sobre terreno. - Adecuar taludes que se generen. - Retirar o realizar la disposición definitiva de sobrantes. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Verificar que se genere un acceso amplio y seguro para todo el personal. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## N/ Aplica. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Guaduas. - Afirmado tipo Combia. - Señalización. - Concreto. |  |  |
| 9. EQUIPO - Vibrocompactador. - Herramienta menor. - Equipo para cargue y retiro de material. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Los costos de estos mantenimientos serán por cuenta del Contratista. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por precio (GL) global una sola vez la adecuación del acceso al bloque D, debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 1 PRELIMINARES

1.0 OBRAS PRELIMINARES

| 1. ITEM No. 1.16 | 2. DEMOLICION DE CAJAS DE ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde esta actividad a la demolición de cajas domiciliares en concreto ubicadas en la plazoleta de acceso actual al bloqueD (N-1). Dichas demoliciones se harán con todo el cuidado del caso con el fin de minimizar las molestias a los usuarios y a la estructura existente, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes. ## El contratista asumirá plena responsabilidad por daños que pueda ocasionar al realizar esta actividad. Incluye la remoción, carga, transporte, descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición y depositados en los sitios acordados por la interventoría o por las autoridades |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Definir cajas exactas a demoler según plano Arquitectónico. - Instalar las señalizaciones necesarias como precaución. - Demolición de cajas existentes. - Retirar o realizar la disposición definitiva del material sobrante. - Debe tenerse especial cuidado y prever que esta demolición se realice después de haber hecho las conexiones a las redes hidrosanitarias existentes o que son parte de este proyecto. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Comprende demoler las cajas que permitirá la conexión del área de parqueadero entre los bloques C y D. |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR - . Verificación de la limpieza y retiro de todos los elementos que no interfieran el proceso de las obras. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - N/ Aplica |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipos para demolición. - Herramienta menor. - Equipos para cargue y retiro de material sobrante |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Precaución al retirar el material sobrante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Las demoliciones se medirán de acuerdo a Unidad (UN) de las cajas demolidas, indicada en el cuadro general de cantidades de obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No. 2.01 | 2. EXCAVACIÓN A MAQUINA + RETIRO. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al corte y desplazamiento de volúmenes de excavación a máquina necesarios para obtener las cotas de fundación (y los espesores de subbases) de acuerdo con los niveles de pisos contenidos en los Planos Generales. Incluye corte, cargue y retiro de sobrantes. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar y verificar las recomendaciones contenidas en el Estudio de Suelos. - Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto Estructural. - Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear. - Determinar los niveles de excavación hasta donde se podrá emplear el equipo mecánico. - Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos Arquitectónicos y Estructurales. - Excavar progresivamente evaluando los niveles de cota negra por medio de estantillones e hilos en los paramentos de excavación. - Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno respetando las bermas, taludes y escalonamientos especificados en el Estudio de Suelos. - Dimensionar la excavación para permitir la cómoda ejecución de muros de contención y filtros de drenaje. - Determinar las cotas finales de excavación. - Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre excavaciones. - Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos ó sobre excavaciones. - Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones. - Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados. - Verificar niveles finales para cimentación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Se deberán tener en cuentas los diferentes niveles y cotas del proyecto indicadas en los Planos. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR N/ Aplica |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Si fuere necesario utilizar elementos para entibar (madera, guadua, tacos, puntillas etc.) si hay existencia de taludes en altura que puedan presentar peligro de derrumbes, se deberán proteger con plástico. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipos mecánicos para excavación tales como retroexcavadoras, volquetas, etc. - Los equipos deberán ser aprobados por la Interventoría. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Recomendaciones del Estudio de Suelos |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la Interventoría. No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: - Equipos y maquinarias livianas y pesadas. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. - Cargue y retiro de sobrantes. El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

# 2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No 2.02 | 2. EXCAVACION TIERRA A MANO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a excavaciones de movimientos de tierras en volúmenes pequeños y a una poca profundidad no mayor de 2.00 m hecha a mano, necesarios para la ejecución de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contención, instalaciones sanitarias instalaciones eléctricas y otros. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios mecánicos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. - Consultar y verificar procesos constructivos del Proyecto Estructural, Hidrosanitarios y Eléctricos - Corroborar la conveniencia de realizar la excavación por medios manuales. - Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos Estructurales, Hidrosanitarios y Eléctricos - Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno. - Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos firmes. - Utilizar entibados para terrenos inestables ó fangosos ó en terrenos firmes cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se quieran evitar los taludes. - Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación. - Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. - Cargar y retirar los sobrantes. - Verificar niveles finales. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Se deberán tener en cuentas los diferentes niveles y cotas de las cimentaciones del proyecto indicadas en los Planos. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR N/A |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Tablas burdas y varas para entibados. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo manual para excavación. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Recomendaciones del Estudio de Suelos. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo con los levantamientos topográficos, planos de localización, los niveles del proyecto y las adiciones ó disminuciones de niveles debidamente aprobadas por la Interventoría. No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el cuadro de la propuesta económica. El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno ó el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por cuenta del Constructor. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

# 2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No. 2.03 | 2. LLENO MATERIAL DEL SITIO. COMPACTADO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a los Llenos en material sobrante de las excavaciones en tierra seleccionada, que se deben efectuar alrededor de los cimientos, instalaciones sanitarias, muros de contención y otros sitios así señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, Planos Sanitarios y Estudio de Suelos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Determinar la calidad del material a utilizar proveniente de las excavaciones. - Verificar niveles para terraplenes y rellenos. - Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. - Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. - Aprobar métodos para colocación y compactación del material. - Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. - Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos. - Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: ## 95% del Proctor modificado. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Ensayo de compactación material granular. Norma I.N.V.E – 142 - 07 |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Material proveniente de las excavaciones seleccionado, previamente aprobado por la interventoría. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para excavaciones. - Equipo para compactación. |  |  |
| 0. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Recomendaciones del Estudio de Suelos |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de llenos compactados; el cálculo se hará con base en las dimensiones de excavación según diseños realizados antes de la ejecución. El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye: - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. - Material descrito en el numeral 8. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No. 2.05 | 2. LLENO EN AFIRMADO COMPACTADO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a los Rellenos en material seleccionado importado de cantera que se deben efectuar alrededor de los cimientos, instalaciones sanitarias, muros de contención y otros sitios así señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, Planos Sanitarios o Estudio de Suelos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos generales. - Aprobar métodos para colocación y compactación del material. - Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. - Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. - Compactar por medio de equipos manuales ó mecánicos. - Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos. |  |  |
| ## TOLERANCIA PARA ACEPTACION: ## 95% del Proctor modificado. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR: - Ensayos de compactación material granular. Norma I.N.V.E -142 - 07 |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Material afirmado tipo Combia. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo manual para compactación. - Equipo mecánico para compactación. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Recomendaciones del Estudio de Suelos y/o Estudios de Pavimentos |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de llenos compactados; incluye suministro trasiego colocación compactación, el cálculo se hará con base en los levantamientos topográficos o espesores de diseño realizados antes y después de la ejecución de la actividad. El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye: - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. - Material descrito en el numeral 8. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No. 2.06 | 2. NIVELACION DE TERRENO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la nivelación de las áreas no ocupadas por la cimentación y que soportaran losa o placa de contrapiso de acuerdo con lo indicado en los planos de cimentación. Igualmente nivelar en zonas duras, plazoletas y zonas verdes. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Determinar como referencia planimétrica la determinada en el plano de localización. - Determinar como referencia altimétrica la determinada en el plano de localización. - Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. - Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Las determinadas en el numeral 5. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Chequeo de la nivelación general con nivel de precisión. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Repisas de madera en ordinario. - Durmientes de madera en ordinario. - Puntilla. - Alambre negro. |  |  |
| 9. EQUIPO - Niveles - Plomadas - Cintas métricas. - Mangueras transparentes. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Plano de localización. - Planos Arquitectónicos. - Planos Estructurales. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No. 2.09 | 2. SOLADO ESPESOR E=0.05M – CONCRETO 3000 PSI |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a los Concretos de limpieza de 3000 PSI que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Cimentación en Planos Estructurales. - Verificar excavaciones. - Verificar cotas de cimentación. - Limpiar fondo de la excavación. - Retirar materias orgánicas. - Cubrir el fondo de la excavación con concreto. - Verificar y controlar espesor de la capa de concreto. - Nivelar superficie. - Verificar cotas inferiores de cimentación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – concreto premezclado NTC 3318. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto de 3000 PSI |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vaciado del concreto. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9 - Mano de Obra - Transporte dentro y fuera de la obra |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No 2.11 | 2. ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la ejecución de zapatas en concreto Premezclado reforzado de 3500 PSI, de espesor especificado, sobre los solados correspondientes para las estructuras del proyecto en aquellos sitios determinados en los Planos Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Estudio de Suelos. - Consultar Cimentación en Planos Estructurales. - Verificar excavaciones. - Verificar cotas de cimentación. - Verificar excavación y concreto de limpieza. - Verificar localización y dimensiones. - Replantear zapatas sobre concreto de limpieza. - Verificar nivel superior del concreto de limpieza. - Colocar y revisar refuerzo de acero. - Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. - Verificar refuerzos y recubrimientos. - Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. - Vaciar concreto progresivamente. - Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. - Curar concreto. - Verificar niveles finales para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – concreto premezclado NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto Premezclado de resistencia indicada en los planos estructurales. - Soportes y distanciadores para el refuerzo. - Formaleta (cuando se requiera). |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramientas para elaboración de mezcla. (concretadora) - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Tacos - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Normas NSR 10 - Normas NTC y MSTM |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se pagaran por metro cúbico (m³) de concreto, medido en planos, excluyendo el volumen de elementos embebidos que hayan sido objeto de pago por separado. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9 - Mano de Obra - Transporte dentro y fuera de la obra |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No 2.12 | 2. VIGA DE ENLACE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la Ejecución de vigas en concreto Premezclado reforzado de 3500 PSI para enlace de las zapatas de las cimentaciones en aquellos sitios del proyecto determinados en los Planos Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Estudio de Suelos. - Consultar Cimentación en Planos Estructurales - Verificar excavaciones. - Verificar cotas de cimentación. - Verificar excavación y concreto de limpieza. - Verificar localización y dimensiones. - Replantear vigas sobre concreto de limpieza. - Verificar nivel superior del concreto de limpieza. - Colocar y revisar refuerzo de acero. - Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. - Verificar refuerzos y recubrimientos. - Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. - Vaciar concreto progresivamente. - Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. - Curar concreto. - Verificar niveles finales para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – concreto premezclado NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto Premezclado 3500 PSI determinado en los planos estructurales - Soportes y distanciadores para el refuerzo - Madera para formaleta (cuando se requiera) |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto - Equipo para vibrado del concreto - Equipo para vaciado del concreto |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 - Normas NTC y ASTM |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cúbico (m³) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. No incluye el refuerzo. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9 - Mano de Obra - Transporte dentro y fuera de la obra |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No 2.13 | 2. PEDESTAL CONCRETO 3500 PSI |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la Ejecución de pedestales en concreto producido en obra reforzado 3.500 psi fundidos in situ para soporte de las columnas metálicas de la rampa en el Bloque C en aquellos sitios determinados en los Planos Estructurales. NO INCLUYE REFUERZO. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ## Consultar detalles en Planos Estructurales - Verificar localización y dimensiones. - Verificar refuerzos y recubrimientos. - Verificar plomos,alineamientos y dimensiones. - Vaciar el concreto. - Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. - Curar concreto. - Verificar niveles finales para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto de 3500 psi determinado en los planos estructurales producido en obra. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto - Equipo para vibrado del concreto - Equipo para vaciado del concreto - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 - Normas NTC y ASTM |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cúbico (m³) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. No incluye el refuerzo La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9 - Mano de Obra - Transporte dentro y fuera de la obra |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No 2.14 | 2. LOSA DE CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO CONTRAPISO. E= 0.15M |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la ejecución de placas macizas en concreto Premezclado de 3500 PSI, de espesor 0.15 m, de contrapiso, fundidas sobre una capa de afirmado de 15 cm tipo Combia previamente compactado. Plazoleta junto a rampa lateral y circulación hacia el puente . Reforzada con malla electroslada de 5.5mm. Malla cancelada en el ítem previsto. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Estudiar y definir métodos constructivos, definir las modulaciones para juntas si se requiere, verificar la nivelación del terreno, la instalación de cajas, ductos y demás elementos que deban quedar empotrados en la placa. - Cuando este indicado verificar instalación de acero de refuerzo si es especificado por ingeniero calculistas. - Vaciar la losa de concreto revisando espesor y niveles. . - Curado del concreto. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancias elementos en concreto. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos de compactación. - Ensayos para concreto (NSR 10) |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto de 3500 PSI premezclado - Formaleta. - Soportes y distanciadores si se requiere. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para transporte, vibrado, vaciado del concreto. - Formaletas para bordes de placa. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Cortes para juntas de retracción y construcción, profundidad 1/3 del espesor del concreto. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará dentro del precio por metro cuadrado (m2), de concreto debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. Previa verificación de los resultados de los ensayos de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No 2.15 | 2. LOSA DE CONCRETO CONTRAPISO E=0.15 M. CONCRETO 4.000 PSI PREMEZCLADO PARQUEADERO N-2. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la ejecución de placas macizas y rampas en concreto premezclado de 4000 PSI para piso en las áreas del parqueadero N– 2 con acabado mecánico, de espesor 15 cms, fundidas sobre una capa de afirmado de 15 cm previamente compactado. Curarlo durante 7 días por inundación; Reforzada con malla electrosoldada cancelada en el ítem previsto. Las juntas cortada con disco diamantado 1/3 del espesor de la losa de concreto, se deberán sellar, con masilla elástica de poliuretano autonivelante, imprimando los labios de la junta con Sikadur 32 Primer, el fondo de la junta con Sika Rod D=3/8” y sellando con Sikaflex - 15 LM SL. En áreas de lleno y donde lo indiquen los planos debe instalarse acero de refuerzo para la placa de concreto. Este acero se cancelara por el ítem previsto para piso en el capítulo de estructuras. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Estudiar y definir métodos constructivos, definir las modulaciones para juntas si se requiere, verificar la nivelación del terreno, la instalación de cajas, ductos y demás elementos que deban quedar empotrados en la placa. - Cuando este indicado verificar instalación de acero de refuerzo. - Vaciar la losa de concreto revisando espesor y niveles. - Dar acabado losas según los requerimientos, cura del concreto, desencofrar bordes de placa, realizar resanes y reparaciones. - El acabado final se hará con allanadora. - Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancias elementos en concreto. - Recubrimientos del refuerzo. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos de compactación material Granular. - Ensayos para concreto (NSR 10) |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto de 4.000psi para piso premezclado. - Formaleta. - Refuerzo, si lo indica el calculo estructural - Soportes y distanciadores. - Sikadur 32Primer - Sika Rod D=3/8 - Sikaflex - 15 LM SL |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para preparación, transporte, vibrado, vaciado del concreto. - Formaletas para bordes de placa. - Equipo allanadora - Cortadora |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Cortes para juntas de retracción y construcción, profundidad 1/3 del espesor del concreto. - Se deberá consultar la cartilla de los productos de sika o similar para su eficaz aplicación. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará dentro del precio por metro cuadrado (m2), de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No 2.16 4.23 5.04 | 2. ACERO DE REFUERZO 60000 PSI |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Kg- Kilogramos |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de acero de refuerzo 60000 PSI para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. - Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. - Verificar medidas, cantidades y despieces. - Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. - Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro. - Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancias para colocación del refuerzo. - Diámetros mínimos de doblamiento. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayo de tracción para productos de acero. NTC 2289 |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Barras y chipas de acero para refuerzo de 60000 psi - Alambre negro No 18. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 - Normas NTC y ASTM |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con tabla anexa en las normas generales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 2 CIMIENTOS

2.0 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

| 1. ITEM No 2.17 | 2. MALLA ELECTROSOLDADA 8 MM @ 0.15m LOSA DE PARQUEADERO Y RAMPAS N-2. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Kg – kilogramos |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde este trabajo al suministro y colocación de malla electro soldada de 8 mm@ 0.15m se utilizara como refuerzo en las losas de parqueadero y rampas N-2. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. - Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. - Verificar medidas, cantidades. - Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. - Colocar y amarrar las malla por medio de alambre negro para mantener el refuerzo en su lugar. - Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Diámetros mínimos de para los traslapos de la malla NTC2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayo de tracción para productos de acero. |  |  |
| ## 8. MATERIALES ## Malla especificada. - Alambre negro para amarre. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 - Normas NTC 2289 |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de malla debidamente colocada y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

3.  DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

# RED DE AGUAS LLUVIAS PARA EL BLOQUE C

3.9 OBRAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 3.4.5 | 2. CAJA PARA VALVULAS TANQUE DE ALMACENAMIETO. TAPA TIPO AGUAS & AGUAS |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN-Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la construcción de caja para válvulas de tanque de almacenamiento de agua. En concreto 3.000 psi de 1,20.x0.80; En su tapa de concreto, se le instalarán dos tapas centradas al punto de apertura de las válvulas, tipo aguas& aguas. o similares. La profundidad será definida por la de la red de aguas. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Hidrosanitarios. - Verificar dimensiones, plomos y secciones. Formaleta. - Vaciar concreto de la caja - Colocar tapas definidas por la interventoría. - Realizar resanes y reparaciones. - Verificar niveles y alineamientos para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancias elementos en concreto |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10) |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.000 psi. - Formaletas. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para mezcla del concreto. - Equipo para transporte del concreto. - Formaletas para concreto. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por unidad de caja (un) de tapa en concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. No incluye el refuerzo. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

3.  DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

# RED DE AGUAS LLUVIAS PARA EL BLOQUE C

3.8 OBRAS EN CONCRETO A.LL

| 1. ITEM No 3.8.5 | 2. CANAL EN CONCRETO AGUAS LLUVIAS + REJILLA METALICA EXISTENTE. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml - Metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la construcción de canal en concreto 3.000 psi de aprox. 0.30x0.40 e=0.10 m; al que se le instalará una rejilla metalica que se desmonto al inicio de la obra. Ubicado sobre los accesos a los parqueaderos, en los sitios indicados en los planos o los indicados por la interventoría. para efecto de desaguar las escorrentías producidas por las lluvias. Debe tenerse cuidado al fundir la canal en concreto, efectuar los empalmes con las redes de desagües previstos de acuerdo con las indicaciones de los Planos hidro-sanitarios y los Planos Arquitectónicos y de detalle. Se acondicionará la medida para la Reutilización de rejillas demontadas al inicio de obra. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. - Estudiar y definir formaletas a emplear. - Preparar formaletas y aplicar desmoldante. - Armar formaletas para los tramos inclinados. - Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. - Colocar malla. - Verificar dimensiones, plomos y secciones. - Vaciar concreto de la canal verificando el espesor. - Colocar desagües. - Realizar resanes y reparaciones. - Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancias elementos en concreto |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10) |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.000 psi. - Malla electrosoldada. - Desagües. - Puntilla para formaleta - Formaletas |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para mezcla del concreto. - Equipo para transporte del concreto. - Formaletas para concreto. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de canal concreto y rejilla debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. No incluye el refuerzo. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

3.  DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

# RED DE AGUAS LLUVIAS PARA EL BLOQUE C

3.8 OBRAS EN CONCRETO A.LL

| 1. ITEM No 3.8.6 | 2. CANAL EN LAMINA cal 22 + TAPA LAMINA ALFAJOR MICROPERFORADA. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml - Metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la construcción de canal en lamina cal.22 de aprox. Ld= 0,50m; a la que se le instalará una tapa en lamina alfajor microperforada. Para ser instalada en los empalmes de los edificios y los puentes de omunicación entre ellos; o en los sitios indicados en los planos o por la interventoría. para efecto de evitar paso de las aguas lluvias entre pisos. Deben tener anticorrosivo y pintura. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. - Estudiar y definir longitud de desarrollo. - Instalar canales. - Instalar tapas en lamina alfajor. - Colocar desagües. - Realizar chequeos de funcionamiento. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Realizar chequeos de funcionamiento. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificacion de calibres de lamina. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Lamina cal.22 para canal. - Lamina alfajor microperforada. - Soportes. |  |  |
| 9. EQUIPO - Dobladora. - Andamios. - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| - REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Las dadas por el proveedor de laminas. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de canal en lamina con tapa en lamina alfajor microperforada. debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría. Previo el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.01.1 | 2. COLUMNAS EN CONCRETO 3500 PSI (RECTANGULAR) |
| --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |
| 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de columnas en concreto premezclado de 3.500 psi reforzado a la vista, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. NO INCLUYE EL REFUERZO. |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. - Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. - Colocar refuerzos de acero. - Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. - Preparar formaletas para estructura a la vista y aplicar desmoldantes. - Levantar y acodalar formaletas. - Verificar plomos y dimensiones. - Vaciar el concreto con bomba. - Vibrar el concreto. - Desencofrar columnas. Ver tabla C 6. tiempos mínimos de remoción de encofrados. - Curar concreto. - Resanar y aplicar acabado exterior. - Verificar plomos y niveles para aceptación. |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – concreto premezclado NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 - Cimbras y Encofrados NSR 10. |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |
| 8. MATERIALES - Concreto 3.500 psi premezclado determinado en los Planos Estructurales. - Soportes y distanciadores y atraques para el refuerzo. - Madera sajo para Formaleta. - Puntilla para formaleta. - Alambre negro para amarrar la formaleta. - Material paran curado. |  |
| 9. EQUIPO - Equipo de bomba para - transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto. - Formaletas para concreto a la vista. |  |

| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| --- | --- |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.01.2 | 2. COLUMNAS CONCRETO 3500 PSI (CIRCULAR) |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de columnas circulares en concreto de 3.500 psi reforzado premezclado a la vista, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. NO INCLUYE EL REFUERZO. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. - Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. - Colocar refuerzos de acero. - Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. - Preparar formaletas para estructura a la vista y aplicar desmoldantes. - Levantar y acodalar formaletas. - Verificar plomos y dimensiones. - Vaciar el concreto con bomba. - Vibrar el concreto. - Desencofrar columnas. Ver tabla C 6 tiempos mínimos de remoción de encofrados. - Curar concreto. - Resanar y aplicar acabado exterior. - Verificar plomos y niveles para aceptación. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – concreto premezclado NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 - Cimbras y Encofrados NSR 10 |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión. |  |  |
| 8. MATERIALES - Concreto 3.500 psi premezclado determinado en los Planos Estructurales. - Soportes y distanciadores y atraques para el refuerzo. - Formaleta para columnas circulares preferiblemente tablilla madera fina inmunizada de 0.03 a 0.06 m de ancho. - Madera de sajo complemento formaleta. - Alambre negro y puntilla para amarrar la formaleta. - Material para curado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo de bomba para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto. - Formaletas para concreto a la vista. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.03 | 2. COLUMNETA DE CONFINAMIENTO. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde este trabajo a la construcción columnetas de confinamiento para muros, en concreto de 3.000 psi, en los sitios que indiquen los planos Arquitectónico y Estructurales. La sección mínima de las columnas de confinamiento debe ser la del ancho del muro. (INCLUYE REFUERZO). |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. - Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. - Colocar refuerzos de acero. - Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. - Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. - Levantar y acodalar formaletas. - Verificar plomos y dimensiones. - Vaciar y vibrar el concreto. - Curar concreto. - Resanar y aplicar acabado exterior. - Verificar plomos y niveles para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 - Cimbras y Encofrados NSR 10 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.000 psi determinado en los Planos Estructurales. - Soportes y distanciadores para el refuerzo. - Madera para Formaleta. - Puntilla para formaleta. - Alambre para amarrar. - Material para curado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto mezcladora mínimo de un (1 ) saco - Formaletas para concreto a la vista. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.04 | 2. PANTALLA EN CONCRETO 3500 PSI - E= 0.10-0.30 M |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m3 – metro cúbico |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de pantallas en concreto de 3.500 psi reforzado premezclado a la vista según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales y Planos Arquitectónicos. NO INCLUYE EL REFUERZO. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. - Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. - Colocar refuerzos de acero. - Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. - Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. - Levantar y acodalar formaletas. - Verificar plomos y dimensiones. - Vaciar el concreto con bomba. - Vibrar el concreto. - Desencofrar Pantallas. Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados. - Curar concreto. - Resanar y aplicar acabado exterior. - Verificar plomos y niveles para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – concreto premezclado NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 - Cimbras y Encofrados NSR 10 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.500 psi determinado en los Planos Estructurales. - Soportes y distanciadores y atraques para el refuerzo. - Madera para Formaleta. - Puntilla para formaleta. - Alambre negro para amarrar la formaleta. - Material para curado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo de bomba para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto. - Formaletas para concreto a la vista. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cúbico (m³) de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.05 | 2. VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3500 PSI |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de vigas aéreas de cubierta y/o elementos de vigas aéreas fuera de losa en concreto de 3.500 psi reforzado premezclado a la vista según localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales (NO INCLUYE REFUERZO). |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Estructurales. - Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas. - Colocar refuerzos de acero. - Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. - Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. - Levantar y acodalar formaletas. - Verificar plomos y dimensiones. - Vaciar el concreto con bomba. - Vibrar el concreto. - Desencofrar vigas. - Curar concreto. - Resanar y aplicar acabado exterior. - Verificar plomos y niveles para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – concreto premezclado NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.500 psi premezclado determinado en los Planos Estructurales. - Soportes y distanciadores Y ATRAQUES para el refuerzo. - Madera para Formaleta - Puntilla para formaleta. - Alambre negro para amarrar la formaleta. - Material paran curado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo de bomba para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto. - Formaletas para concreto a la vista. - Atraques y tacos para recibir la formaleta. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

# 4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.10 | - LOSA ALIGERADA CASETON ICOPOR - E= 0.60 m. CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de losas aligeradas (incluye las vigas y viguetas) en concreto reforzado de 3.500 psi premezclado, como losas de entrepiso y de cubierta del proyecto, aligerada en los intermedios de los nervios estructurales con casetones de ICOPOR recuperables, con el fin de reducir el peso de la estructura. Incluye el concreto y formaleta para elementos descolgadas que formen parte de la estructura de la losa. Debe tenerse cuidado al fundir la torta de la losa estructural nivel de la plazoleta en, no fundir la sección longitudinal de la canaleta, pues la torta se completará conjuntamente con los espesores de la canaleta, cuando esta se construya. La formaleta a emplear deberá corresponder a los requerimientos de apariencia a la VISTA establecidos en los planos del proyecto y deberá estar correctamente diseñada para evitar su deformación o desplazamiento durante el proceso de colocación del concreto. NO INCLUYE EL REFUERZO. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Estructurales. - Estudiar, definir y preparar formaletas y aplicar desmoldante. - Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. - Colocar acero de refuerzo. - Colocar los casetones debidamente alineados y asegurados, a fin de evitar desplazamientos en ambos sentidos. - Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. - Verificar dimensiones, plomos y secciones. - Vaciar el concreto con bomba. - Vibrar el concreto. - Curar el concreto - Realizar resanes y reparaciones. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - No se permiten casetones de icopor desalineados. - Recubrimientos del refuerzo. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto de 3500psi indicada en los planos estructurales premezclado obligatorio. - Soportes, atraques y distanciadores para el refuerzo. - Maderas para Formaleta. - Casetones de aligeramiento en ICOPOR. - Plástico de recubrimiento casetones. - Material para curado de la losa. - Alambre - Puntilla - Agua. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo de bomba para colocación, del concreto. - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Parales metálicos para atraque, cerchas, tacos, tableros etc. - Equipo para vibrado del concreto. - Formaletas para concreto a la vista. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El pago será por metro cuadrado (m²) de losa en concreto debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.12 | 2. ESCALERA EN CONCRETO 3500 PSI |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de escaleras en concreto de 3.500 psi reforzado premezclado. Se ejecutaran de acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia consignados en los planos estructurales. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y Consultar Planos Estructurales. - Estudiar y definir formaletas a emplear. - Replantear la escalera en la losa precedente. - Prepara formaletas para descansos y gualderas y aplicar desmoldante. - Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. - Colocar acero de refuerzo. - Verificar dimensiones, plomos y secciones. - Vaciar concreto escalera verificando el espesor. - Vibrar el concreto - Curar el concreto. - Desencofrar escalera. - Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – concreto premezclado NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.500 psi premezclado determinado en los Planos Estructurales - Madera para Formaleta - Puntilla para formaleta - Alambre para amarrar - Material para curado |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto. - Formaletas para concreto a la vista. - Atraques y tacos para recibir la formaleta. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - NSR 10. - Normas NTC y ASTM |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.14 | 2. ALFAJIA EN CONCRETO 3.000 PSI A=0.30M INCL. ACERO DE REFUERZO E=0.07M |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Este ítem corresponde a la construcción de alfajías macizas en concreto reforzado de 3.000 psi, los elementos sirven de remate superior a los muros de ladrillo que conforman culatas, antepechos en terrazas, ventanas etc. de la obra, tal como se indica en los planos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Se ejecutarán siguiendo estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos. - Las alfajías deberán fundirse en sitio y según las características del proyecto. - Fundir por tramos completos a fin de evitar en lo posible juntas de construcción con el refuerzo solicitado en planos. - Todas las alfajías llevarán corta gotera. - El acabado de la superficie deberá ser allanado liso con llana metálica. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto de 3000psi resistencia indicada en los planos estructurales. - Soportes, atraques y distanciadores para el refuerzo. - Maderas para Formaleta. - Acero de refuerzo. - Alambre y Puntilla. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vaciado concretadora de mínimo 1 saco. - Formaletas para concreto a la vista. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.15 | 2. ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA PERFIL IPE, INCLUYE TEMPLETES, PLATINAS, ANCLAJES, ANTICORROSIVO Y PINTURA. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Kg – Kilogramos |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción y suministro e instalación de todos los elementos de las estructuras metálicas para la cubierta del proyecto, para el bloque C de acuerdo con lo indicado en los planos estructurales. Incluyen los trabajos de corte, perforación, soldadura, limpieza, anticorrosivo y pintura de acabado para la estructura metálica, así como todos los tensores, pernos de anclaje fijación o ensamble, tuercas y demás accesorios requeridos para el ensamble y adecuado comportamiento y estabilidad de la estructura. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y Estructurales. - Estudiar y definir localización y los métodos de construcción y montaje. - Desarrollar los planos de taller y montaje (presentarlos a la interventoría). - Supervisar construcción incluyendo procesos de soldadura. - Verificar estado de todos los componentes antes del montaje. - Instalar controlando nivelación, plomos, anclajes. - Preparacion de la supericie con gratas, según SSPC-SP3, desengrase. - Aplicación de anticorrosivo. - Aplicación de esmalte para acabado. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Manuales del Instituto Americano de Construcción en Acero (ANSI/AISC 360-10). - AWS D1 Codigo de soldadura estructural del instituto americano de soldadura. - Soldadura West-arco proceso mag WA 86. - Las especificadas en el la ultima versión del “Structural Welding Code Steel” ANSI /AWS DI.2 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - De calidad de materiales. - De calidad de soldadura. NTC4991 – NTC 2120 - De calidad de pintura. NTC 3951 |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfiles, ángulos, correas en cajón, anclajes, templetes. etc. - Accesorios estructura metálica. - Soldadura 7018 y 6011. - Anticorrosivo alquidico con espesor de 3mm. - Pintura de esmalte alquidico 2 capas de 3mm. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo y herramienta menor. - Compresores, pulidoras, taladros. - Equipos de soldadura según requerimientos. - Equipo para izado y transporte horizontal y vertical de materiales - Andamios y elementos de soporte. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR -10 - Normas ASTM. - Catalogo técnico del fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por Kilogramo (kg) de estructura instalada, según esrdimensiones de planos de fabricación y de acuerdo a la tabla de pesos incluida en los planos estructurales del proyecto. - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.16 | 2. VIGAS METALICAS ESTRUCTURA RAMPA Y PUENTES EN PERFIL IPE. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Kg – Kilogramos |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción y suministro e instalación de todos los elementos de las estructuras metálicas para la rampa y puentes en vigas principales y vigas de diafragma en perfiles de alma llena tipo IPE, platinas de conexión, anclajes en varilla roscada, anticorrosivo y pintura para el Bloque C de acuerdo con lo indicado en los planos estructurales. Incluyen los trabajos de corte, perforación, soldadura, limpieza, anticorrosivo y pintura de todos los componentes de las vigas y demás accesorios requeridos para el ensamble y adecuado comportamiento y estabilidad para la estructura. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y Estructurales - Estudiar y definir localización y los métodos de construcción y montaje - Desarrollar los planos de taller y montaje (presentarlos a la interventoría). - Supervisar construcción incluyendo procesos de soldadura. - Verificar estado de todos los componentes antes del montaje. Instalar controlando nivelación, plomos, anclajes. - Preparacion de la supericie con gratas, según SSPC-SP3, desengrase. - Aplicación de anticorrosivo. - Aplicación de esmalte para acabado. - Instalar controlando nivelación, plomos, anclajes. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Manuales del Instituto Americano de Construcción en Acero (ANSI/AISC 360-10). - AWS D1 Codigo de soldadura estructural del instituto americano de soldadura. - Soldadura West-arco proceso mag WA 86. - Las especificadas en el la ultima versión del “Structural Welding Code Steel” ANSI /AWS DI.2 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - De calidad de materiales - De calidad de soldadura. NTC 4991 – NTC 2120 - De calidad de pintura NTC 3951. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfiles IPE, anclajes, platinas, conectores. - Láminas de 3/8—1/4 A-36 - Accesorios estructura metálica - Soldadura con electrodo 7018 - 6011 - Anticorrosivo alquidico con espesor de 3mm - Pintura de esmalte alquidico 2 capas. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo y herramienta menor. - Compresores, pulidoras, taladros. - Equipos de soldadura según requerimientos. - Equipo para izado y transporte horizontal y vertical de materiales - Andamios y elementos de soporte. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 - Normas ASTM - Catalogo técnico del fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por Kilogramo (kg) de estructura instalada, según dimensiones de planos de fabricación y de acuerdo a la tabla de pesos incluida en los planos estructurales del proyecto. - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.17 | 2. TUBERIA METÁLICA PARA COLUMNAS, ESTRUCTURA RAMPA. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Kg – Kilogramos |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al suministro e instalación de todos los elementos y accesorios metálicos, tuberías metálicas, que servirán como soporte de las vigas metálicas que apoyan la rampa, de acuerdo con lo indicado en los planos estructurales. Incluyen los trabajos de corte, perforación, soldadura, limpieza y pintura de todos los componentes de la columna y demás accesorios requeridos para el ensamble. Las columnas metálicas deben ser fosfatizadas y luego se le aplicarán tres manos de antióxido. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y Estructurales - Estudiar y definir localización y los métodos de construcción - Supervisar construcción incluyendo procesos de soldadura. - Verificar estado de todos los componentes antes del montaje. - La columna se construirá al soldeo y pintura en taller para luego ser montada en obra sujetándola y soldándola a la platina de los pedestales. - Se fosfatizaran y luego se le aplicarán tres manos de antióxido. - Se instalaran los pernos. - Aplicación de esmalte para acabado. - Instalar controlando nivelación, plomos, anclajes. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Manuales del Instituto Americano de Construcción en Acero (ANSI/AISC 360-10). - AWS D1 Codigo de soldadura estructural del instituto americano de soldadura. - Soldadura West-arco proceso mag WA 86. - Las especificadas en el la ultima versión del “Structural Welding Code Steel” ANSI /AWS DI.2. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - De calidad de materiales - De calidad de soldadura NTC 4991 – NTC 2120 - De calidad de pintura. NTC 3951. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Anclajes - Columna metálica. - Varillas de anclaje. - Platinas. - Soldadura con electrodo 7018 – 6011 - Anticorrosivo - Pintura de esmalte para acabado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo y herramienta menor. - Compresores, pulidoras, taladros. - Equipos de soldadura según requerimientos. - Equipo para lisado y transporte horizontal y vertical de materiales. - Andamios y elementos de soporte. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 - Normas ASTM - Catálogo técnico del fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por Kilogramo (kg) de columnas instaladas, según dimensiones de planos de fabricación y de acuerdo a la tabla de pesos incluida en los planos estructurales del proyecto. - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.19 | 2. LOSA EN STEEL DECK EN CONCRETO 3500 psi, ESCOBIADA Y ACOLILLADA. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 – metro cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de losas o placas aéreas macizas de espesor 10 cm en concreto reforzado premezclado de 3500 PSI sobre láminas colaborantes, “Steeldeck” para Rampas y Puentes, escobiadas y acolilladas. Se replantearán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos. Incluye malla electrosoldada 5mm @ 0.15m. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. - Armar los soportes de apoyo o láminas colaborantes para los tramos rectos e inclinados conectados con la estructura metálica de soporte - Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. - Colocar acero de refuerzo, malla electrosoldada de 5mm, @ 0.15m en ambas direcciones. - Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. - Verificar dimensiones, plomos y secciones. - Instalar los conectores de cortante. - Vaciar concreto de la rampa verificando el espesor. - Vibrar concreto. - Curar concreto. - Realizar resanes y reparaciones. - Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – concreto premezclado NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3500psi determinado en los Planos Estructurales - Láminas colaborantes de Metaldeck 2” calibre 22 Acesco o Corpalosa 2” o 11/2” Calibre 22 de Corpacero indicadas en los planos estructurales. - Malla electrosoldada de 5mm. - Conectores de cortante. - Formaleta para Atraques. - Puntilla para formaleta. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto. - Formaletas para concreto a la vista. - Soldador eléctrico. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de losa en Steel Deck en concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.20 4.21 4.22 | 2. ANCLAJES DE HIERRO DE 5/8”, ½”,3/8” |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA PTO - Punto |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la colocación de varillas acero de 60.000 psi de 3/8, ½, 5/8 de pulgada, que se utilizarán como conectores para fijar estructuras a los concretos existentes. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Realizar los anclajes mecánicos de conectores horizontales y/o verticales de acero que se fijaran a los concretos existentes en los sitios determinados y necesarios, de acuerdo con las exigencias previstas en los planos y definidas por la Interventoría, con los epóxicos adecuados (Sikadur 32 anclajes, o similar). Perforacion de 3/8”, Perf 5/8”, Perf ½” respectivamente. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Las indicadas en las cartas de los productos y aditivos a emplear. - Longitud de perforaciones de 12 veces el diámetro de la varilla a anclar. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Las perforaciones deben ser de diámetro entre 1/6 a 1/8 mayor al diámetro de la varilla a anclar. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Acero de 3/8”,1/2”, 5/8” de 21-25cm - Aditivos epóxicos. Sikadur 32 anclajes, o similar |  |  |
| 9. EQUIPO. - Taladrado - Estopas para limpieza |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 98, NTC y ASTM |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por puntos (PTO) de elemento ejecutado y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.24 | 2. MALLA ELECTROSOLDADA 5.5 mm @ 0.15m PARA LOSAS ALIGERADAS. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Kg – Kilogramos |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde este trabajo al suministro y colocación de malla electro soldada de 5.5mm @ 0.15m se utilizara como refuerzo en la torta de las losas aligeradas. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. - Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. - Verificar medidas, cantidades - Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a separaciones, diámetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas. - Colocar y amarrar las malla por medio de alambre negro para mantener el refuerzo en su lugar. - Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Diámetros mínimos de para los traslapos de la malla NTC2289. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayo de tracción para productos de acero. |  |  |
| ## 8. MATERIALES ## Malla especificada. - Alambre negro para amarre. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 - Normas NTC 2289 |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.27 | 2. MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de muros de contención en concreto premezclado de 3.500 psi reforzado. A la vista. Localizados en los parqueaderos del nivel - 2 de acuerdo con lo indicado en los planos Arquitectónicos y en los Planos Estructurales. (NO INCLUYE REFUERZO). |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. - Replantear ejes, verificar niveles. - Colocar refuerzos de acero. - Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. - Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. - Levantar y acodalar formaletas. - Verificar plomos y dimensiones. - Vaciar el concreto - Vibrar el concreto - Desencofrar. - Curar concreto. - Resanar y aplicar acabado exterior. - Verificar plomos y niveles para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – concreto premezclado NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.500 psi premezclado determinado en los Planos Estructurales. - Soportes y distanciadores y atraques para el refuerzo. - Madera para Formaleta. - Puntilla para formaleta. - Alambre para amarrar. - Material para curado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto. - Formaletas para concreto a la vista. - Atraques y tacos para recibir la formaleta |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.28 | 2. VIGA DE CIMENTACION 0.30mX0.30m CONCRETO 3000 psi INCLUYE REFUERZO. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de vigas en concreto reforzado de 3000 psi. Para cimentar los muros estructurales en bloque de cemento en aquellos sitios del proyecto determinados en los planos estructurales. INCLUYE REFUERZO. 4#4 + flejes #3 @ 15cm continuos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar estudio de suelos. - Verificar cotas de cimemtacion. - Verificar localización y dimensiones. - Replantear vigas. - Colocar y revisar acero de refuerzo. - Verificar plomo, alineamiento y dimensiones. - Vaciar concreto. - Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. - Verificar niveles finales de aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto NSR-10 asentamiento y cilindros para a los 7,14,28 dias a la compresión. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.000 psi. - Soportes y distanciadores para el refuerzo. - Madera para Formaleta. - Puntilla para formaleta. - Alambre para amarrar. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto mezcladora mínimo de un (1 ) saco. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - NRS – 10 |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.29 | 2. VIGA DE AMARRE MURO ESTRUCTURAL. INCLUYE REFUERZO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de vigas en concreto reforzado de 3000 psi para amarre superior o intermedio de los muros estructurales en bloque de cemento a la altura indicada en los planos estructurales. INCLUYE REFUERZO 4#3 + flejes #2 @ 15cm continuos. Sección minima del ancho del muro y h=0,2 m. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto NTC 3318 - Recubrimiento del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto NSR-10 asentamiento y cilindros para los 7,14,28 dias a la compresión. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.000 psi. - Soportes y distanciadores para el refuerzo. - Madera para Formaleta. - Puntilla para formaleta. - Alambre para amarrar. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto mezcladora mínimo de un (1 ) saco - Formaletas para concreto a la vista.Concreto 3.000 psi determinado en los Planos Estructurales. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - NRS – 10 |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| 1. ITEM No 4.33 | - LOSA ALIGERADA. CASETON ICOPOR E= 0.60m. CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO. ALLANADO. PARQUEADERO N-1. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de losas aligeradas (incluye las vigas y viguetas) en concreto reforzado de 3.500 psi premezclado, en losas de Parqueadero N-1, aligerada en los intermedios de los nervios estructurales con casetones de ICOPOR recuperables, con el fin de reducir el peso de la estructura. Incluye el concreto y formaleta para elementos descolgadas que formen parte de la estructura de la losa. Reforzada con malla electrosoldada. Debe tenerse cuidado al fundir la torta de la losa estructural nivel 5.05 de la plazoleta en, no fundir la sección longitudinal de la canaleta, pues la torta se completará conjuntamente con los espesores de la canaleta, cuando está se construya. La formaleta a emplear deberá corresponder a los requerimientos de apariencia a la VISTA establecidos en los planos del proyecto y deberá estar correctamente diseñada para evitar su deformación o desplazamiento durante el proceso de colocación del concreto. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Estructurales. - Estudiar preparar y definir formaletas. Aplicar desmoldante. - Preparar formaletas y aplicar desmoldante. - Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. - Colocar los casetones debidamente alineados y asegurados, a fin de evitar - desplazamientos en ambos sentidos. - Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. - Verificar dimensiones, plomos y secciones. - Vaciar el concreto con bomba - Vibrar el concreto - Curar concreto - Realizar resanes y reparaciones. - Acabado con allanadora mecánica. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - No se permiten casetones de icopor desalineados. - Recubrimientos del refuerzo. |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión. |  |  |
| 8. MATERIALES - Concreto 3500 psi premezclado. - Soportes, atraques y distanciadores para el refuerzo - Maderas para Formaleta - Casetones de aligeramiento en ICOPOR - Plástico de recubrimiento casetones - Material para curado de la losa Antisol - Alambre y Puntilla y agua. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para preparación, transporte, colocación, del concreto.. - Parales metálicos para atraque, cerchas, tacos, tableros etc. - Vibradores - Allanadora mecánica |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El pago será por metro cuadrado (m²) de losa en concreto debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.34 | 2. SIKADUR-30 ANCLAJE PARA NIVELAR PLATINAS DE CORTANTE CONEXIÓN PUENTES |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Este material será el empleado para nivelar la superficie entre las platinas y el muro de fachada. Dichas platinas de anclaje para la estructura de puentes peatonales se encuentran adozadas a la fachada del bloque D. Espesor máximo considerado 1cm. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Definir puntos de instalación. - Aplicar el material de nivelación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Las exigidas según la casa fabricante del producto. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Los exigidos para prueba de resistencia. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - SIKADUR-30 ANCLAJE |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para aplicar material nivelante. - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - NTC - 2208 |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El pago será por kilogramo (kg) de sikadur 42 debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.35 4.42 | 2. MURO DE CONTENCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de muros de contención en concreto impermeabilizado de 4.000 psi reforzado para tanque de almacenamiento. Localizado entre los ejes (1,2) (l,m). N- 1 de acuerdo con lo indicado en los planos Arquitectónicos y en los Planos Estructurales. (NO INCLUYE REFUERZO). |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar Planos Estructurales. - Replantear ejes, verificar niveles. - Colocar refuerzos de acero. - Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes. - Preparar formaletas y aplicar desmoldantes. - Levantar y acodalar formaletas. - Verificar plomos y dimensiones. - Vaciar el concreto - Vibrar el concreto - Desencofrar. - Curar concreto. - Resanar y aplicar acabado exterior. - Verificar plomos y niveles para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Tolerancia elementos en concreto – NTC 3318 - Recubrimientos del refuerzo NTC 2289 |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 4.000 psi impermeabilizado determinado en los Planos Estructurales. - Soportes y distanciadores y atraques para el refuerzo. - Madera para Formaleta. - Puntilla para formaleta. - Alambre para amarrar. - Material para curado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para producción del concreto. - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Equipo para vibrado del concreto. - Equipo para vaciado del concreto. - Formaletas para concreto a la vista. - Atraques y tacos para recibir la formaleta |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.36 4.37 . 4.41 4.43 | 2. FONDO Y TAPA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO. CONCRETO 4000 psi IMPERMEABILIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de losas en concreto reforzado de 4.000 psi impermeabilizado, como fondo y cubierta del tanque de almacenamiento. No incluye refuerzo. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Estructurales. - Consultar Planos Hidrosanitarios. - Estudiar, definir y preparar formaletas y aplicar desmoldante. - Instalar soportes y distanciadores para refuerzo. - Colocar acero de refuerzo. - Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos. - Verificar dimensiones, plomos y secciones. - Vaciar el concreto. - Vibrar el concreto. - Curar el concreto - Realizar resanes y reparaciones. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Recubrimientos del refuerzo. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para concreto (NSR 10). Asentamiento y cilindros para ensayos a 7,14 y 28 días a la compresión. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto de 4.000psi impermeabilizado. - Soportes, atraques y distanciadores para el refuerzo. - Maderas para Formaleta. - Material para curado de la losas. - Alambre - Puntilla - Agua. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Parales metálicos para atraque, cerchas, tacos, tableros etc. - Equipo para vibrado del concreto. - Formaletas para concreto a la vista. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10. - Normas NTC y ASTM. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El pago será por metro cubico (m3) de losas en concreto debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

4.0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

| 1. ITEM No 4.38 | 2. CINTA PVC V-15 y SELLO JUNTAS CON SIKASWELLS2. SIMILAR |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponden estos elementos a los que se intalaran y aplicaran en las juntas que se originan al efectuar el vaciado del concreto o en los puntos indicados en los planos estructurales. Previa autorización de la interventoría. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Definir puntos de instalación. - Tener en cuenta los traslapos permitidos. - Instalar la cinta y hacer los sellos respectivos. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Las exigidas según las casas fabricantes de los productos. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Los exigidos para prueba de permeabilidad. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Cinta PVC V15 - Sello sikaswell S2 |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para aplicar material sellante. - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - NTC - 2208 |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El pago será por metro lineal (ml) de cinta y sellos en las juntas del concreto debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |

# 5 MAMPOSTERIA

5.0 MAMPOSTERIA EN BLOQUE Y ARCILLA

| 1. ITEM No 5.01 | ### 2. MURO LADRILLO FAROL ARCILLA E=12X20X30cm |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION - Corresponde este trabajo a la construcción de muros interiores, de fachada en ladrillo farol (arcilla), 12x20x30 en los sitios indicados en los Planos Arquitectónicos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Se deberá localizar, replantear y cimbrar, las diferentes rutas de los muros, definidas en los planos. - El ladrillo debe humedecerse antes de su colocación para que no reste agua al mortero. - La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, fácil de operar con el palustre. - La Interventoría rechazará y ordenará la demolición de los muros desplomados o con hiladas que presenten curvaturas. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Plomos y niveles horizontal y verticalmente |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Calidad del bloque en arcilla |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Ladrillos de arcilla farol de perforación horizontal 12x20x30. - Mortero de pega 1:3 |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para transporte vertical y horizontal. - Equipo para mezcla de mortero y manuales para corte de piezas. - Andamios. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10, NTC y ASTM - NTC 3329 - ASTM C270 |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por metro cuadrado (m²) de superficie de muro construido. debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 5 MAMPOSTERIA

5.0 MAMPOSTERIA EN BLOQUE Y ARCILLA

| 1. ITEM No 5.03 | ### 2. SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO ### IMPERMEABILIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la construcción de sobrecimientos en bloque de concreto de 10x20x30 bajo el nivel de terreno, sobre las vigas de cimentación en los sitios indicados en los planos arquitectónicos, incluye el impermeabilizado. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Se deberá localizar, replantear y cimbrar, las diferentes rutas de los muros, definidas en los planos. - El bloque debe humedecerse antes de su colocación para que no reste agua al mortero. - La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, fácil de operar con el palustre. - La Interventoría rechazará y ordenará la demolición de los muros desplomados o con hiladas que presenten curvaturas. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Plomos y niveles horizontal y verticalmente |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Calidad del bloque de concreto. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Bloques de concreto 10x20x30 de perforación vertical. - Mortero de pega 1:3 Impermeabilizado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para transporte vertical y horizontal. - Equipo para mezcla de mortero y manuales para corte de piezas. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10, NTC y ASTM |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por metro cuadrado (m²) de superficie de muro construido. debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipo descrito en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

5 MAMPOSTERIA

5.0 MAMPOSTERIA EN BLOQUE Y ARCILLA

| 1. ITEM No 5.05 | ### 2. MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE CEMENTO e= 14x20x40 |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION - Corresponde este trabajo a la construcción de muros estructurales en bloque de cemento de 0.14x0.20x0.40 en el área de escaleras de acceso desde los parqueaderos en el Bloque C y en los sitios indicados en los planos arquitectónicos.INCLUYE GROUTING en todas las celdas, 2 grafil cada hilada y REFUERZO VERTICAL. Según especificaciones de planos estructurales. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Se deberá localizar, replantear y cimbrar, las diferentes rutas de los muros, definidas en los planos. - El bloque debe humedecerse antes de su colocación para que no reste agua al mortero. - El concreto a utilizar será de 3.000 PSI, como Grouting para llenar las dovelas del bloque - La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, fácil de operar con el palustre. - La Interventoría rechazará y ordenará la demolición de los muros desplomados o con hiladas que presenten curvaturas. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Plomos y niveles horizontal y verticalmente. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Calidad del bloque de concreto. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Bloques de cemento 14x20x40 de perforación vertical. - Mortero de pega 1:3. - Grouting 3000 psi. - Grafil - Hierro vertical. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para transporte vertical y horizontal. - Equipo para mezcla de grouting y mortero. - Equipo manual para corte de piezas. - Andamios. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10, NTC y ASTM. - Certificación del bloque estructural |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por metro cuadrado (m²) de muro construido. debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipo descrito en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 5 MAMPOSTERIA

5.0 MAMPOSTERIA EN BLOQUE Y ARCILLA

| 1. ITEM No 5.06 | ### 2. MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE CEMENTO DE e=20x20x40cm |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION - Corresponde este trabajo a la construcción de muros estructurales en bloque de cemento de 0.20x0.20x0.40 en el eje L. del Bloque C y en los sitios indicados en los planos arquitectónicos.INCLUYE GROUTING en todas las celdas, 2 grafil cada hilada y REFUERZO VERTICAL. Según especificaciones de planos estructurales. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Se deberá localizar, replantear y cimbrar, las diferentes rutas de los muros, definidas en los planos. - El bloque debe humedecerse antes de su colocación para que no reste agua al mortero. - El concreto a utilizar será de 3.000 PSI, como Grouting para llenar las dovelas del bloque - La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, fácil de operar con el palustre. - La Interventoría rechazará y ordenará la demolición de los muros desplomados o con hiladas que presenten curvaturas. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Plomos y niveles horizontal y verticalmente |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Calidad del bloque de cemento. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Bloques de cemento 0.20x0.20x0.40 de perforación vertical. - Mortero de pega 1:3. - Grouting 3000 psi. - Grafil - Hierro vertical. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para transporte vertical y horizontal. - Equipo para mezcla de grouting y mortero. - Equipo manual para corte de piezas. - Andamios. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10, NTC y ASTM. - Certificación del bloque estructural. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por metro cuadrado (m²) de muro construido. debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipo descrito en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 6 PREFABRICADOS

6.0 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO Y FIBROCEMENTO

| 1. ITEM No. 6.03 | 2. BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN – Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la construcción de bancas en concreto 3000 psi a la vista, prefabricada que se localizaran en la Plazoleta Principal, Plazoleta de Acceso, Terraza Café, Plazoleta del Bosque y Plaza del sol, de acuerdo con los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ## Consultar ubicación en los planos arquitectónicos. ## Armar formaleta verificando nivelación ## Fundir Concreto 3000 psi y dejar fraguar antes de retirar la formaleta. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Verificar que los concretos queden bien elaborados para dejarlos a la vista |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Verificar alturas y niveles y acabados a la vista. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Banca prefabricada en Concreto 3000 PSI. - Acero de refuerzo. . - Anclajes. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor albañilería - Pulidoras manuales y accesorios |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por unidad (un) de banca construida. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 6 PREFABRICADOS

6.0 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO Y FIBROCEMENTO

| 1. ITEM No. 6.07 | 2. BASES EN CONCRETO PARA UNIDADES CONDENSADORAS |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN – Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la construcción de bases en concreto 3000 psi, de 1,3x1,15 m h=0,10m vaciadas sobre la placa de contrapiso para la instalación de las unidades condensadoras, de acuerdo con los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ## Consultar ubicación en los planos arquitectónicos. ## Armar formaleta verificando nivelación ## Fundir Concreto 3000 psi y dejar fraguar antes de retirar la formaleta. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Verificar que los concretos queden bien elaborados para dejarlos a la vista |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Verificar alturas y niveles y acabados a la vista. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Bases en Concreto 3000 psi. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor albañilería - Equipo para elaboración de concreto. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por unidad (un) de base construida. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 6 PREFABRICADOS

6.0 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO Y FIBROCEMENTO

| 1. ITEM No 6.08 | 2. BORDILLO EN CONCRETO PARA PASAMANOS h=0.1; b=0.22m |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde al suministro construcción e instalación de bordillo 0.22x0.10 en concreto de 3000 psi reforzado para pasamanos en las circulaciones y balcones donde se anclará el pasamanos en vidrio templado, o el pasamanos tubular; de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle. Debe dejarse perforaciones a lo largo del bordillo, aprox cada 2m para evitar empozamiento de las aguas. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. - Se tendrá especial cuidado antes de vaciar el concreto en colocar y asegurar los angulos donde se anclara los Tubos de acero, y posterior instalación del vidrio templado para el pasamanos, de acuerdo con el detalle. - Dejar varillas de 3/8 cada 0.30 cm, más epóxico a ambos lados del bordillo para asegurar y amarrar el refuerzo longitudinal de 3/8” - Colocar y asegura formaleta - Vaciar el concreto del bordillo debidamente alineado. - El vidrio templado posteriormente se deberá anclar de acuerdo como lo muestra el detalle en medio de los tubos de acero. - Los ángulos se anclaran y fundirán en el bordillo de concreto |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Colocación de los Tubos dentro del bordillo en Concreto |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Muestra para Visto Bueno de la Interventoría |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto de 3000psi - Formaleta - Acero de refuerzo - Anclajes |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Separaciones entre vidrios de acuerdo al detalle |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) bordillo en concreto debidamente aplicado y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

8.    INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y DE COMUNICACIONES

8.0  INSTALACIONES ELECTRICAS

1. ITEM  No.        8.0       2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES, GENERALES Y CABLEADO

# ESTRUCTURADO

3.  INTRODUCCION Y GENERALIDADES

## INTRODUCCION

- El trabajo cubierto por estas especificaciones comprende los procedimientos, requisitos y normas para la fabricación, suministro, embalaje, transporte hasta el sitio de la obra, montaje y pruebas de todos los equipos, materiales y elementos necesarios para la construcción de las redes eléctricas en M.T y B.T, Cableado estructurado y para la puesta en funcionamiento las redes eléctricas y de comunicaciones  del proyecto CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

Definición de partes que intervienen en el proyecto:

CONSULTOR: Firma o profesional(es) encargado de la ejecución de los estudios y diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos y demás estudios técnicos requeridos para el proyecto. En este caso se trata del Arquitecto Augusto Acuña Arango.

CONTRATANTE: Firma o institución propietaria del proyecto, terrenos y demás elementos constitutivos del mismo. Efectúa, entre otras actividades, la contratación  de los demás participantes en el mismo, de acuerdo a sus políticas de selección y contratación. En este caso se trata de la Universidad tecnológica de Pereira

CONTRATISTA: Firma o profesional encargado de la construcción física del proyecto y de todas las demás actividades que conlleva la construcción en sus diferentes etapas.

INTERVENTOR: firma o profesional que ejercerá, a nombre del CONTRATANTE, la vigilancia técnica y administrativa de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA para la ejecución y puesta en marcha del proyecto.

Todos los procedimientos que se empleen para la construcción de las redes, instalación del equipo y material eléctrico debe ajustarse a los reglamentos vigentes (RETIE – RETILAP) y a las  normas particulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, si aplica (Empresa de Energía de Pereira y Enelar Pereira).

Se anexa al presente documento  todas las especificaciones Técnicas  para el Sistema de Eléctrico y de Cableado Estructural, elaborado para este Proyecto.

# VER ANEXO

Contenido

INTRODUCCIÓN	238

7.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	239

7.1.	GENERALIDADES	239

7.1.1.	PERSONAL DEL CONTRATISTA	239

7.1.2.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	240

7.1.3.	HERRAMIENTA Y EQUIPO	240

NORMAS TÉCNICAS Y PRINCIPIOS GENERALES A APLICAR	242

7.3.1.	ILUMINACIÓN:	244

7.3.2.	SALIDAS DE ILUMINACIÓN:	244

7.3.3.	SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE SERVICIO GENERAL Y SERVICIOS ESPECIALES:	244

7.3.4.	SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE ENERGÍA REGULADA:	244

7.3.5.	ALIMENTADORES PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS:	244

7.3.6.	SUBESTACIÓN GENERAL:	245

7.3.7.	SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UPS:	245

7.5.1.	RED DE MEDIA TENSIÓN:	249

7.5.1.1.	RED SUBTERRÁNEA	249

7.5.1.2.	RED AÉREA.	251

7.5.2.	EQUIPOS EN SUBESTACIÓN	252

7.5.2.1.	CELDA DE REMONTE DE CABLEADO	252

7.5.2.2.	SECCIONADORES	252

7.5.2.3.	CELDAS Y TRANSFORMADORES TIPO SECO	253

7.5.2.4.	GABINETES DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA.	253

7.5.2.5.	PLANTAS DE EMERGENCIA.	254

7.5.2.6.	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	254

7.5.2.7.	PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.	254

7.6.1.	INSTALACIONES INTERNAS	255

7.6.2.	CUARTOS TÉCNICOS	255

7.6.3.	BLINDOBARRAS	256

7.6.4.	BANDEJAS Y CANALETAS PORTACABLES	256

7.6.4.1.	BANDEJAS PORTACABLES	256

7.6.4.2.	CANALETAS PORTACABLES.	257

7.10.1.	MARCAS Y CALIDADES DE MATERIALES	259

8.	ESPECIFICACIONES PARTICULARES	263

8.1.	ILUMINACIÓN	263

8.2.	TOMAS y SALIDAS ESPECIALES	270

8.3.	DUCTOS	272

8.4.	ACOMETIDAS	273

8.5.	ELECTROBARRAS	277

8.6.	RED PRIMARIA	278

8.7.	SUBESTACIÓN	279

8.8.	RED DE VOZ Y DATOS	282

8.9.	UPS’s	298

8.10.	TABLEROS	298

8.11.	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SIPRA	301

8.12.	INSTALACIONES PROVISIONALES BLOQUE L	302

# INTRODUCCIÓN

El trabajo cubierto por estas especificaciones comprende los procedimientos, requisitos y normas para la fabricación, suministro, embalaje, transporte hasta el sitio de la obra, montaje y pruebas de todos los equipos, materiales y elementos necesarios para la construcción de las redes eléctricas en M.T y B.T, Cableado estructurado y para la puesta en funcionamiento de las redes eléctricas y de comunicaciones  del proyecto CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.

Definición de partes que intervienen en el proyecto:

CONSULTOR: Firma o profesional(es) encargado de la ejecución de los estudios y diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos y demás estudios técnicos requeridos para el proyecto. En este caso se trata del Arquitecto Augusto Acuña Arango.

CONTRATANTE: Firma o institución propietaria del proyecto, terrenos y demás elementos constitutivos del mismo. Efectúa, entre otras actividades, la contratación  de los demás participantes en el mismo, de acuerdo a sus políticas de selección y contratación. En este caso se trata de la Universidad tecnológica de Pereira

CONTRATISTA: Firma o profesional encargado de la construcción física del proyecto y de todas las demás actividades que conlleva la construcción en sus diferentes etapas.

INTERVENTOR: firma o profesional que ejercerá, a nombre del CONTRATANTE, la vigilancia técnica y administrativa de las actividades desarrolladas por el CONTRATISTA para la ejecución y puesta en marcha del proyecto.

Todos los procedimientos que se empleen para la construcción de las redes, instalación del equipo y material eléctrico debe ajustarse a los reglamentos vigentes (RETIE – RETILAP) y a las  normas particulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, si aplica (Empresa de Energía de Pereira y Enelar Pereira)

# INSTALACIONES ELÉCTRICAS

## GENERALIDADES

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal empleado por el CONTRATISTA para la ejecución de las Obras Eléctricas, deberá ser competente en su oficio y especializado en su ramo.

El CONTRATISTA  mantendrá durante la ejecución de las obras eléctricas un Ingeniero Electricista debidamente matriculado y con amplia experiencia en este tipo de obras, para atender todas las necesidades y requerimientos de las obras.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL.

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todo Contratista deben cumplir las siguientes disposiciones:

Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, el cual está integrado por:

- Sistema General de Pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de Fondos de Pensiones).

- Sistema de Seguridad Social en Salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.  (Empresas promotoras de salud).

- Sistema General de Riesgos Profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. (Administradora de Riesgos Profesionales).

Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.

Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las Licencias de Construcción y Transporte Público Terrestre se otorgará, previa acreditación ante los funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de riesgos profesionales y el incumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional, puede generar multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales.

Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Risaralda.

Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible de la obra.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, y fijar una copia en un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en el cual da fe que le ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales.  Cuando existan nuevos ingresos de personal, les será informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo.

Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal necesarios seguros y en buen estado. Por la razón anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las instrucciones sobre el uso.

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Cada trabajador para la realización de trabajos  en alturas o cualquier otro que atente con su seguridad deberá estar dotado de un kit compuesto por:

- Casco dialectico con barbuquejo.

- Arnés multipropósito Marca Arsec ref. 9059-7

- Eslinga de posicionamiento  Marca Arsec  (certificada).

- Eslinga anticaída con absorción de choque Marca Arsec.

- Cinta de anclaje de doble argolla Marca Arsec.

- Guantes dialecticos.

- Botas dialecticos.

- Tapa oídos.

- Careta.

- Tapa Boca tipo industrial.

Accesorios:

- 2 cuerdas de seguridad de nylon trenzado de 12mm como mínimo, de 25 metros  cada una

- 2 manilas de ¾ de pulgada por 25 metros.

El CONTRATISTA está en la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes sobre la materia.

Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, y presentarlo para su aprobación y posterior inscripción a la DIVISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  de la Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social de Risaralda por el profesional que lo haya elaborado y/o maneje salud ocupacional en la respectiva empresa.

El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, aprobado por el Ministerio de Trabajo, y fijar una copia en un sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en el cual da fe que le ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, éstos deberán elaborar el correspondiente Reglamento Interno de trabajo y someterlo a aprobación de la entidad competente, antes de dar inicio a los trabajos. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les será informado inmediatamente el Reglamento Interno de trabajo.

El CONTRATISTA será responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de medidas de salubridad en su ambiente de trabajo.

## HERRAMIENTA Y EQUIPO

Cada ítem objeto de este documento contempla, según el caso, la utilización de algún tipo de herramienta o equipo, ya de uso corriente, ya de uso especializado, tanto para la producción del ítem como para la protección y seguridad de los obreros que lo realizan.  En cualquier caso, debe ser el idóneo para la  correcta y ágil realización de la obra, con la capacidad, potencia, velocidad y demás características técnico-mecánicas necesarias, según se especifique de manera general o particular en la respectiva ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN de cada ítem. Puede ser de propiedad  o arrendado, nuevo o usado, pero en todo caso en perfectas condiciones de funcionamiento.

El CONTRATISTA deberá implementar un programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo que se utilicen en la obra. Si esta maquinaria o equipo es alquilado o contratada a otra empresa, se le deberá exigir a esta que presten este servicio y que presenten los respectivos formularios de revisión.

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

El presente capítulo de especificaciones ha sido elaborado como soporte y complemento al conjunto de planos eléctricos constructivos elaborados para el diseño de INSTALACIONES ELÉCTRICAS  DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.

Estas especificaciones tienen por objeto definir y estipular las características y calidades de los materiales, equipos, construcción, conexión, pruebas, energización y puesta en funcionamiento de las instalaciones eléctricas, de acuerdo a los diseños y especificaciones particulares elaboradas.

El alcance del presente capitulo corresponde a los trabajos de instalación de las redes eléctricas del proyecto, necesarias para la ejecución de las obras de construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Pereira, en particular las adecuaciones de la red de media tensión, subestación, las bandejas portacables, alimentadores, blindobarras, tableros, protecciones, salidas eléctricas para tomacorrientes generales y soportados por UPS e iluminación de toda la edificación.

## NORMAS TÉCNICAS Y PRINCIPIOS GENERALES A APLICAR

Para la ejecución de estas obras deben considerarse como documentos de referencia las siguientes Normas:

RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público -  Anexo General

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- Anexo General

NTC 4552  (1, 2, 3 Versión 2008) Norma  de  Protección contra Descargas Atmosféricas.

NTC – 2050 Código Eléctrico Nacional

IES - Lighting Handbook, Reference & Application

ANSI/IEEE - Std 80-2000. ”IEEE Guide for Safety in A.C. Substation Grounding”

ANSI/IEEE - Std 81-1983 “IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance and Earth Surface Potentials of a Ground System“.

NFPA - NFPA-780 “Lightning Protection”.

Norma E.E.P. Normas de construcción  de redes a conectar al sistema de distribución de la E.E.P.

En general en las instalaciones y montajes debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

-  Seguridad de operación del personal

-  Apariencia general del trabajo

-  Protección de los aislamientos

-  Protección de los equipos contra los riesgos de la construcción y montaje de estos y otros equipos.

-  Factibilidad de futuras ampliaciones

-  Uso de herramientas adecuadas para la construcción y montaje

-  Planos

Todas las labores que desarrolle el CONTRATISTA en la ejecución de las obras deberán estar dentro de las normas y procedimientos que garanticen la seguridad del personal de la obra y de todas las demás personas autorizadas para transitar dentro del área de la obra, y de los particulares, que circularán por las áreas privadas y la vía pública en el sector de la Calle 12 sector Los Álamos, contigua al Edificio de Pruebas dinámicas de Motores E 20, todos dentro del predio del actual Bloque L de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Los planos  muestran la disposición general de las instalaciones.  El Contratista  examinará cuidadosamente estos planos y será el único responsable de la calidad e instalación apropiada de los materiales en la forma indicada por los mismos.  Los cambios que el Contratista estime necesarios, debido a condiciones especiales que se presenten durante la construcción de la obra y a otras causas, se someterán a la aprobación previa del  Interventor.  Los planos son una referencia esquemática e indican a escala aproximada la ubicación de los elementos, para la ubicación definitiva se deberá hacer un replanteo general antes del inicio de obra.

Así como los planos, las especificaciones, manuales técnicos y recomendaciones elaborados por los fabricantes o proveedores de los materiales o equipos a utilizar en la ejecución de las obras. En todos los casos deben atenderse las recomendaciones sobre manejo y almacenamiento temporal de los insumos a utilizar, normas y procesos técnicos de instalación y sobre el cuidado y mantenimiento de las obras hasta el momento de su entrega a la entidad contratante.

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al CONTRATISTA se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, como se indica en las especificaciones, en los planos o en ambos.

Cualquier aspecto o detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que de acuerdo a las prácticas constructivas aceptadas para el ítem particular, este sea indispensable en la actividad, no exime al CONTRATISTA de su ejecución, sin que esta situación pueda tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

El Contratista investigará cuidadosamente las condiciones del sitio que puedan afectar cada instalación y las tendrá en cuenta al preparar su propuesta y al hacer el trabajo.

En general, los materiales serán protegidos en forma permanente por el Contratista, contra deterioro, pérdida o daño antes y durante su instalación y hasta el recibo definitivo por parte de la interventoría.

Es obligación del Contratista ejecutar todas las obras previas al montaje de las redes, hacer las interconexiones del equipo eléctrico, ejecutar las pruebas en frío y en caliente de funcionamiento y dirigir la puesta en marcha.

El CONTRATISTA podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la aprobación de la entidad Contratante y/o la Interventoría.

Los precios utilizados para este presupuesto, son del año vigente 2.011.  Las listas de precios se encuentran disponibles en el mercado y en internet.

Los planos de diseño,  indican la localización y disposición de los diferentes circuitos, Todo cambio en las especificaciones que se requiera durante el periodo de construcción deberá tener el visto bueno del INTERVENTOR con anterioridad a la ejecución del trabajo.

Si durante la construcción de la obra surge la necesidad de hacer obras adicionales o modificar las proyectadas,  el CONTRATISTA deberá comunicarlo al INTERVENTOR quien tomará la decisión final.

Los planos del proyecto constituyen parte integral de las especificaciones y son indicativos de la localización y disposición general de los elementos de los sistemas eléctricos. La localización exacta de los elementos se hará en obra, teniendo en cuenta todos los aspectos constructivos y  debiendo ser localizados en la ubicación más apropiada y en concordancia con los demás sistemas que hacen parte funcional de la edificación.

La verificación de las dimensiones de los planos (a escala) estará supeditada a localización definitiva, las distancias y niveles serán determinadas por las condiciones definitivas del sitio y cualquier duda la definirá el INTERVENTOR por escrito.

Si durante el curso de los trabajos, el INTERVENTOR o el CONTRATISTA descubren o encuentran circunstancias esencialmente distintas a las previstas en los planos y/o especificaciones, por cuya causa en concepto de la INTERVENTORIA, es necesario verificar cambios de éstos, el CONTRATISTA deberá esperar antes de continuar con el trabajo a que la INTERVENTORIA efectúe los cambios necesarios.

Si antes de recibirse alguna obra por parte del INTERVENTOR, se llegare a producir daño en la instalación con motivo de la energización para puesta en servicio de un circuito o elemento del sistema eléctrico, la responsabilidad será del CONTRATISTA, y el ingeniero designado por el CONTRATISTA procederá a hacer de inmediato las reparaciones y cambios del caso. El CONTRATISTA correrá con todos los gastos que demande la reparación y cambio de los elementos y daños causados. El CONTRATISTA tomará las prevenciones que fueren necesarias para impedir que personas diferentes a las de su propio personal especializado operen el sistema eléctrico antes de ser entregados oficialmente al INTERVENTOR.

La garantía de daños cubre tanto los daños en equipos y materiales del sistema eléctrico como los de cualquier otra obra que se dañe en caso de accidente. Estas obras deberán ser urgentemente reparadas por el CONTRATISTA o cualquier otro contratista designado por el INTERVENTOR, mientras se establece la responsabilidad la cual será juzgada sólo por el INTERVENTOR

Todos los costos de las pruebas, así como el suministro de los instrumentos, equipos y herramientas  necesarias serán por cuenta del CONTRATISTA.

Las pruebas se harán en presencia del INTERVENTOR y éste podrá exigir pruebas adicionales cuando lo considere conveniente sin costo alguno adicional.

La presencia del INTERVENTOR no exime la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de presentarse daños.

Los equipos y herramientas utilizadas en la ejecución, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones deberán estar en perfectas condiciones funcionales y cuando sea del caso debidamente calibrados por un organismo certificado.

Así mismo todo el personal utilizado deberá estar dotado con los elementos, capacitación y equipos de seguridad  industrial requeridos por la legislación vigente.

Los montajes que se hagan en forma defectuosa, deben ser repetidos a costa y cargo del Contratista de acuerdo a las especificaciones de la Interventoría.

Una vez terminadas las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA, de ser necesario, deberá obtener por escrito de las empresas de servicios públicos las aprobaciones reglamentarias y entregarlas al INTERVENTOR con carta remisora.

Así mismo, durante la ejecución de los trabajos se debe cumplir  en su totalidad lo especificado en los Reglamentos Técnicos de Instalaciones Eléctricas y de Iluminación y Alumbrado Público – RETIE y RETILAP, para este tipo de instalaciones, las obras terminadas deberán demostrar el cumplimiento de los Reglamentos mediante certificado de conformidad, que se entiende como la declaración de cumplimiento suscrita por el constructor de la instalación eléctrica, acompañada del dictamen del organismo de inspección debidamente acreditado que valide dicha declaración. Es de aclarar que la certificación de las obras terminadas deberá contemplar todas las obras construidas incluyendo el Sistema Integral de protección contra Rayos SIPRA.

El dictamen de aprobación de las instalaciones será entregado a la interventoría y al dueño de la las instalaciones.

Las obras deberán ser ejecutadas por personal experto e idóneo en este tipo de instalaciones, que además deberá contar con la matrícula profesional y técnica que apliquen para cada caso. El personal profesional y técnico utilizado también deberá contar con todas las certificaciones que exija la legislación vigente en el momento en que se efectúen los trabajos.

  - ALCANCE DEL DISEÑO

El alcance del presente diseño comprende los siguientes aspectos:

### ILUMINACIÓN:

Comprende todos los aspectos del diseño de iluminación interior contemplados en las secciones 200 y 400 del RETILAP para los bloques o edificios en que está dividido el proyecto e incluye entre otros la selección de luminarias, fuentes luminosas y cálculos lumínicos para las diferentes áreas del proyecto.

### SALIDAS DE ILUMINACIÓN:

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas portacables, calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos y las protecciones de los mismos para las salidas de iluminación en la cantidad y ubicación que aparecen en el diseño correspondiente a iluminación de cada uno de los bloques.

### SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE SERVICIO GENERAL Y SERVICIOS ESPECIALES:

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas portacables, calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos y las protecciones de los mismos para las salidas de tomacorrientes para uso general y para salidas que serán utilizadas en la conexión de equipos, máquinas y herramientas, elementos de cocinetas, salidas tipo GFCI y en general todas las salidas de fuerza requeridas.

### SALIDAS DE TOMACORRIENTES DE ENERGÍA REGULADA:

Incluye el diseño de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas portacables, calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos y las protecciones de los mismos para las salidas de tomacorrientes de energía regulada que darán servicio a las salidas para conexión de computadores y en general equipos que requieran soporte de UPS.

### ALIMENTADORES PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS:

Incluye el cálculo de blindobarras, conductores y ductos o bandejas portacables para todos los subtableros o paneles de control que darán servicio a las salidas de iluminación, tomacorrientes normales, tomacorrientes regulados, tableros para equipos de aire acondicionado, equipos de motobombas y tableros de ascensores.

### SUBESTACIÓN GENERAL:

Incluye  el cálculo de la carga total y la demanda estimada de los diferentes bloques del proyecto, incluyendo la subestación exterior provisional para el bloque C, esto de acuerdo con el diagrama unifilar general que se incluye en los planos.

### SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UPS:

Incluye la selección y  configuración de los UPS requeridos tanto los individúales para cada uno de los racks de comunicaciones, como las generales para los tomacorrientes regulados en cada uno de los bloques del proyecto.

De otra parte, el diseño incluye el Sistema integral de protección contra rayos SIPRA, en el cual se tuvieron en cuenta no solo las variables técnicas relacionadas con el tema, sino también los aspectos constructivos del mismo buscando ser coherentes con el carácter de edificios nuevos que tiene el proyecto.

Así mismo el diseño incluye las especificaciones técnicas y la ubicación de los elementos de protección contra sobrecargas DPS, que buscar proteger la vida y la integridad de las personas y los bienes, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente

  - SIGNIFICADO DE TÉRMINOS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES

CANALIZACIÓN: Se consideran a todos los ductos eléctricos según planos, incluyendo uniones, pegantes, grapas, tiros, soportes, terminales, zanjas, cuya finalidad es la conducción del cableado eléctrico.

ALAMBRADO: Significa el suministro e instalación de todos los conductores para las líneas de fases, neutros y tierra, con sus respectivas conexiones, uniones, terminales, aislantes y cintas y todos elementos necesarios para que las instalaciones eléctricas queden correctamente ejecutadas, sin cortocircuitos y con niveles de aislamiento mínimos exigidos por la norma NTC 2050 del Código Eléctrico Colombiano y el RETIE.

SALIDA ELÉCTRICA: Dentro de este término, se involucra tanto la canalización como el alambrado y su respectivo aparato de control (interruptor, tomacorriente, plafón).

PUESTAS DE TIERRA: Significa el suministro e instalación de acuerdo con el diseño del sistema de aterrizaje al cual  estarán referidos y conectados los equipos y sistemas del proyecto.

CONDUCTOR DE CONTINUIDAD: Cable eléctrico utilizado para dar continuidad eléctrica a todo elemento metálico, de forma que su potencial sea cero, este conductor debe garantizar la continuidad eléctrica de todos los elementos metálicos por esta razón debe sebe ser conectado siempre que exista una derivación o cambio de sentido de las canalizaciones o estructuras metálicas.

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO: Antes de la puesta en servicio, se deben efectuar las pruebas a que haya lugar para la comprobación de la integridad de los trabajos y el correcto funcionamiento de  la instalación. Deben ser desarrolladas además de las mencionadas en otros apartes de este documento, como mínimo las siguientes pruebas, todas bajo responsabilidad del director de la obra:

- De continuidad.

- De aislamiento  fase - fase, fase - tierra, fase-nutro.

- De correspondencia de circuitos de acuerdo al cuadro de carga registrado en los planos.

- Secuencia y Concordancia de fases.

- Medidas de niveles de voltaje.

- De equilibrio de fases.

- De comprobación de valores nominales: Calibres, diámetros,  voltajes, de tipo de conexión.

- De Amperajes.

- De Resistencia de Puesta a tierra.

- Capacidad interruptiva.

De las pruebas, deberán ser entregados al interventor los protocolos con los resultados de dichas pruebas, con el fin que este apruebe las instalaciones.

Los equipos y materiales que suministre el contratista, deberán ser aprobados por La Interventoría en el momento de la entrega formal.  A partir de este momento, los equipos y materiales quedan bajo la responsabilidad del contratista, hasta la entrega final de la obra.

Si antes de recibir una obra por parte del interventor, se llegare a producir daño a la instalación por motivo de la energización para puesta en servicio, la responsabilidad será del contratista; El ingeniero designado como director de obra procederá de inmediato a realizar las reparaciones y cambio del caso. El contratista correrá con los costos que la reparación demande. El contratista tomará las precauciones para impedir que personas diferentes a su propio personal opere el sistema eléctrico antes de ser entregado oficialmente al interventor.

MARCACIÓN: La totalidad de las instalaciones deberá identificarse con marquillas en acrílico o resina. Todos los tomacorrientes y tableros generales de subestación deberán identificarse. La marcación de los tomas se hará de acuerdo al número de circuito y al tablero al que pertenezca. De igual manera las celdas de las subestaciones deberán tener en su parte frontal el mímico con el unifilar de la misma y en general en la parte frontal de las celdas se podrá apreciar el unifilar de la subestación. El tablero general tendrá en la puerta o bolsillo su respectivo diagrama de conexiones y cada breaker deberá identificarse con el número de circuito o nombre de la carga que protege. La subestación debe quedar señalizada con avisos de alto voltaje y precaución de acuerdo con las normas de señalización definidas en el RETIE.

PLANOS RECORD: Al finalizar las obras el contratista deberá entregar los planos actualizados de acuerdo a los cambios que se hayan autorizado previamente e igualmente entregará los manuales y catálogos de los equipos suministrados y un manual de funcionamiento de las redes instaladas.

NOTAS GENERALES DE LOS PLANOS

Las siguientes notas se deben tomar como consideraciones generales que aplican para los planos del proyecto de diseño eléctrico, en el desarrollo de los trabajos se pueden presentar variaciones a las mismas que deberán ser resueltas en coordinación con la interventoría.

- TUBERÍA NO ESPECIFICADA USAR: ¾” EMT.

- CALIBRE DE CONDUCTOR NO ESPECIFICADO USAR ALAMBRE No. 14 AWG THHN PARA ILUMINACIÓN, USAR ALAMBRE No. 12 AWG PARA TOMAS NORMALES Y  USAR CABLE No. 12 AWG THHN PARA TOMAS REGULADOS Y EQUIPOS.

- SE DEBE USAR CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES SEGÚN RETÍE ART. 11,4.

- SE DEBE GARANTIZAR LA EQUIPOTENCIALIDAD DE TODAS LAS PARTES METÁLICAS DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN RETIE.

- SE DEBE GARANTIZAR LA EQUIPOTENCIALIDAD DE LAS BANDEJAS PORTACABLES SEGÚN RETÍ E ART, 15.

- SE DEBEN USAR MATERIALES CON CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RETIE OTORGADO POR UN ORGANISMO ACREDITADO PARA TAL FIN POR LA SIC, SEGÚN RETIE ART, 1,7.

- SE DEBE SEÑALIZAR TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ACUERDO A RETIE ART 11.

- TODA LA INSTALACIÓN DEBERÁ (INCLUIDO S.P.T Y SIPRA) SER CERTIFICADA EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y OBTENER El DICTAMEN FAVORABLE DE UN ORGANISMO ACREDITADO PARA TAL FIN POR LA SIC, SEGU RETIE ART. 44.6.

- LOS CALIBRES DE LOS ALIMENTADORES A TABLEROS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN LAS MEMORIAS DE CÁLCULOS - CUADRO DE CARGAS/CÁLCULOS DÉ REGULACIÓN Y EN LOS PLANOS DEL DIAGRAMA UNIFILAR V DEL ESQUEMA VERTICAL.

- ALTURAS RECOMENDADAS PARA LAS DIFERENTES SALIDAS.

CANALETAS, TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADOS:

- 0,30 MTS EN MUROS. AL CENTRO DE LA CANALETA O CAJA RESPECTIVA

- EN SOCALO DE PUESTOS DE TRABAJO EN MUEBLES MODULARES

- LAS DEMÁS ALTURAS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN PLANOS.

INTERRUPTORES DE ILUMINACIÓN: 1,10 MTS.

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN: A PARTIR DE 1,50 MTS.

SALIDAS DE ILUMINACIÓN EN APLIQUE: 2.2 MTS

- LAS ACOMETIDAS PARA LAS BOMBAS CONTRA INCENDIOS DEBEN CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA NTC 2050. SECCIÓN 635.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

- LA MALLA DE PUESTA A TIERRA SERÁ INSTALADA PARA LA SUBESTACION PROVISIONAL DEL BLOQUE C, PERO DEBERÁ VERIFICARSE SU VIGENCIA PARA LAS ETAPAS POSTERIORES DEL PROYECTO Y QUE CUMPLA  CON LOS LINEAMIENTOS INDICADOS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE, ARTÍCULO 15 Y CON LA SECCIÓN 250 DE LA NORMA NTC 205O PRIMERA ACTUALIZACIÓN.

- LOS ELECTRODOS DE MALLA A TIERRA SERÁN, COMO MINIMO, VARILLAS DE Cu-Cu DE 5/8'X 2.4M O LAS SEÑALADAS EN EL CALCULO DEL SISTEMA.

- TODAS LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS TANTO DE LA SUBESTACIÓN COMO EN GENERAL DE TODO EL PROYECTO,  DEBEN SER ATERRIZADAS O EQUIPOTENCIALIZADAS.

- TODAS LAS DERIVACIONES DE PUESTA A TIERRA SE HARÁN CON SOLDADURA EXOTÉRMICA TIPO CADWELD.

- EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEBERÁ SOMETERSE A UN MANTENIMIENTO PERIÓDICO PARA CONSERVARSE EN BUENAS CONDICIONES.

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SIPRA:

- LA CONSTRUCCIÓN DEL APANTALLAMIENTO DEBE ESTAR DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INDICADOS EN LA NTC 4552 DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS.

- LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS BAJANTES, El ANILL0 DE APANTALLAMIENTO Y LA PUESTA A TIERRA DE ESTE ESTÁN DEFINIDOS EN LOS PLANOS DE DISEÑO CORRESPONDIENTE.

- LOS TERMINALES DE CAPTACIÓN SERAN DE ALUMNINIO  DE ALTURA SEGÚN DISEÑO x 5/8" TIPO   FRANKLIN.

- LA MALLA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN SE DEBE UNIR CON LA MALLA DEL APANTALLAMIENTO.

OTRAS NOTAS

- El CONTRATISTA REALIZARA LAS GESTIONES ANTE LA EMPRESA DE ENERGÍA LOCAL PARA TRAMITAR LA FACTIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DE CARGA NECESARIA SEGÚN DISEÑO. TAMBIÉN TRAMITARA LA APORBACION DEL PROYECTO ÉXIGIDO. EL CONTRATISTA SOLICITARA OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ESTAS GESTIONES.

- TODOS LOS DISEÑOS ESTAN CONFORME A LAS NORMAS DE LAS EMPRESAS DE ENERGIA LOCAL Y A LOS CODIGOS DE CONSTRUCCION PARA ESTE TIPO DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

- LOS DISEÑOS, INDICADOS O ESPECIFICADOS NO DEBEN ENTRAR EN CONFLICTO CON LAS NORMAS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA LOCAL Y CÓDIGOS DE REGULACIÓN VIGENTE.

- EL CONSTRUCTOR DEBERÁ REPORTAR POR ESCRITO A LOS INGENIEROS Y ARQUITECTOS ENCARGADOS DE LA OBRA ANTES DE REALIZAR ALGÚN CAMBIO.

- EL ARQUITECTO/INGENIERO DEBERÁ RECIBIR INSTRUCCIONES PARA PROCEDER.

- LOS DIBUJOS ESTÁN CONSIDERADOS COMO ESQUEMÁTICOS, NO NECESARIAMENTE SE MUESTRAN AL DETALLE O A ESCALA CADA UNO DE LOS ÍTEMS.

  - RESUMEN GENERAL DE OBRAS A EJECUTAR:

La obra eléctrica, que es necesario ejecutar para la construcción del proyecto Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Pereira y que estará ubicado en el actual bloque L de la Universidad, se puede resumir  de la siguiente manera:

Dado que la construcción se proyecta efectuar de manera gradual por bloques, el diseño de las redes eléctricas prevé la posibilidad de este modo de construcción a partir de la subestación diseñada, la cual podrá ir ampliándose a medida que se construya cada bloque, a continuación se presenta un resumen de cada una de las actividades o capítulos globales y por bloque que incluyen en la construcción de las redes eléctricas del proyecto.

El proyecto, tal como se ha mencionado, comprende la construcción de varios bloques o edificios, en tiempos diferentes o por etapas que son:

Bloque A: Edificio Administrativo.

Bloque B: Edificio de Exposiciones.

Bloque C: Edificio de Laboratorios.

Bloque D: Edificio de Aulas Digitales.

Bloque E: Edifico de Auditorio.

Cada bloque incluye dos niveles de parqueaderos a desnivel.

Y el orden estimado de construcción será: Bloque C, Bloque D, Bloque B, Bloque A y finalmente Bloque E.

Dado que la subestación general se encontrara ubicada en el nivel inferior del bloque D, se hizo necesaria la proyección de una subestación provisional para el bloque C, la cual podrá ser trasladada posteriormente a su localización definitiva en la subestación general en el bloque D.

INSTALACIONES PROVISIONALES.

Se refiere a la adecuación de espacios con sus correspondientes instalaciones de servicios, en lugares concertados entre la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA e implementados por éste como campamento, donde funcionarán los almacenamientos de materiales, herramientas, equipos, controles de obra, oficina de la INTERVENTORÍA y CONTRATISTA, durante el tiempo que dure la ejecución de la obra.

Las instalaciones provisionales deben funcionar dentro del área del proyecto, verificando que no coincida con espacios que van a ser intervenidos por la física ubicación de las obras y es obligación del  CONTRATISTA  desmontarlas al terminar la obra y dejar el sitio en condiciones aceptables como áreas terminadas,  previa coordinación con La INTERVENTORIA.

Las instalaciones provisionales se utilizarán primordialmente para la dirección y administración de la obra, INTERVENTORÍA y depósito de materiales que sufran deterioro por su exposición a la intemperie.

Los costos que se deriven de las instalaciones provisionales por concepto de servicios públicos: conexión, uso y retiro, serán asumidos por el CONTRATISTA y se deberá dejar garantía del cubrimiento del pago de la cuenta, por un mes adicional al término de las obras. En cada acta de pago parcial, mensual, se adicionará una copia de la cuenta de servicios públicos, debidamente cancelada, correspondiente al mes anterior, previo a la liquidación del contrato, deberá anexar paz y salvo de las entidades que prestaron los servicios públicos

En la instalación y adecuación de los servicios provisionales, el CONTRATISTA acatará las normas y recomendaciones que para tal caso tienen previstas la NTC 2050 sección 305 y la Empresa de Energía de Pereira y serán construidas con materiales de primera calidad y mano de obra idónea y calificada con el fin de evitar accidentes que pueden poner en riesgo la vida del personal operario y profesional, además de entorpecer el normal desarrollo de todas las actividades de obra, para tal fin la INTERVENTORÍA, conocerá de antemano la propuesta específica del  CONTRATISTA para abonar comentarios y darle el VºBº respectivo.

El costo total de las instalaciones provisionales,  estará incluido dentro del precio unitario de cada uno de los ítems consignados en el formulario de la propuesta y forma parte de los rubros de administración asignados dentro del factor correspondiente, por lo tanto no serán objeto de cobro adicional del contratista.

Para el servicio provisional de energía se propone el traslado inicial del transformador  existente trifásico de 45KVA, así como el desmonte de la red subterránea de media tensión que lo alimenta, el cual quedara con capacidad libre suficiente para el servicio provisional.

### RED DE MEDIA TENSIÓN:

### RED SUBTERRÁNEA

Se parte de la red de media tensión subterránea existente en el bloque L, la cual consiste en una red de tres cables tipo XLPE calibre No. 2 de 15 KV y 133% de aislamiento, instalados en dos  tubos PVC de 4”, con recamaras de inspección y halado desde la conexión en la subestación de la facultad de Ingeniería Mecánica.

Esta red actualmente incluye dos ramales subterráneos, a partir de una Te de derivación en la cámara más cercana al puente peatonal, que une el bloque L con el campus de la Universidad.

Uno de los ramales, en la parte sur del bloque L, alimenta dos transformadores de 45 y 75 KVA, que alimentan el centro de pruebas dinámicas de motores o salón E-200, estos transformadores están instalados en una H de postes de concreto y su alimentación en media tensión se efectúa por medio de un afloramiento. Este ramal se mantendrá tal como está actualmente.

El otro ramal, ubicado en la parte norte del bloque L, alimenta un transformador de 45 KVA, también instalado en una H y alimentado por un afloramiento y que da servicio a las instalaciones actuales del bloque y de este apoyo en H, sale un ramal de red aérea en media tensión, actualmente desconectado, hasta un apoyo sobre la calle 12 en poste metálico. Este ramal deberá ser desmontado.

Dado que la implantación del proyecto y específicamente del bloque C y de los parqueaderos está a un nivel de terreno inferior al actual, es necesario desmontar el ramal norte descrito de la red de media tensión y  que comprende 4 recamaras, el cable de 15KV con sus terminales, el transformador de 45KVA con su equipo de medida y la estructura de apoyo en H con sus respectivos herrajes. Los postes de concreto desmontados deberán desecharse dado su estado actual y tiempo de uso.

Para la alimentación provisional del bloque C, se instalara una nueva estructura de apoyo tipo H con postes de concreto de 12 mts x 750Kgs sobre la cual se instalara un transformador de tipo convencional inmerso en aceite de 225KVA y alimentado en media tensión con el cable tipo XLPE de calibre No 2, 15 KV y 133% de aislamiento, existente, por medio de un afloramiento en tubería metálica de 4” de diámetro. La red de media tensión de alimentación se tomara desde la recamara actual donde está ubicada la derivación y se llevara directamente al afloramiento indicado, tal como se muestra en planos de diseño, por tubería PVC de 4”.

A partir del transformador se instalara el alimentador de baja tensión para el bloque C, por medio de un bajante en tubería metálica de 4” y de allí por tubería PVC enterrada hasta el cuarto técnico del sótano del bloque, pasando por dos recamaras de inspección y halado de baja tensión de 1,0x1, 0x1, 2 mts, allí se conectara con la blindobarra vertical del bloque, lo cual será descrito más adelante en estas especificaciones.

Sobre uno de los postes de la H a construir, se instalara el transformador existente actualmente de 45 KVA, dado que por la construcción gradual, algunas de las áreas actuales, se conservaran en funcionamiento.

Para dar servicio de energía a estas áreas que se conservaran, desde el transformador de 45 KVA, trasladado, se instalara una red de baja tensión aérea, compacta, la cual se conectara con la red aérea, en baja tensión existente actualmente. Esta distribución y las áreas que se conservaran inicialmente se muestran en planos de diseño.

De cualquier modo, como al momento del desmonte de la red, seguramente los terminales premoldeados del cable existente sufrirán daños, es necesario tener la previsión de la reposición de estos terminales.

Para la subestación general, una vez construido el espacio necesario, a partir de la misma recamara de derivación, se alimentara, en media tensión hasta los equipos de media tensión que se describen a continuación, pasando por una cámara de halado a construir de 1.5x1.5x1.5 mts libres interiores, de acuerdo a la norma de la Empresa de Energía de Pereira.

En resumen, en este apartado se incluyen las siguientes actividades y formas de medida y pago.

Desmonte red subterránea media tensión: incluye el desmonte del cable de media tensión existente cuidando que no sufra daños para su utilización posterior, incluye también el retiro de las conducciones existentes en tubería PVC de dos vías de 4”, el bajante en tubería metálica y la bota termo encogible y de los terminales y accesorios para conexión en la derivación en Te existente, de la cual el punto de conexión que quedara libre temporalmente, deberá ser cubierto por el buje adecuado, para poder mantener el servicio al E-20 mientras se construye el nuevo apoyo.

El contratista deberá además coordinar la consignación o desenergización de la red para el trabajo correspondiente. . La medida y forma de pago será por metro lineal de red desmontada y entregada a la interventoría.

Desmonte, traslado y reinstalación transformador existente 45 KVA, trifásico, 13200-208/120V y equipo de medida en baja tensión: Incluye el desmonte del transformador relacionado, junto con sus protecciones en media tensión y el equipo de medida en baja tensión, existentes, también cuidando que no sufra daños para su utilización posterior. La medida y forma de pago será por unidad de transformador de 45 KVA trifásico con protecciones y equipo de medida desmontado, trasladado y reinstalado en apoyo en H a construir. Lo anterior completamente ejecutado, revisado, probado y recibido por la interventoría.

Desmonte de apoyo existente tipo H, en postes de concreto: Incluye el desmonte de los postes de concreto existentes, el traslado y entrega al contratante en el sitio que disponga. La unidad de medida y forma de pago será por unidad de poste desmontado, trasladado, entregado y recibido a satisfacción con acta por parte de la interventoría.

Desmonte red media tensión aérea: Incluye el desmonte de red de tres conductores en cable ACSR 2/4 AWG existente desde  apoyo en H hasta apoyo en poste metálico que se muestra en planos de diseño. La unidad de medida y forma de pago será por metro lineal de red de tres hilos  desmontada, trasladada, entregada y recibida a satisfacción con acta por parte de la interventoría.

Desmonte poste baja tensión: Incluye el desmonte de poste de concreto 8 mts x 500 KGs existente al lado del apoyo en H actual., el traslado y entrega al contratante en el sitio que disponga. La unidad de medida y forma de pago será por unidad de poste desmontado, trasladado, entregado y recibido a satisfacción con acta por parte de la interventoría.

Desmonte red baja tensión aérea: Incluye el desmonte de red de cuatro conductores en cable de cobre No. 2 AWG o  similar existente el poste del ítem anterior y los correspondientes herrajes de soporte. La unidad de medida y forma de pago será por metro lineal de red de cuatro hilos  desmontada, trasladada, entregada y recibida a satisfacción con acta por parte de la interventoría

Suministro e instalación red compacta baja tensión en cable de aluminio cuádruplex 3x1/0+1/0: Incluye la instalación del conductor mencionado junto con los herrajes de soporte necesarios, su conexión al transformador de 45 KVA y la conexión a la red aérea abierta existente en las construcciones que queden en servicio por la construcción del nuevo bloque C. La medida y forma de pago será el metro lineal de red compacta instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la interventoría.

Suministro e instalación apoyo tipo H en postes de concreto: Incluye la construcción del apoyo en postes de concreto de 12mts x 750 Kgs, en la ubicación mostrada en planos, junto con los herrajes tipo camilla para la instalación de transformador de 225 KVA, las protecciones en media tensión para este transformador y el soporte  tipo repisa para la instalación de transformador de 45 KVA.  La medida  y forma de pago será la unidad de apoyo y herrajes para montaje de transformadores instalado y recibido a satisfacción por la interventoría.

Suministro e instalación red subterránea de media tensión: Incluye el suministro e instalación de las conducciones, en dos vías de tubería PVC de 4”, desde la recamara existente para derivación en media tensión, hasta el nuevo apoyo en H, el bajante en tubería metálica de 4” adosado a uno de los postes, y la reinstalación del cable tipo XLPE de 15KV desmontado, donde el exceso de cable será guardado en las recamaras de paso y halado, pues deberá ser usado posteriormente para la alimentación de la subestación definitiva, se incluye también la reposición de los terminales premoldeados o conos de alivio tipo exterior, en los extremos del cable. La medida y forma de pago será el metro lineal de red instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la interventoría.

Suministro e instalación red baja tensión subterránea:

Esta red se construirá en dos etapas independientes del desarrollo del proyecto: la primera será la construcción de la red para la alimentación provisional del bloque C una vez se construya este, la segunda etapa se construirá cuando se construya el bloque D y la subestación definitiva, momento en el cual se trasladara el transformador de 225 KVA a una bóveda interior y deberá construirse un nuevo tramo de red de baja tensión a acoplarse con la provisional. Estos dos tramos de red se incluyen separadamente en  los presupuestos separados de los bloques C y D.

Incluyen la construcción de la red de baja tensión, el bajante en tubería metálica a partir del transformador de 225 KVA, y las conducciones en dos vías de tubería PVC de 6”  y los conductores en cable de cobre No. 500 MCM en dos hilos por fase o neutro, los elementos para empalme de conductores. La medida y forma de pago será el metro lineal de red instalada, conectada, probada y recibida a satisfacción por la interventoría en la respectiva etapa de construcción.

Suministro e instalación recamaras de paso y halado baja tensión: También como en el ítem anterior, se construirán en dos etapas distintas del proyecto y se utilizaran para el paso y halado de la red de alimentación del bloque C. Deberá construirse de acuerdo a los lineamientos de la norma de la E.E.P. y el detalle que se anexa a estas especificaciones. La medida y forma de pago será la unidad de recamara de baja tensión construida y recibida a satisfacción por la interventoría en la respectiva etapa de construcción.

### RED AÉREA.

Por el frente del proyecto,  sobre el costado de la calle 12, y dentro del lote del bloque L, pasa  una red de media tensión aérea, propiedad de la Empresa de Energía de Pereira correspondiente al circuito No.5 de la subestación Ventorrillo, consistente en  tres apoyos así:

Un apoyo en poste metálico de 10 mts tipo retención doble más un seccionamiento de línea.

Otro apoyo en poste de concreto de 11 mts donde está instalado un transformador trifásico de 45 KVA el cual da servicio al edificio Los Almendros que se encuentra al frente cruzando la calle.

El tercer apoyo se encuentra hacia el norte del lote, también sobre la calle 12 y consiste de un poste metálico de 10 mts en configuración de pin sencillo.

Esta red y sus apoyos, por su localización actual interfieren con la construcción de los bloques A y E por lo cual deberán trasladarse hacia la zona verde proyectada en el nuevo trazado de ampliación de la calle 12 y que hace parte del proyecto.

Se efectuaran las siguientes actividades:

Suministro e instalación apoyo retención doble 13,2KV: Incluye la construcción de un apoyo en poste de concreto de 12 mts x 750Kgs en retención doble más seccionamiento de línea. La unidad de medida y pago será la unidad de apoyo tipo retención doble  RD2 completa recibida a satisfacción por la interventoría.

Suministro e instalación de retenidas directas a tierra, para compensar el esfuerzo generado porlas líneas de la red de media tensión e incluye el aislador tensor para 15 KV en porcelana, un collarín sin salidas de 7”-8”, una varilla de anclaje de diámetro 5/8” y longitud 2.4 m con su tuerca, una arandela cuadrada de 4” de lado por ¼” de espesor con una perforación en el centro apta para que pase la varilla pero no la tuerca, un anclaje tipo vigueta de concreto o también llamado muerto de concreto, tres grilletes de 5/8” de tres pernos cada uno, el guardacabos de 3/8” y el cable de acero galvanizado de 3/8” de calibre. La unidad de medida y pago será la unidad de retenida completa recibida a satisfacción por la interventoría.

Traslado transformador trifásico 45 KVA: se refiere al traslado al nuevo apoyo descrito en el ítem anterior, del  transformador No. 2083 que da servicio al edificio Los Almendros. Incluye el desmonte, traslado y reinstalación del transformador con sus herrajes de soporte  y sus protecciones  en media tensión. La unidad de medida será la unidad de transformador trasladado y recibido a satisfacción por la interventoría.

Traslado acometida en baja tensión: Incluye el traslado de la acometida subterránea en baja tensión del edificio Los Almendros, ya que se utilizara la existente, dado que el apoyo se traslada en el sentido de la conducción, se incluye el desmonte y reinstalación del bajante, las conducciones y  los conductores respectivos en los calibres existentes. La unidad de medida será el metro lineal de red de baja tensión trasladada y recibida a satisfacción por la interventoría.

El contratista deberá coordinar con el contratante, la administración o habitantes del edificio y la Empresa de energía de Pereira para la ejecución del traslado de transformador y red relacionados en los dos ítems anteriores y deberá elaborar un acta de estado de las instalaciones antes y después del traslado.

Suministro e instalación recamara de paso y halado baja tensión: Se utilizara para el paso y halado de la red de alimentación del Edificio Los Almendros. Deberá construirse de acuerdo a los lineamientos de la norma de la E.E.P. y el detalle que se anexa a estas especificaciones. La medida y forma de pago será la unidad de recamara de baja tensión construida y recibida a satisfacción por la interventoría en la respectiva etapa de construcción.

Suministro e instalación de apoyo tipo pin sencillo PS2:  Incluye la construcción de un apoyo de media tensión tipo pin sencillo en poste de concreto de 12 mts x 750 Kgs, en el costado norte del lote, al lado de la salida vehicular del parqueadero proyectado, como se muestra en planos de diseño La medida y forma de pago será la unidad de apoyo tipo pin sencillo PS2,  construido y recibido a satisfacción por la interventoría.

Suministro e instalación de red media tensión ACSR No. 1/0:   Se construirá una red de tres hilos en cable ACSR No. 1/0 soportada en los apoyos relacionados y que dará continuidad a la red existente. La medida y forma de pago será el metro lineal de red de tres hilos ACSR  No. 1/0 construida y recibida a satisfacción por la interventoría.

Retiro postes metálicos y de concreto: Incluye el retiro de dos postes metálicos  de 10 mts y un poste  de concreto de 11 mts, los cuales serán entregados al contratante en el sitio que disponga. La unidad de medida y pago será la unidad de poste metálico o  de concreto retíralo, trasladado y entregado al contratante con la aprobación de la interventoría por medio de acta.

Desmonte red media tensión aérea: Incluye el desmonte de red de tres conductores en cable ACSR 2/4 AWG existente desde  apoyo en H hasta apoyo en poste metálico que se muestra en planos de diseño. La unidad de medida y forma de pago será por metro lineal de red de tres hilos  desmontada, trasladada, entregada y recibida a satisfacción con acta por parte de la interventoría.

El contratista deberá efectuar las coordinaciones pertinentes así como las solicitudes  de consignación o corte y de recibo de obra por parte de la Empresa de Energía de Pereira.

La configuración y localización de la red existente y proyectada  con sus  apoyos se muestra en planos de diseño.

### EQUIPOS EN SUBESTACIÓN

### CELDA DE REMONTE DE CABLEADO

Para la entrada de los cables de media tensión, y a fin de adaptarlos a los equipos de protección y maniobra, en adelante seccionador, se instalara una celda modular de remonte de cableado, compatible en tamaño y configuración con los seccionadores. En esta celda los cables de media tensión ingresan desde las conducción exterior, por la parte inferior y se conectan, por la parte superior a un barraje de salida, que los unirá con los seccionadores.

La celda será del tipo GAM O de Merlin Gerin sistema SM 6 o similar y la unidad de medida y pago será la unidad de celda de remonte instalada y recibida a satisfacción por la interventoría.

### SECCIONADORES

Para la protección y maniobra de los transformadores se han proyectado un sistema de seccionadores de operación bajo carga, con aislamiento en SF6, de 17,5KV y 630 A de capacidad nominal, se proyectó un seccionador individual para cada uno de los transformadores del proyecto y que corresponderán a cada uno de los bloques del mismo.

Los seccionadores modulares se irán conectando uno al anterior, en la medida que sea necesario, por medio de barras aisladas  instaladas en los bornes superiores y la salida será por medio de cables de media tensión hacia su respectivo transformador.

La protección se efectuara por medio de fusibles tubulares de 24KV, de la capacidad mostrada en el detalle del diagrama unifilar, de los planos de diseño, los cuales estarán instalados en la misma caja de cada seccionador que deberá venir adecuado para recibirlos.

Las celdas y seccionadores serán del tipo QM del sistema SM6 de Merlin Gerin o similar.

La unidad de medida y pago será la unidad de seccionador en SF6, incluidos los fusibles de protección,  instalada y recibida a satisfacción por la interventoría.

Los cables de interconexión entre seccionadores y transformadores se instalaran, al interior de la subestación, por cárcamos construidos en el piso de la misma, de medidas mínimas de 0,6 mts de ancho x 0,4 mts de profundidad con tapa metálica removible.  Incluye el suministro e instalación del juego de terminales premoldeados tipo interior para 15 KV, los cuales pueden ser termocontraibles o en frio, de marca 3M o RAYCHEM para cable XLPE #1/0 de 15 KV con su aislamiento al 133%, también incluye: las bornas terminales de ponchar, el cable de cobre #12 para aterrizar desde la pantalla de cobre de cada fase hasta la barra de equipotencialización de la celda respectiva,  a cada cable en sus dos extremos de conexión.

La unidad de medida y pago será el metro lineal de cable  de media tensión de interconexión seccionador transformador, incluidos respectivos terminales premoldeados tipo interior,  instalado y recibido a satisfacción por la interventoría.

Para crecimiento futuro, se ha previsto el espacio suficiente para la instalación de al menos dos seccionadores más.

### CELDAS Y TRANSFORMADORES TIPO SECO

Para los bloques A, B, D, E del proyecto se han diseñado, de acuerdo a sus cargas, transformadores del tipo seco clase H, de 45, 45, 112,5 y 112,5 KVA respectivamente, los cuales se instalaran al interior de sendas celdas metálicas  de las medidas indicadas en planos o de las medidas indicadas en normas y reglamentos para su tamaño respectivo, respetando la separación necesaria de las partes activas.

Al igual que los seccionadores, los transformadores con sus respectivas celdas se han diseñado y distribuido en la subestación para que vayan siendo instalados  a medida que se efectúe la construcción del bloque correspondiente y una vez sea necesaria su puesta en servicio.

Incluye el suministro e instalación de los transformadores trifásicos relacionados en las celdas adecuadas.

Los transformadores deberán ser de tipo ecológico, es decir de bajos niveles de pérdidas.

La unidad de medida y pago será la unidad de celda  y trasformador tipo seco, de la capacidad indicada, completamente ensamblada  e instalado el transformador, recibidos a satisfacción por la interventoría.

El transformador del bloque C de 225 KVA será convencional inmerso en aceite,  que se instalara provisionalmente en el exterior, debido a que se pretende trasladar a la subestación definitiva, una vez sea construida, deberá instalarse  por sus características, en una bóveda resistente al fuego  y con foso para aceite, de acuerdo a los lineamientos del RETIE, tal como se muestra en el detalle de subestación.

La unidad de medida y pago será la unidad de trasformador tipo convencional inmerso en aceite, de la capacidad indicada, e instalado el transformador y recibido a satisfacción por la interventoría, en la etapa correspondiente del proyecto.

Para la instalación futura del transformador convencional inmerso en aceite, en la subestación general del bloque D, será necesaria la construcción de una bóveda cortafuego de acuerdo a los lineamientos del RETIE  sección y la Norma NTC 2050  sección 450.

Esta bóveda estará construida en muros resistentes al fuego durante tres horas, comúnmente  concreto vaciado y deberá contar con puertas también resistentes al fuego y sistema de ventilación o dámper con fusible para el cierre en evento de incendio. Además el acceso y salida de conductores deberá contar con sellos intumescentes resistentes al fuego.

También deberá contar con un foso para acumulación del aceite dieléctrico en caso de fuga de este, el cual deberá tener un volumen suficiente para contener al menos el 65% del volumen de aceite del transformador. Este foso estará cubierto por rejillas metálicas desmontables.

La unidad de medida será la unidad puerta resistente al fuego con sus dámperes y rejillas de cubrimiento del foso de aceite, completamente construidos, ensamblados  e instalados y recibidos a satisfacción por la interventoría.

También para crecimiento futuro, se ha previsto en la subestación, espacio suficiente para la instalación de dos transformadores en celda adicionales.

### GABINETES DE BAJA TENSIÓN Y TRANSFERENCIA.

Los transformadores darán servicio a sus respectivos tableros generales de baja tensión, los cuales serán nuevos y de acuerdo con las especificaciones y cantidades de obra anexas. De cada uno de estos tableros de baja tensión saldrán las acometidas para cada uno de los bloques o de las cargas que dependen de ellos tal como de muestra en el diagrama unifilar.

También y de acuerdo a la secuencia y necesidades de construcción de los bloques del proyecto, para cada transformador se instalara una transferencia  automática con interruptores motorizados y con tarjeta de control electrónico independiente para cada una.

También para crecimiento futuro, se ha previsto en la subestación, espacio suficiente para la instalación de dos gabinetes de baja tensión adicionales.

Para cada transformador,  se prevé una compensación reactiva propia de alrededor del 3% de la capacidad del mismo, por condensador o banco de condensadores  de etapa única o fijo,  únicamente para la carga inductiva del mismo transformador y posteriormente, una vez este en servicio cada bloque o la totalidad de estos deberá efectuarse la revisión del sistema para analizar y dimensionar la compensación reactiva por la carga.

La unidad de medida  y pago será la unidad de tablero general de baja tensión, del bloque respectivo, incluyendo  transferencia automática motorizada y compensación reactiva fija instalada, probada y recibida a satisfacción por la interventoría en la etapa respectiva del proyecto.

### PLANTAS DE EMERGENCIA.

En el espacio contiguo  a la subestación se prevé la instalación de dos grupos electrógenos de servicio en emergencia o STAND BY de 250KW/313KVA  nominales o 238KW/297KVA cada uno, efectivos a la altura de Pereira, los cuales se conectaran con las trasferencias de cada  bloque desde un barraje único de emergencia, con cables  en los calibres diseñados para la carga en emergencia de cada bloque, instalados también sobre bandeja portacables tipo malla como se muestra en planos de diseño.

Las dos plantas de emergencia se interconectarán y controlaran por medio de un sistema de control de paralelismo y sincronía que proveerá las condiciones para el soporte  y distribución de las cargas entre las plantas, de acuerdo a las solicitaciones del sistema.

La extracción de gases de escape de las plantas se efectuará por medio de ductos metálicos instalados  en el bloque D, a través del cuarto útil  en el punto fijo del bloque y que recorrerán verticalmente el edificio hasta salir sobre la cubierta del mismo.

La unidad de medida  y pago será la unidad grupo motor – generador o planta de emergencia de 250KW/313 KVA completamente  instalada, conectad, probada y recibida a satisfacción por la interventoría en la etapa respectiva del proyecto.

Así mismo la unidad de medida y pago del sistema de paralelismo y sincronía, será la unidad de sistema,  de paralelismo completamente instalado, conectado, probado y recibido a satisfacción por la interventoría.

### SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El sistema de puesta a tierra para el proyecto se construirá a partir del diseño efectuado, en la zona interna aledaña a la subestación general, de tal forma que preste servicio a la construcción inicial del bloque C y posteriormente sirva para la totalidad del proyecto.

La configuración, localización y características se muestran en planos de diseño y memorias de cálculo anexos.

La  unidad de medida y pago será la unidad de sistema de puesta a tierra completamente terminado, medido y recibo a satisfacción por la interventoría.

### PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

A partir del análisis de riesgos, presentado en la memorias de cálculo y que fue elaborado  en base a los  lineamientos de la norma IEC 62305-2 y por la configuración y usos de los edificios a construir se determinó que es necesaria la construcción de un sistema  de protección contra descargas atmosféricas o SIPRA grado 01.

El SIPRA consistirá en una serie de electrodos de captación, ubicados sobre las cubiertas de los diferentes bloques, en la localización mostrada en planos, enlazados por un conductor de aluminio de mínimo 8 mms de diámetro, separado de la superficie de las cubiertas por medio de  soportes o aisladores apropiados para tal efecto.

Para la conducción de las descargas a tierra, se construirán bajantes  en cada uno de los bloques y que se aterrizaran por medio de puestas a tierra,  las cuales deberán conectarse equipotencialmente al sistema de puesta a tierra del proyecto.

La bajantes, como se dijo estarán conformados por el conductor de aluminio del sistema, separado de las superficies de los bloques y protegido de contactos directos, en sus últimos tres metros por tubos metálicos adosados a las paredes o empotrados según sea el caso. Para evitar  efectos galvánicos  por los diferentes materiales, el conductor de aluminio se unirá a una colilla de cable de cobre de igual diámetro o sección circular, por medio de un conector de compresión  bimetálico tipo DBH, y la colilla de cobre se soldara a la varilla de cobre solido del aterrizaje por medio de soldadura exotérmica.

La unidad de medida y pago será  la unidad de sistema de protección  contra descargas atmosféricas completamente terminado, en el bloque respectivo, medido y recibido a satisfacción por la interventoría.

  - RED DE BAJA TENSIÓN

### INSTALACIONES INTERNAS

En este capítulo se refiere a  las instalaciones de redes que van desde los bornes de baja tensión de los transformadores respectivos, hasta las transferencias automáticas,  y desde los bornes de salida de las transferencias, los alimentadores en baja tensión,  hasta los buitrones verticales de cada bloque. Estos alimentadores se instalaran sobre bandejas portacables soportadas en el techo de los parqueaderos, de acuerdo al trazado indicado en planos y se conectaran a blindobarras verticales  en cada bloque, a partir de las cuales se alimentaran, a su vez, los respectivos tableros de distribución de piso, tal como se muestra en planos y detalles de  diseño. También se refiere a las instalaciones de salidas de tomacorrientes normales, regulados  o de UPS, especiales y de alumbrado en las diferentes áreas de cada uno de los bloques del proyecto.

A partir de los bornes de baja tensión de cada uno de los transformadores, se instalaran las acometidas generales de baja tensión en los calibres indicados en plano. Estas acometidas se instalaran sobre bandejas portacables tipo malla hasta el gabinete de transferencia automatica respectivo.

La unidad de medida y pago será el metro lineal de acometida en los calibres y numero de hilos indicados, completamente terminada, asegurada, conectada y recibida a satisfacción por la interventoría.

Los alimentadores se instalarán en bandejas portacables tipo malla,  que irán por el sótano hasta llegar a los buitrones verticales o cuartos técnicos, en los cuales se instalaran blindobarras del tamaño adecuado para la carga de cada bloque. Todos los conductores se instalaran en grupos o individualmente de acuerdo a su calibre, según NTC 2050, y se aseguraran o amarraran a la bandeja al menos cada 20 cms de recorrido.

La unidad de medida y pago será el metro lineal de alimentador en los calibres y numero de hilos indicados, completamente terminado, asegurado, conectado y recibido a satisfacción por la interventoría.

### CUARTOS TÉCNICOS

Para dar flexibilidad al proyecto y facilitar la posibilidad de cambio de uso de los diferentes espacios, se ha previsto como se mencionó, la instalación de blindobarras verticales a partir de las cuales y por medio de cajas de derivación con los totalizadores adecuados, se alimentaran tableros de distribución de alumbrado y tomacorrientes normales para cada piso o espacio útil, localizados en los cuartos técnicos  de cada piso como se muestra en planos.

Cada bloque y en cada uno de los pisos de estos ( con excepción del bloque E Auditorio, que tendrá solo uno) se tendrá un cuarto técnico que a la vez conformara el buitrón necesario para las instalaciones eléctricas y de comunicaciones. En cada cuarto técnico se instalaran los tableros de distribución normal (alumbrado y tomas normales) del piso, así como de tomas regulados o soportados de UPS de cada piso.

En los primeros pisos además, se instalara el UPS general del bloque, en los tamaños y capacidades establecidos en el diseño, este UPS alimentara un tablero general regulado y desde este se alimentaran los tableros de tomas regulados de cada piso.

Además, en cada cuarto técnico y por solicitud del departamento de sistemas de la universidad, se instalara un rack de comunicaciones, dotado cada uno con un UPS de 3,0 KVA exclusivo para servicio de los equipos del rack correspondiente. Este UPS se alimentara  por medio de un tomacorriente a 110V desde el tablero de distribución normal del piso.

En el bloque C, la blindobarra no será solo vertical, sino que recorrerá horizontalmente cada piso, alimentado a su paso los tableros de distribución individuales de cada uno de los laboratorios, inclusive en los pisos 3 y 4, donde se dejara una reserva de carga para los laboratorios no destinados específicamente.

En los planos de diseño se presentan, tanto las distribuciones en planta de las blindobarras y tableros, como los detalles de distribución de cada uno de los cuartos técnicos y un diagrama vertical general de la distribución de blindobarras, bandejas y tableros de distribución.

### BLINDOBARRAS

Tal como se ha indicado y para dar a la instalación la flexibilidad necesaria, se ha propuesto en el diseño, la instalación de blindobarras de distribución verticales en los bloques A,B y D y vertical y horizontal en el bloque C.

Estas blindobarras se alimentaran por medio de cables de cobre en los calibres adecuados, desde las salidas de las transferencias automáticas correspondientes a cada bloque. Esta alimentación se efectuara por las bandejas portacables diseñadas en sótanos de parqueaderos o en tuberías PVC enterradas para el bloque C, tal como se muestra en planos.

Las bindobarras alimentaran los diferentes tableros de distribución, usando cajas de derivación de la misma línea de las blindobarras, donde se instalaran los totalizadores de protección adecuados.

Los calibres y tamaños y medios de soporte de las blindobarras se indican en planos de diseño, memorias de cálculo anexas y especificaciones particulares. Es necesario anotar que debido a que existirán juntas de dilatación entre los diferentes bloques del proyecto, las blindobarras seleccionadas deberán contar con elementos flexibles para el paso a través de estas dilataciones.

La unidad de medida y pago será el metro lineal de blindobarra en los calibres y capacidades indicados, completamente terminado, asegurado, conectado y recibido a satisfacción por la interventoría.

### BANDEJAS Y CANALETAS PORTACABLES

### BANDEJAS PORTACABLES

En planos de diseño se presenta la distribución en planta de las bandejas portacables diseñadas, las cuales serán del tipo malla electrocincada de 30 cms de ancho por 5,4 cms de alto. Estas bandejas se usaran como conducción de alimentadores y circuitos ramales así:

En sótanos de parqueaderos se utilizaran para conducción de alimentadores a las blindobarras verticales de los diferentes bloques y de los circuitos ramales de alumbrado y tomas más lejanos del tablero de parqueaderos.

En los bloques A y B se usaran, las bandejas portacables, para conducir los circuitos ramales de alimentación de los tableros de distribución de UPS, en cada piso. Dado que en estos pisos se tiene poca densidad vertical de circuitos ramales, la misma bandeja se usara, instalando un separador adecuado, para conducir los cables de comunicaciones en fibra óptica y UTP que conformaran el back bone de cada bloque, tal como se explicara más adelante en el capítulo respectivo a cableado estructurado.

Caso especial se muestra en el bloque B en las salas interactivas del segundo piso, donde se plantea la instalación de una bandeja perimetral con separador central, la cual será una reserva para instalaciones futuras de acuerdo a las necesidades puntuales de las actividades que se efectúen en estas salas.

En el bloque C, se usara una bandeja portacables, en la medida indicada, que recorrerá los diferentes laboratorios para la conducción de los circuitos ramales de alumbrado y tomas de cada laboratorio.

Tanto en el bloque C como en el D y en los parqueaderos, se plantea la instalación de una bandeja portacables, también de 30cms x 5,4 cms, para la conducción de cableado de comunicaciones independiente, de manera paralela a la bandeja eléctrica en niveles o alturas distintas usando el mismo soporte para las dos bandejas, tal como se muestra en detalle en los planos de diseño.

Para el dimensionamiento de las bandejas se han efectuado cálculos de ocupación  de acuerdo al número y calibre de los conductores que soportaran, dejando la reserva suficiente para crecimiento futuro, así también se ha calculado el peso de los mismos conductores  con lo cual se ha definido la separación máxima entre soportes de la bandeja. Estos cálculos se muestran en el anexo de memorias de cálculo.

Tal como lo expresa el RETIE, las bandejas portacables deberán estar conectadas al sistema de puesta a tierra o equipotencializadas continuamente en todo su recorrido y para tal efecto se ha previsto un conductor desnudo calibre mínimo No. 8 AWG, conectado a la bandeja por medio de los accesorios de fábrica diseñados para tal efecto, el cual se incluye en el costo de la bandeja.

Al igual que las blindobarras, las bandejas portacables cruzan separaciones o juntas estructurales entre los diferentes bloques, en estos cruces, deberán hacerse coincidir juntas o uniones de la bandeja, dejando unas separación entre los tramos de bandejas no mayor a 10 cms y al  instalarse  los conductores o alimentadores, se dejara un pequeño bucle en forma de S y no se aseguraran o amarraran en al menos dos peldaños a cada lado, de forma que se permita su libre movimiento en caso de sismo.

En el bloque E, se usaran bandejas portacables para la distribución de los circuitos de alumbrado general en el primero y segundo piso y artístico desde el rack proyectado  de control de alumbrado en el área de escenario, tal como se muestra en los planos de diseño.

La unidad de medida y pago será el metro lineal de bandeja portacables completamente instalada, soportada y aterrizada, recibida a satisfacción por la interventoría

### CANALETAS PORTACABLES.

Para la distribución de circuitos ramales de tomacorrientes normales y de UPS o regulados, se ha diseñado una canaleta portacables tipo ducto evolutivo DLP metálica de 150x 50 mm con tapa tipo cremallera y con dos compartimientos división central para la conducción de los conductores de cableado estructurado en la misma canaleta.

La canaleta deberá instalarse completamente asegurada a la superficie, por medio de chazos y tornillos adecuados, siguiendo las formas de los muros o columnas y perfectamente nivelada.

Los cortes que se necesario efectuar, deberán ser completamente a escuadra con la herramienta adecuada, de tal forma que se vea un corte limpio, sin rebabas y sin aberturas o separaciones en las juntas, además  deberá mantenerse el acabado o pintura en todo el recorrido de la canaleta y en los sitios en que esta se desprenda deberá reponerse  el tramo correspondiente.

Vale destacar que en la instalación y entrega final de la canaleta y sus componentes deberá tenerse especial cuidado en la limpieza de los trabajos y en la buena ejecución de la mano de obra, debido a que será la parte más visible y en contacto con los usuarios finales de la instalación

Esta canaleta se instalara perimetralmente sobre muros, a una altura promedio de 30 cms del piso acabado y con bajantes o recorridos en techos donde sea necesario, por ejemplo en salas de reuniones o en aulas digitales para la instalación de las salidas de video beams (eléctricas y de señal).

Los diferentes aparatos ya sea tomacorrientes eléctricos o face plates de comunicaciones, se instalaran sobre troqueles adecuados que garanticen el aislamiento o separación suficiente de los terminales eléctricos, como el radio de curvatura de los cables de comunicaciones.

La unidad de medida y pago será el metro lineal de canaleta portacables completamente instalada,  nivelada, asegurada y tapada y recibida a satisfacción por la interventoría.

  - ACOMETIDAS O ALIMENTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.

Tal como se ha explicado anteriormente, los tableros de distribución se alimentaran de  la blindobarra en el bloque respectivo, utilizando para ello cajas de derivación de la misma marca y calidad de las blindobarras, donde se instalara la protección o totalizador diseñado y a partir de esta en tubería metálica  del diámetro señalado en cálculos, se instalaran los cables alimentadores hasta el barraje del tablero, también en los calibres señalados en los cálculos.

Se incluye en este ítem, la caja de derivación, el totalizador, los conectores, tuberías y conductores o cables, así como la señalización adecuada para la completa instalación.

La unidad de medida y pago será la unidad de alimentador completamente instalado, conectado y demarcado, recibido a satisfacción por la interventoría.

  - CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS

A partir de los diferentes tableros de distribución instalados en los cuartos técnicos, ya mencionados, se instalaran los circuitos ramales tanto de iluminación como de tomacorrientes normales y de UPS.

Partiendo de los tableros, en bandejas portacables ( para los bloques C,D y E) o canaletas portacables ( para los bloques A y B), según se muestra en planos, se llevaran a través de las circulaciones de los bloques, los conductores de los circuitos ramales y de allí se distribuirán en tubería EMT de mínimo ¾” de diámetro y alambre de cobre No. 14 AWG THHN, los diferentes circuitos de alumbrado, hasta las cajas de salida, donde se instalara el tomacorriente doble de 15 A, respectivo, para la conexión de la lámpara y de allí a las cajas de interruptores marcados en planos de diseño.

La unidad de medida y pago será la unidad de salida de iluminación completamente instalada, conectada, probada y demarcada y recibida a satisfacción por la interventoría.

Para la instalación de interruptores, estos se encuentran indicados en planos, demarcando con una letra consecutiva, las lámparas que comanda. Si la instalación del interruptor es en muro liviano, se deberá instalar una conduleta tipo C de ¾” para la transición de tubería metálica a PVC, la cual se instalara en el muro liviano, hasta la caja de salida también en PVC de 2x4 o 4x4 con suplemento, según sea necesario.

La unidad de medida y pago será la unidad de interruptor  de iluminación completamente instalado, conectado, probado y recibido a satisfacción por la interventoría.

Para los tomacorrientes se continuara la distribución en canaleta metálica con división central , de 12x5 cms,  adosada a los muros donde por medio de troqueles adecuados se instalaran los aparatos o tomacorrientes  normales de 15 A con polo a tierra para servicios comunes y de 15 A con polo a tierra aislada color naranja para los servicios soportados de UPS, los circuitos de tomacorrientes se distribuirán en cable de cobre No. 12 AWG THHN, a no ser que se indique otra cosa en planos, cuadros de cargas o memorias de cálculo.

La unidad de medida y pago será la unidad de tomacorriente normal o regulado completamente instalado, conectado, probado y recibido a satisfacción por la interventoría.

En los planos de diseño se presenta la localización propuesta de cada una de las salidas diseñadas tanto para alumbrado como para tomacorrientes.

Cabe anotar que en los diferentes espacios de los bloques y de acuerdo a las necesidades existen salidas de tomacorrientes especiales, ya sea de dos o tres fases, los cuales están claramente indicados en sus diámetros, calibres y protecciones, en los planos de diseño, los cuadros de cargas de planos y memorias de cálculo anexas.

Algunas salidas de tomacorrientes y especialmente en laboratorios del bloque C, se instalan las salidas en conducciones separadas en tubería metálica  tipo EMT de mínimo ¾” de diámetro o el indicado en planos, estas conducciones se llevaran sobrepuestas, a partir del tablero correspondiente por techo o muro, hasta la localización respectiva.

Como casos especiales, se tienen: los laboratorios de Recubrimientos Industriales para la alimentación de los tanques de proceso, los cuales serán alimentados con voltaje DC de máximo 9 VDC  sobre el piso del laboratorio tal como se muestra en el detalle respectivo en planos de diseño.

También se tienen como especiales, los laboratorios de Tanques, Tratamientos Térmicos, Hidráulica , Vibraciones y Mecanismos,  los cuales por la distribución y configuración de sus equipos requieren las salidas de potencia en el techo o descolgados de este, para lo cual se han diseñado directamente instalados en el techo o soportados a una estructura consistente en perfiles estructurales del tipo mecano o unistrut que conformaran una unidad constructiva soportada del techo y que a la ves soportara las salidas indicadas, ya sea en cajas individuales o en canaletas portacables, tal como se muestra en planta y detalles en planos de diseño.

La unidad de medida y pago será la unidad de salida de tomacorriente especial bifásico o trifásico completamente instalado, probado y señalizado  y recibido a satisfacción por la interventoría.

La estructura de soporte en los laboratorios mencionados se presupuestara separadamente y la unidad de medida y pago será  la unidad de soporte en el laboratorio respectivo, completamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría.

  - LÁMPARAS Y LUMINARIAS

A partir de la salida respectiva, y utilizando una clavija de caucho de 15 A con polo a tierra y cable del tipo encauchetado  3x16 AWG mínimo, se conectaran las lámparas o luminarias diseñadas para los diferentes espacios y usos.

La lámpara de descolgar hasta la altura de diseño (en general 2,6 mts, con excepción de las salas interactivas del bloque B que se instalaran a 2,8 mts mínimo y el sótanos que se instalaran adosadas a techo) por medio de guayas de acero de 1/8” con los correspondientes accesorios de sujeción y  ajuste.

Para las luminarias de iluminación exterior o perimetral, si instalaran las salidas en tubería metálica EMT, adosada al techo del parqueadero y se aflorara en el punto de instalación de la luminaria, si esta queda instalada sobre la construcción. Si queda instalada, según se muestra en planos, sobre terreno, la alimentación se efectuara en tubería PVC enterrada  a no menos de 50 cms del piso terminado, de acuerdo a la norma de la E.E.P.

Una descripción más detallada de las lámparas y sus especificaciones, se encuentra en el anexo de memorias de cálculo de iluminación y más adelante en estas especificaciones en el capítulo de especificaciones particulares.

La unidad de medida será la unidad de lámpara o luminaria completa, instalada, soportada, probada y recibida a satisfacción por la interventoría.

  - ESPECIFICACIONES MATERIALES Y EQUIPOS.

Los materiales y equipos que se usarán en las instalaciones eléctricas serán suministrados por el Contratista, y deberán ser nuevos, de primera calidad y se ajustarán a los requisitos establecidos en estas especificaciones y en los planos. Todos los materiales deberán ser productos normalizados de fabricantes reconocidos que hayan producido continuamente los diferentes tipos de materiales. El proponente deberá presentar catálogos y reportes de pruebas tipo que incluyan toda la información técnica que determine las características de los mismos. Todos los materiales y equipos deberán ser aprobados previamente por el Interventor.

Para todos los materiales se cumplirán las siguientes condiciones generales; las condiciones particulares que se mencionan en las presentes especificaciones son una guía y no eximen al contratista de la demostración de certificación RETIE o RETILAP de los productos a utilizar cuando dicha certificación aplique.

Todos los materiales deberán tener certificación de cumplimiento RETIE y RETILAP, expedido por un organismo acreditado por el ONAC, de acuerdo a lo especificado en el RETIE Articulo 17. y RETILAP Capitulo3 y Sección 900.1

### MARCAS Y CALIDADES DE MATERIALES

Las marcas de los materiales a utilizar serán las relacionadas a continuación, cualquier marca diferente tendrá que ser sometida a aprobación de la interventoría con la justificación por el cambio de la misma:

| MATERIAL | MARCA |
| --- | --- |
| Interruptores y Tomacorrientes | LEVITON, LEGRAND. |
| Breakers y totalizadores | SCHNEIDER, LEGRAND. |
| Cables y Alambres | CENTELSA, PROCABLES. |
| Cajas de paso y empalme | SCHNEIDER -CODEL, GALCO, INDELPA |
| Cajas para aparatos y tomas | PVC PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC. |
| Tableros de alumbrado | MERLIN GERIN, LEGRAND. |
| Tubería Conduit metálica | COLMENA, SIMESA. |
| Tubería Conduit PVC | PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC. |
| Terminales de Compresión | 3M, PANDUIT. |
| Tableros de distribución | SCHNEIDER, LEGRAND. |
| Celdas Entrada/Protección Remonte | SCHNEIDER |
| Celda Transformadores | FATEL - LEGRAND |
| Transformadores secos/convencionales | SUNTEC/MAGNETRON |
| Puertas cortafuegos/dámperes | CIETSE |
| Cortacircuitos Primarios | MELEC |
| DPS primarios | MELEC |
| Terminales Premoldeados | 3M, RYCHEM |
| Bota Premoldeada | 3M, RYCHEM |
| Electrobarra | Zucchini |
| Fibra optica | Siemon |
| Red de cobre datos | Siemon, Ortronics |

Todos los materiales utilizados en la construcción de las instalaciones eléctricas que se encuentren dentro del listado específico del RETIE, deberán presentar certificado de conformidad bajo RETIE para que sean recibidos. El contratista de las instalaciones, utilizará materiales totalmente nuevos, de la  marca indicada o superior obtenible para el uso especificado y que cumplan con los requisitos detallados en estas especificaciones.

  - Tuberías y Ductos PVC y EMT

Para la ejecución de los trabajos se utilizara tubería que cumpla con las normas NTC 2050 secciones SECCION 345, 348 para tubería conduit metálico intermedio IMC y eléctrica metálica EMT, respectivamente, y NTC 2050PVC  SECCION 347 para tubería no metálica rígida  PVC,  vigentes y estipuladas para cada tipo de tubería. Además deberán cumplir los requerimientos del RETIE 17.11. La tubería debe estar libre de imperfecciones, defectos superficiales interiores o exteriores y será recta a simple vista, la sección circular de pared uniforme, la tubería será de 3 metros, cada tubo llevara impreso el nombre del fabricante, el país de origen y el número de la norma INCONTEC o entidad similar.

Todas las canalizaciones para los conductores de los sistemas de alumbrado y tomas y demás que se instalen, serán construidas en tubería PVC cuando vaya incrustada.

La tubería instalada a la vista será metálica tipo EMT, excepto los sistemas de canalizaciones eléctricas exteriores que siempre serán en PVC.

Toda la tubería que llegue a los tableros y a las cajas de paso o cámaras de registro debe llegar en forma perpendicular, en ningún caso llegara en forma diagonal, esta será prolongada exactamente  lo necesario para instalar los elementos de fijación.

Todas las canalizaciones para los conductores del sistema de alumbrado, tomacorrientes, interruptores serán construidas en tubería conduit EMT, de acuerdo con las  especificaciones de los planos.

Se utilizara tubería de la siguiente manera:

| Utilización | TIPO |
| --- | --- |
| Instalaciones a la vista para media tensión | CONDUIT metálica galvanizada IMC |
| Bajo zonas verdes o andenes | Ducto PVC-EB |
| Bajo calzada de vías y parqueaderos | Ducto PVC-DB |
| Instalaciones incrustadas en muros | CONDUIT PVC |
| Tubería a la vista | CONDUIT metálica galvanizada EMT. |

Se utilizaran adaptadores de caja tipo campana en todos los extremos que lleguen a cajas de salida. En la tubería de 2” de diámetro o mayor se utilizarán terminales tipo campana en cajas de inspección y terminales con tuerca y contratuerca en cajas metálicas.

La tubería suspendida en techo o soporte de estructura metálica a la vista llevará grapas conduit del tipo estructural, debidamente soportadas al canal estructural y este a la estructura a través de Anclajes adecuados, suspendidos en longitudes de 1.50 m, máximo.

Cuando se trata de ducteria subterránea se debe tener en cuenta,  tanto las características del terreno para su excavación como la superficie existente, toda vez que los costos de estos trabajos deberán ir incluidos dentro del ítem correspondiente.

El relleno se hará sobre zanja seca compactada con pisones de madera o máquina de vibración por capas de .10m de espesor, utilizando material con el grado de humedad acostumbrado para este tipo de trabajos (ni seco ni saturado de agua) de tal forma que no se presenten hundimientos futuros del terreno, dejando en tierra hasta el nivel final. Referirse Normas EPM para canalizaciones Subterráneas.

La ducteria subterránea se instalará de acuerdo con su utilización a las profundidades mínimas indicadas a continuación, tomando el acabado final del terreno.

| Utilización | Trafico | Profundidad |
| --- | --- | --- |
| Acometida eléctrica general | Peatonal | 0.60 |
| Acometida eléctrica general | Vehicular | 0.80 |
| Acometida Telefónica general | Peatonal | 0.60 |
| Acometida Telefónica general | Vehicular | 0.80 |
| Redes eléctricas media tensión | Peatonal | 0.80 |
| Redes eléctricas media tensión | Vehicular | 0.80 |

Para la instalación de bancos de ductos se tendrá en cuenta que éstos queden alineados tanto vertical como horizontalmente en sus diferentes capas, para lo que utilizan guías auxiliares, de tal manera que se respete la secuencia de salida y llegada evitando la transposición de tuberías.

La tubería una vez instalada se protegerá con tapones que impidan el ingreso de materiales que lleven a su obstrucción. En todo caso será responsabilidad del contratista cualquier daño que se presente en este sentido durante el desarrollo normal de la obra.

La tubería será revisada mediante sondeo con cinta de acero antes de iniciar el proceso de acabado final de pisos o estucado de muros, de tal manera que se garantice el libre tendido de los conductores, dejando guías en alambre de acero galvanizado cable flexible calibre 16, que será retirado durante la actividad de cableado previa inspección del interventor. La tubería vacía se dejará con la guía para su posterior cableado.

Todas las tuberías se deben marcar con anillos de 2 cm. de ancho con cintas adhesivas de colores o pintura de aceite así:

-	Potencia-energía normal			azul

-	Telecomunicaciones   			amarillo + blanco

-	Energía regulada				azul + blanco

-	Alarmas					rojo

-	Video						verde

A este respecto referirse al RETIE a cualquier norma internacional aplicable.

  - Cajas y conduletas

Las cajas para salidas de alumbrado y tomacorrientes en techo o a la vista,  serán del tipo FS en aluminio fundido de 2x4 o requerida y las cajas para interruptores o tomacorrientes incrustados en paredes serán de PVC de 2x4 o 4x4 según se requiera.

Los puntos que  reciben más de 3 tubos deberán tener en todos los casos una caja de 4x4  con suplemento, a excepción de las cajas octogonales, en todas las cajas  se deben abrir solo las perforaciones que vayan a usarse.

Las cajas de salida de alumbrado, tomacorrientes, etc. deberán ser de tamaño suficiente para proveer espacio libre a todos los conductores contenidos en la  caja, los elementos de empalme o derivación  y sus respectivos aparatos de acuerdo a la norma NTC 2050 sección 370 y RETIE 17.12

Todas las tapas de cajas así como los aparatos que se instalen deberán ser nivelados y a hilo con las paredes donde se instalen, en la prolongación de tuberías estas cajas se dejaran a 1cm fuera del ladrillo en los casos en que van empotradas o a ras de la pared liviana si es el caso, de tal forma que queden finalmente a nivel con la pared en su acabado final.

Las cajas de paso para acometidas eléctricas, alimentación de canaletas según detalle y serán marca luminex o  calidad similar según el tamaño requerido acorde con los planos.

  - Conductores de Baja tensión

Todos los conductores que se utilicen serán de cobre electrolítico conductibilidad 98%, temple suave, temperatura máxima 90 grados centígrados, con aislamiento plástico para 600 voltios del tipo THHN/THWN en marcas certificadas por un organismos acreditado para tal fin por  el ONAC en cumplimiento con RETIE, sobre el cual deberán estar debidamente marcados a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento.

Los materiales y las pruebas de estos conductores corresponderán a requisitos aplicables según normas americanas IPCEA-S-61-402 última revisión. Los conductores de la red regulada serán cables. Los conductores eléctricos de la red de alumbrado, hasta el calibre  10 inclusive, podrán ser de un solo hilo Los conductores eléctricos de la red de tomacorrientes normal y regulados, hasta el calibre  10 inclusive, seran de siete (7) hilos  del calibre AWG  8 inclusive, hasta el calibre AWG 2 inclusive, deberán ser de siete (7) hilos; del calibre AWG  2 al calibre AWG  4/0, deberán ser de diecinueve (19) diecinueve hilos. Para el sistema de tierra se utilizarán conductores desnudos de calibre especificado en los planos.

Todas  las derivaciones  o empalmes de los conductores  deberán  quedar entre las cajas de salidas de paso  y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los    conductores serán tramos continuos.

Todas las conexiones de las cajas  de derivaciones  correspondientes a los sistemas de alumbrado y tomas hasta el No 8 AWG  se harán empleando los terminales adecuados para tal fin.

En todas las cajas debe dejarse por lo menos 20 cms de cable para las conexiones de los aparatos  correspondientes.

Las puntas de los cables que entran al tablero se dejaran con longitud suficiente (medio perímetro de la caja) con el fin de que permita la correcta conexión al mismo.   Para la identificación de los diferentes circuitos instalado dentro de un mismo tubo conectado al mismo sistema, se usaran conductores con los siguientes colores:

Neutro: 	debe ser en toda su extensión blanco.

Tierra:		verde

Fases: 		Amarillo, azul y rojo, para sistemas trifásicos hasta 220V.

Referirse RETIE.

Conductores de neutro o de tierra superiores al No 8 AWG y en  todas las cajas de paso intermedias, deberán identificarse con cinta  de colores  igual al código antes mencionado.

El mínimo calibre que se utilizara en las instalaciones de alumbrado será el No 14 AWG, para tierra y para ramales  fase, neutro  o interruptores.

Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería no se permitirá la utilización de aceite o grasa mineral como lubricante, se debe utilizar lubricantes especiales para tal fin en caso de requerirse.

Para la instalación de conductores dentro de la tubería se debe revisar y secar las tuberías donde hubiera podido entrar agua.

Los conductores del mismo color deberán ser conectados a  la misma fase del tablero alimentador.

En el momento de  introducir los conductores dentro de la tubería se tendrá el cuidado de evitar la formación de ángulos agudos en el cable.

  - Interruptores manuales de alumbrado.

Para el control de alumbrado se emplearán interruptores tipo incrustar sencillo, doble o triple, conmutable sencillo o doble, según se indican en los planos, con tapa de baquelita color blanco.  Su capacidad será de 10 amperios, 120 voltios, Levitón decora blanco  sin piloto.

La instalación se efectuara como se ha descrito antes en estas especificaciones y en detalle en los planos, con conductores en tubería PVC y el aparato en caja PVC certificada, del tamaño apropiado según el interruptor, por esta razón no se prevé conductor de puesta a tierra en los interruptores.

Si por alguna circunstancia de obra, debe instalarse interruptores sobrepuestos, estos deberán instalarse en tubería eléctrica metálica y caja FS, en este caso es obligatorio el conductor de puesta a tierra.

Como todos los materiales a usar en las instalaciones en el país, los interruptores manuales de alumbrado deben cumplir lo estipulado en la norma NTC 2050 SECCION 410  y tener certificado de conformidad de producto RETIE 17.7.1

  - Tomacorrientes

Para los tomacorrientes del proyecto, se han escogido los de la marca Levitón en las siguientes referencias:

- Tomacorrientes normales y de salidas de iluminación: doble con polo a tierra, 15 A, 125 V, CR15 color beige, grado comercial, NEMA 5-15 R con tapa de la misma marca, color y calidad.

- Tomacorrientes regulados: doble con polo a tierra, 15 A, 125V,  5362 IG, color naranja, grado industrial con polo atierra aislado, NEMA 5-15R con tapa de la misma marca, color y calidad.

- Para los tomacorrientes especiales sean escogidas las siguientes marcas y referencias:

- Tomacorrientes especiales bifásicos:  Codelca C 014 trifilar 20 A, 205V, de incrustar con tapa metálica en acero inoxidable.

- Tomacorrientes especiales trifásicos : Codelca C 015 trifilar 50 A, 205V, de incrustar con tapa metálica en acero inoxidable

- Tomacorrientes de seguridad monofásicos: Legrand 20 A, 125 V, tipo turn lok NEMA L5-20R, con polo a tierra.

- Tomacorrientes de seguridad trifásicos: Legrand 30 A, 480 V, tipo turn lok NEMA L16-30R, con polo a tierra y

Los tomacorrientes en general serán instalados sobre canaleta portacables usando el troquel adecuado, o a la vista sobre cajas tipo FS del tamaño adecuadas.

Tanto para el producto, como para la instalación deberán seguirse las directrices de la norma NTC 2050 SECCION 410  y del RETIE artículo 17.5.

# ESPECIFICACIONES PARTICULARES

# ILUMINACIÓN

    - Interruptor Sencillo			un

    - Interruptor Doble				un

    - Interruptor Doble conmutable		un

    - Interruptor triple				un

Para el control de alumbrado se emplearán interruptores tipo incrustar sencillo, doble o triple, conmutable sencillo o doble, según se indican en los planos, con tapa de baquelita color blanco.  Su capacidad será de 10 amperios, 120 voltios, Levitón decora blanco  sin piloto.

La instalación se efectuara como se ha descrito antes en estas especificaciones y en detalle en los planos, con conductores en tubería EMT y el aparato en caja FS de marca RAWELT certificada, del tamaño apropiado según el interruptor. Todos los interruptores deben contar con el cable de puesta a tierra

Para la instalación de interruptores, estos se encuentran indicados en planos, demarcando con una letra consecutiva, las lámparas que comanda.

Como todos los materiales a usar en las instalaciones en el país, los interruptores manuales de alumbrado deben cumplir lo estipulado en la norma NTC 2050 SECCIÓN 410  y tener certificado de conformidad de producto RETIE

El cable a utilizar debe ser # 12 awg, la derivación se debe realizar según lo establecido en el RETIE en empalmando y soldando o utilizando el conector correspondiente y certificado.

La unidad de medida y pago será la unidad de interruptor  de iluminación completamente instalado, conectado, probado y recibido a satisfacción por la interventoría.

    - Salida eléctrica para lámpara	un

A partir de los diferentes tableros de distribución instalados en los cuartos técnicos, ya mencionados, se instalaran los circuitos ramales de iluminación para cada una de las salidas de iluminación.

Partiendo de los tableros eléctricos ( para los bloques C,D y E), según se muestra en planos, se llevaran a través tubería sobre las circulaciones de los bloques, los conductores de los circuitos ramales y de allí se distribuirán en tubería EMT de mínimo ¾” de diámetro y alambre de cobre No. 12 AWG THHN, los diferentes circuitos de alumbrado, hasta las cajas de salida tipo RAWELT 2x4” con tapa LEVITON, donde se instalara el tomacorriente doble de 15 A, respectivo, para la conexión de la lámpara y de allí a las cajas de interruptores marcados en planos de diseño.

Para la iluminación exterior o perimetral, si instalaran las salidas en tubería metálica EMT, adosada al techo del parqueadero y se aflorara en el punto de instalación de la luminaria, si esta queda instalada sobre la construcción. Si queda instalada, según se muestra en planos, sobre terreno, la alimentación se efectuara en tubería PVC enterrada  a no menos de 50 cms del piso terminado, de acuerdo a la norma de la E.E.P.

Una descripción más detallada de las lámparas y sus especificaciones, se encuentra en el anexo de memorias de cálculo de iluminación y más adelante en estas especificaciones en el capítulo de especificaciones particulares.

La derivación de circuitos se debe realizar según lo establecido en el RETIE en empalmando y soldando o utilizando el conector correspondiente y certificado.

La unidad de medida y pago será la unidad de salida de iluminación completamente instalada, conectada, probada y demarcada y recibida a satisfacción por la interventoría.

    - Suministro e instalación de Luminaria BLOCK LENS CON DIFUSOR, 60x60 fuente luminosa 2 PCB LED 1R 2ft 31w 4000lm, de sobreponer o incrustar

Usos y aplicaciones: Luminaria de uso interior, principalmente utilizada en espacios de oficina, centros educativos locales comerciales y en general áreas abiertas.

Carcasa: Fabricada en chapa de acero CR MSG. Según RETILAP.

Instalación: Sobreponer en cielo o incrustar.

Conjunto óptico: Acrílico OPAL de alta transmisión.

Grado de protección: IP20

Lámpara o fuente luminosa: 2 PCB LED 1R 2ft 31w 4000 lm.

Conjunto eléctrico: Driver Electrónico 75w. Dimerizable 0-10V.

Eficiencia lumínica: 100 %

Lúmenes efectivos: 6400 lm.

Tensión nominal: 120 - 277 V.

Potencia nominal: 73w.

Eficacia energética: 88 lm/w.

Acabado: pintura en polvo curada al horno, color blanco.

Peso (aprox): 7.3 Kg.

    - Suministro e instalación de Luminaria FLAT LENS, 121x30, fuente luminosa 4PBC LED 1R 1ft 9w 1100 lm, de colgar en cielo o incrustar

Usos y aplicaciones: Luminaria utilizada en espacios de oficina, centros educativos locales comerciales y en general áreas abiertas.

Carcasa: Fabricada en chapa de acero CR MSG. según RETILAP.

Instalación: colgar o incrustar

Conjunto óptico: Extrusión de acrílico y película deslumbrante

Grado de protección: IP20

Lámpara o fuente luminosa: 4 PCB LED 1R 1ft 9w 1100 lm.

Conjunto eléctrico: Driver Electrónico 54w .

Eficiencia lumínica: 100 %

Lúmenes efectivos: 3522 lm.

Tensión nominal: 120 - 277 V.

Potencia nominal: 43w.

Eficacia energética: 82 lm/w.

Acabado: pintura en polvo curada al horno, color blanco mate.

Peso (aprox): 3.8 Kg.

    - Suministro e instalación de Luminaria de sobreponer 122x30 galvanizada abierta con dos bombillos LED de 19 W marca Philips

Luminaria de sobreponer o colgar en losa, aleta en lámina galvanizada, con conector retraible, inspección por la parte inferior de la luminaria. La luminaria debe contar con dos tubos LED de 19w marca Philips, CRI del 85%, color luz del día 6500K medidas 120 cm, flujo luminoso 1650Lm

Ref: IF SALG 1x4/2T822WLED65/120 Iluminaciones técnicas.

    - Suministro e instalación de Luminaria de sobreponer 244 x 14 galvanizada con dos tubos LED 19 W marca Philips.

Luminaria de sobreponer o colgar en losa, aleta en lámina galvanizada, con conector retraible, inspección por la parte inferior de la luminaria. La luminaria debe contar con dos tubos LED de 19w marca Philips, CRI del 85%, color luz del dia 6500K medidas 120 cm, flujo luminoso 1650Lm

Ref: IF SALG 1x8/1x1T822WLED65/120 Iluminaciones técnicas.

    - Suministro e instalación de luminaria de emergencia reflector

Sistema para ILUMINACIÓN de EMERGENCIA Provista de dos focos direccionales de alta eficiencia. El chasis es fabricado en ABS termoplástico moldeado, es de fácil instalación en cielo y muro, moderno, versátil. El sistema introduce una pila de Plomo – Cadmio, indicador de Carga y Pulsador para testeo. El tiempo de autonomía es de 90 minutos en ausencia de tensión normal, sistema de operación dual 120/277 voltios. SE SUMINISTRA COMPLETA.

Ref: IT EXL 600L

    - Suministro e instalación de luminaria de emergencia indicador salida

Sistema de EMERGENCIA, señalización RUTA DE EVACUACIÓN. Está equipada con tarjeta electrónica, batería y sistema de iluminación a base de LEDS de 100,000 horas de vida útil. El tiempo de autonomía es de 90 minutos en ausencia de tensión normal, sistema de operación dual 120/277 voltios.

Ref: IT SALIDA

    - Suministro e instalación de PLAFÓN LUMINEX, con bombillo LED de 7W marca Philips.

Suministro e instalación de plafón LUMINEX (LEGRAND) rosca E27, con un bombillo tipo LED de 7 W marca Philips luz día 6500K, 1055lm, eficacia 95.9 lm/w, IRC80

    - Suministro e instalación de luminaria tortuga, con bombillo LED de 12W marca Philips.

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga IP 65, para uso a la intemperie, dotada con una rosca E27 y un bombillo tipo LED de 12 W marca Philips luz día 6500K, 1055lm, eficacia 95.9 lm/w, IRC80

Nota: Aplica para los ítems de luminarias descritas

Las luminarias que indican suministro e instalación el contratista debe contemplar el suministro de la luminaria y  todos los elementos para la instalación y puesta en funcionamiento de la misma incluida la mano de obra.

A partir de la salida respectiva, y utilizando una clavija de caucho de 15 A con polo a tierra y cable del tipo encauchetado  3x16 AWG, se conectaran las lámparas o luminarias diseñadas para los diferentes espacios y usos, a excepción del plafón el cual debe adosarse directamente a la caja.

La lámpara de descolgar hasta la altura de diseño (en general 2,6 mts, con excepción de las salas interactivas del bloque B que se instalaran a 2,8 mts mínimo y el sótanos que se instalaran adosadas a techo) por medio de guayas de acero de 1/8” con los correspondientes perros de sujeciony  ajuste.

Para la iluminación exterior o perimetral, si instalaran las salidas en tubería metálica EMT, adosada al techo del parqueadero y se aflorara en el punto de instalación de la luminaria, si esta queda instalada sobre la construcción. Si queda instalada, según se muestra en planos, sobre terreno, la alimentación se efectuara en tubería PVC enterrada  a no menos de 50 cms del piso terminado, de acuerdo a la norma de la E.E.P.

La unidad de medida será la unidad de lámpara o luminaria completa, instalada, soportada, probada y recibida a satisfacción por la interventoría.

En este apartado se presenta una relación somera de las lámparas y luminarias escogidas para el proyecto.

Una descripción más amplia se encontrara en las memorias de cálculo de iluminación, anexas a estas especificaciones, en caso de ser necesario pueden ser solicitadas a la interventoría con la respectiva copia de los diseños fotométricos.

Para la iluminación exterior de calle 12, plazoleta central y exterior bloque C, se  ha seleccionado  la luminaria CLEAR LINE  ref:  BBP 210 de 135 W- 220V la cual está conformada por 120 LEDS y se instalara en poste metálico  de 21/2” x 4 a 6 mts de acuerdo a cálculos lumínicos

Para la iluminación especial de la sala de exposiciones se seleccionaron las siguientes referencias de la marca Cooper Lighting.

Rieles  de doble circuito referencia HALO   L641

Spot Metal Halide 70W, balasto electrónico, reflector especular, referencia minilume L5300.

Para la iluminación del bloque E – Auditorio se seleccionaron las siguientes luminarias y fuentes de iluminación de acuerdo a su ubicación, altura y/o función.

d.  Alumbrado general primer piso interior: Balas  fluorescentes  2x26W, con rejilla parabólica  Ref:ITD33R/2T426

e. Alumbrado general segundo piso  y doble altura interior: Balas  fluorescentes  2x32W, con rejilla parabólica  Ref: ITD33R/2T432

f. Iluminación artística especial: Proyectores de tungsteno halógenos  de tipo FRESNEL,  ELIPSOIDALES o PAR 64  con bombilla de 750 W o 1000W cada uno, los cuales serán adquiridos como un sistema de completo de alumbrado, de tal forma que se garantice su compatibilidad. Una especificación más completa de estos equipos se incluye a continuación.

Y para las fuentes luminosas se utilizaron las referencias de la marca Osram con las características relacionadas en la tabla 2 de las memorias de cálculo de iluminación, con sockts  G13 para los tubos lineales y G24 para los tubos compactos.

En planos de diseño y para cumplir los requerimientos del RETILAP se han añadido a algunas de las lámparas, señaladas con la letra E mayúscula a un lado, balastos  de emergencia para el manejo de 1 o 2 tubos, los cuales estarán provistos de un sistema  electrónico de detección de falla de energía, un sistema electrónico de carga de baterías, una batería de Níquel cadmio con autonomía para 90 minutos y deberán estar provistos  de un led indicador de carga.

Todas las luminarias deberán ser inspeccionadas, revisadas y probadas en el piso antes de su instalación y posteriormente deber verificarse nuevamente su funcionamiento, así como su alineamiento y nivelación en el sitio definitivo.

Los tubos LED serán de la marca Phillips con las mismas características de flujo luminoso, temperatura de luz,  reproducción de color y vida útil garantizada.

En general, las luminarias se deberán suministrar completas y sus componentes deberán cumplir con los requerimientos del RETILAP capítulo 3 secciones 310- 3 y 310-4 4 y su instalación acorde con los requerimientos del capítulo 4 del mismo reglamento.

    - Suministro e instalación de sensor infrarrojo

Se debe suministrar e instalar un sensor infrarrojo de 360° y un área de cobertura de 49 m2, para el manejo de las luminarias de las escaleras de emergencia del edificio, el sensor  debe instalar en cada uno de los pisos.

El ítem incluye la salida para el montaje del sensor como, tubería EMT, caja Rawelt 4x4, terminales y cableado.

Ref: ODCOS-I1W levinton

# TOMAS y SALIDAS ESPECIALES

    - Toma corriente normal con polo a tierra no aislado de 15ª en canaleta	un

    - Toma corriente normal con polo a tierra no aislado de 20ª GFCI en canaleta	un

    - Toma corriente normal con polo a tierra aislado de 15ª en canaleta color naranja	un

    - Toma corriente normal con polo a tierra aislado de 15ª en tubería EMT ¾” color naranja	un

A partir de los diferentes tableros de distribución instalados en los cuartos técnicos, ya mencionados, se instalaran los circuitos ramales de tomacorrientes normales y de UPS para cada una de las salidas.

El proponente debe tener en cuenta que todas las salidas de tomas derivan de la bandeja portacables y su instalación es a la vista, por consiguiente se debe emplear tubería EMT en los diámetros que indican los planos, dependiendo del tipo de salida esta continuara a la vista o se empotrara en muros, por consiguiente en cada uno de los análisis se debe tener en cuenta una conduleta de transición para el cambio de tubería  PVC a EMT

En otros casos la instalación de los tomas se realizara en canaleta tipo ducto evolutivo DLP con división central de 15x5 cm, adosada a los muros donde por medio de soportes universales adecuados se instalaran los aparatos o tomacorrientes  normales de 15 A con polo a tierra para servicios comunes y de 15 A con polo a tierra aislada color naranja para los servicios soportados de UPS, los circuitos de tomacorrientes se distribuirán en cable de cobre No. 12 AWG THHN, a no ser que se indique otra cosa en planos, cuadros de cargas o memorias de cálculo. Para este caso el contratista debe tener en cuenta que la salida de la bandeja se realizara en tubería EMT y después realizara la transición en canaleta metálica.

En los planos de diseño se presenta la localización propuesta de cada una de las salidas diseñadas para toma corrientes

Cabe anotar que en los diferentes espacios de los bloques y de acuerdo a las necesidades existen salidas de tomacorrientes especiales, ya sea de dos o tres fases, los cuales están claramente indicados en sus diámetros, calibres y protecciones, en los planos de diseño, los cuadros de cargas de planos y memorias de cálculo anexas.

Algunas salidas de tomacorrientes y especialmente en el bloque C, se instalan las salidas en conducciones separadas en tubería metálica  tipo EMT de mínimo ¾” de diámetro o el indicado en planos, estas conducciones se llevaran sobrepuestas, a partir del tablero correspondiente por techo o muro, hasta la localización respectiva.

La unidad de medida y pago será la unidad de salida de tomacorriente especial bifásico o trifásico completamente instalado, probado y señalizado  y recibido a satisfacción por la interventoría.

La estructura de soporte en los laboratorios mencionados se presupuestara separadamente y la unidad de medida y pago será  la unidad de soporte en el laboratorio respectivo, completamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría.

La unidad de medida y pago será la unidad de tomacorriente normal o regulado completamente instalado, conectado, probado y recibido a satisfacción por la interventoría.

Las cajas para las tomas se realizaran en cajas FS marca RAWELT,

    - Suministro e instalación de salida para VIDEO BEAM en CANALETA. Con cable VGA y HDMI de 20 metros. Incluye salida universal para canaleta

Para las salidas de video beam en los puntos indicados en planos se realizara la instalación de un cable VGA y un cable HDMI, en longitudes máximas de 20 metros ponchados en fábrica. Un extremo del cable debe quedar en puntas en el techo para la conexión del equipo y la otra punta debe quedar adaptada a un face plate sobre una salida universal en la canaleta tipo ducto.

# DUCTOS

    - Bandeja Portacables  cablofil 30x5 cm

Se usaran especialmente para la conducción de alimentadores principales a blindobarras  y tableros de distribución, además se tendrá una bandeja portacables independiente para la conducción de cableado de comunicaciones, tal como se muestra en planos de diseño.

Las bandejas portacables tipo malla a instalar, deberán fabricarse en acero soldado con los  materiales y características relacionadas a continuación

La bandeja porta cables debe ser fabricada con hilos de acero, soldados ensamblados y después perfilados en  sus formas finales.

Deberán tener los siguientes tratamientos de superficie:

i) Electrozincado siguiendo  la norma NF EN 12 329

Deberán tener las siguientes dimensiones internas mínimas.

i) Altura de 54 mms.

ii) Anchos de 300 mm y 100 mm.

iii) Todas las bandejas porta cables  tendrán tramos de  un largo fijo  de 3005 mms.

iv) Las bandejas porta cables  en hilo de acero serán fabricadas con un diámetro de hilo mínimo de   6,0 mms.

v) Serán  fabricadas con un borde de seguridad longitudinal soldado en T

vi) La malla o cuadricula de la bandeja porta cables  será de 50 mm x 100 mms.

Además deberán cumplir las siguientes condiciones:

Todas las formas serán implementadas directamente sobre el  sitio, siguiendo las indicaciones del fabricante y usando las herramientas propias del sistema (Cizalla o Cortadora Eléctrica)

Los diferentes tramos de bandejas porta cables serán ensamblados entre ellos por un sistema de unión rápida EDRN o un sistema de tornillería CE25/CE30. Por encima  de anchos de 300 mm una unión suplementaria será situada al fondo de la  bandeja. Las uniones tendrán el mismo tratamiento de superficie que la bandeja porta cables.

Las bandejas porta cables serán instaladas con  un vano máximo de 2,0 m y no deberán pasar las cargas máximas indicadas por el fabricante.

La deflexión  característica de la bandeja porta cables será probada y después publicada según los procedimientos indicados en la norma CEI 61537.

Deberán también cumplir los siguientes test, certificaciones y conformidades de normas:

Fabricación de acuerdo a la Norma NTC 2050  sección 318-5

Cargas y flechas características de las bandejas porta cables serán probadas y los resultados publicados conforme a la norma internacional CEI 61537.

Demostración de la fiabilidad del soporte para los cables de categoría 6 por medio de test independientes.

Certificado de test al fuego siguiendo la E30/E90.

Continuidad eléctrica de las  uniones demostrada por  medio de test conocidos y publicados.

Grado  de protección CEM demostrado por  medio de test precisos y de resultados.

Certificado de conformidad de producto RETIE expedido por organismo habilitado por el ONAC.

Uniones:

- 	Para juntar los diferentes tramos de bandejas portacables, se utilizará únicamente los sistemas de unión rápida o sistemas con tornillos de tipo CE25/CE30 hechos, probados mecánicamente y provistos por el fabricante de bandejas portacables.

- 	 La resistencia eléctrica de las uniones no superarán los 50 mΩ y será probada según  procedimiento descrito en la norma CEI 61537.

Soportes:

- 	Se utilizará únicamente soportes, consolas o colgantes, hechos, probados mecánicamente y provistos por el fabricante de bandejas portacable. La capacidad de carga de las consolas y los pares de los colgantes serán probados según la norma CEI 61537.

También su utilización  deberá ajustarse  a lo estipulado en la norma NTC 2050 sección 318-6/7/8/9/10 y 11 en lo referente a capacidad máxima de ocupación, tipo de conductores aptos para instalación en bandejas, continuidad de tierra, pesos y cargas máximas permitidas y separación máxima entre soportes  de acuerdo a la información suministrada por el fabricante.

Para garantizar la continuidad de tierra y la equipotencialidad, deberá instalarse un conductor desnudo de calibre mínimo No. 8 AWG, en  la bandeja por todo su recorrido y asegurado por medio de conectores BLF y sostenido el recorrido de la bandeja mediante sujetadores SCMT, la instalación se realizara de la misma línea de la bandeja,  apropiado para tal propósito.

En la llegada a los racks y siempre que el cableado tenga que salir de la bandeja se deben usar soportes DEV 100 de modo que el cableado de datos y eléctrico conserve el radio de curvatura adecuado.

Siempre que se realice una derivación en tubería desde la bandeja portacables se deben  usar elementos adecuados para esta como son los soportes SBD

    - Suministro e instalación de Canaleta DLP 150x50 mm

Suministro e instalación de ducto de 150mmx50mm, con dos tapas tipo cremallera de 65x65 mm, tabique de separación, marco soporte universal para las salidas de datos, ángulos planos, ángulos interiores, derivación plana, uniones de cuerpo, tapas extremas y demás elementos para la instalación.

Mara el montaje del cableado se deben tener en cuenta sujetadores, soportes de amarras, anclajes, amarras de nylon.

Se medirá y pagará por metro instalado y recibida a satisfacción de acuerdo a RETIE.

    - Suministro e instalación de cable desnudo 8

Para el aterrizaje de las partes metálicas (Bandeja porta cables y Canaleta metálica) se debe suministrar e instalar cobre desnudo, el cual se debe instalar en los bornes de cada una de las canalizaciones que este posee para tal fin.

En la bandeja porta cables se debe instalar usando conectores BLF en cablofil y sosteniéndolo en su recorrido con soportes SCMT de la misma marca

En canaleta porta cables se debe utilizar el tornillo que la canaleta trae para este fin

# ACOMETIDAS

    - Construcción recamara B.T. ( Norma E.E.P.) - Conexión bloque D y C

Se debe construir una cámara de baja tensión como muestra el detalle para la conexión de las dos edificaciones. En el ítem se deben tener en cuenta las tapas con los ángulos y refuerzos correspondientes. Muros en ladrillo estructural o vaciados con concreto de 3000 y las excavaciones.

    - Suministro e instalación  de canalización general en B.T.  Subterráneo, desde bloque D hasta cuarto eléctrico en rampa bloque C en ducto 3x PVC 6".

Para la canalización entre los bloques se debe realizar la instalación de dos tubos PVC tipo DB, de 6” de diámetro siguiendo las indicaciones del detalle. El ítem debe contemplar la excavación en todo tipo de terreno a una profundidad de 85 cm. Debe tener en cuenta un colchón de arena de 10 cm a lo largo de todo el recorrido de la tubería. La canalización debe llenarse nuevamente con material de sitio

    - Desmonte red  B.T. aérea existente cable 4 xNº 2 a 1/0	gl

Se debe realizar el desmonte de la red aérea existente en la cual se desarrollara el proyecto, cabe resaltar que la red no se puede desmontar hasta que no se encuentre construida la red provisional que alimentara la parte antigua del bloque L. y se haya realizado el traslado y puesta en funcionamiento del trasformador existente.

Los materiales desmontados deben ser entregados a la sección de mantenimiento de la universidad mediante acta.

    - Suministro e instalación  de alimentador general en B.T.  Desde tablero general hasta electrobarra MR1000. En cable 4x(3F#2/0+1N#2/0)+1T#1/0 AWG. Existente cable 4 xNº 2 a 1/0	ml

Desde el tablero general de baja tensión y transferencia se debe instalar un alimentador pasando por el sistema de bandejas portacables y la canalización de 6” realizada previamente hasta la electrobarra MR1000 la cual recibirá el cableado en una caja de alimentación. El alimentador tendrá la siguiente configuración 4x(3F#2/0+1N#2/0)+1T#1/0 AWG. Las puntas del cableado deben tener a cada extremo bornas ponchables tipo terminal.

El cableado debe quedar plenamente identificado con el código de colores en todo el recorrido de la canalización y debidamente amarrado.

Este mismo calibre de alimentador debe instalarse desde el transformador hasta el tablero general de baja tensión.

El ítem se pagara por metro lineal instalado con aproximación al centímetro.

    - Suministro e instalación  de alimentador general en B.T.  Desde tablero general hasta UPS, en bandeja porta cable. En cable 3F#2+1N#2+1T#6 AWG

Desde el tablero general de baja tensión y transferencia se debe instalar un alimentador pasando por el sistema de bandejas portacables hasta el cuarto de UPS un alimentador de en la siguiente configuración 3F#2+1N#2+1T#6. Las puntas del cableado deben tener a cada extremo bornas ponchables tipo terminal.

El cableado debe quedar plenamente identificado con el código de colores en todo el recorrido de la canalización y debidamente amarrado.

Este mismo tipo de alimentador se utilizara para la conexión desde el tablero general de UPS hasta la electrobarra regulada.

El ítem se pagara por metro lineal instalado con aproximación al centímetro.

    - Alimentador desde electrobarra a tableros TNBCPS, TNBCP1, TNBCP2, TNBCP3, TNBCP4 en cable 3F#4+1N#4+1T#8 AWG.

Desde las cajas Tap-off del sistema de electrobarra hasta los tableros eléctricos de cada uno de los pisos, se instalaran los alimentadores eléctricos en la siguiente configuración 3F#4+1N#4+1T#8. El alimentador debe estar canalizado desde la caja Tap-Off hasta la bandeja portacable en conduleta metálica de 1-1/2” con los accesorios necesarios como termales rectos o curvos. Las puntas del cableado deben tener a cada extremo bornas ponchables tipo terminal.

El cableado debe quedar plenamente identificado con el código de colores en todo el recorrido de la canalización y debidamente amarrado.

El ítem se pagara por metro lineal instalado con aproximación al centímetro, incluyendo la conduleta.

    - Alimentador Alimentador desde electrobarra a tableros TRBCPS, TRBCP1, TRBCP2, TRBCP3, TRBCP4 en cable 3F#8+1N#8+1T#10 AWG.

Desde las cajas Tap-off del sistema de electrobarra hasta los tableros eléctricos de cada uno de los pisos, se instalaran los alimentadores eléctricos en la siguiente configuración 3F#8+1N#8+1T#10. El alimentador debe estar canalizado desde la caja Tap-Off hasta la bandeja portacable en conduleta metálica de 3/4” con los accesorios necesarios como termales rectos o curvos. Las puntas del cableado deben tener a cada extremo bornas ponchables tipo terminal.

El cableado debe quedar plenamente identificado con el código de colores en todo el recorrido de la canalización y debidamente amarrado.

El ítem se pagara por metro lineal instalado con aproximación al centímetro, incluyendo la conduleta.

    - Alimentador desde electrobarra a tableros TAABC en cable 3F#2+1T#8 AWG.

Desde las cajas Tap-off del sistema de electrobarra hasta el tablero eléctrico del sistema de aire acondicionado TAABC, se instalaran los alimentadores eléctricos en la siguiente configuración 3F#2+1T#8. El alimentador debe estar canalizado desde la caja Tap-Off hasta la bandeja portacable en conduleta metálica de 1-1/2” con los accesorios necesarios como termales rectos o curvos. Las puntas del cableado deben tener a cada extremo bornas ponchables tipo terminal.

El cableado debe quedar plenamente identificado con el código de colores en todo el recorrido de la canalización y debidamente amarrado.

El ítem se pagara por metro lineal instalado con aproximación al centímetro, incluyendo la conduleta.

    - Circuito ramal desde tablero TAABC hasta unidad condensadora de aire en cable 3F#8+1T#10 AWG. Tubería EMT y coraza metálica 1"

    - Circuito ramal desde tablero TAABC hasta unidad de refrigeración variable en cable 3F#6+1T#10 AWG. Tubería EMT y coraza metálica 1"

    - Circuito ramal desde tablero TAABC hasta unidad manejadora de aire en cable 3F#12+1T#12 AWG. Tubería EMT y coraza metálica 3/4"

    - Circuito ramal desde tablero TAABC hasta unidad de refrigeración variable en cable 2F#12+1T#12 AWG. Tubería EMT y coraza metálica 1"

Para la conexión de los equipos de aire acondicionado se construirán varios circuitos ramales que saldrán desde el tablero TAABC en las configuraciones indicadas en cada ítem y se conducirán por las bandejas portacables previamente instaladas.

El contratista debe tener en cuenta tubería EMT de 1”, condueleta metálica de 1”, tubería EMT de 3/4”, conduleta metálica de ¾” cajas de paso de 30x30 cm, conectores rectos y curvos para la conexión de cada uno de los equipos del sistema de aire acondicionado.

# ELECTROBARRAS

    - Instalación de electrobarra de MR1000 Cu Amp 	Gl

    - Instalación de electrobarra de MR160 Al Amp		Gl

Para la distribución de las rede principales de la edificación se suministrara e instalara dos líneas de electrobarra, la primera línea sale desde el primer piso del cuarto técnico de la edificación hasta el último piso en el cuarto técnico en forma vertical. Esta línea debe tener una derivación de forma horizontal en el nivel -1 a otra electrobarra para la conexión del tablero del laboratoiro de Smart grids de 400 A., la segunda línea sale desde el mismo punto de la principal y llega hasta el último piso  de la edificación para la conexión de las redes reguladas.

Características del sistema de barras: Línea MR de legrand, con capacidad de 1000 Amp y 160 Amp, La envolvente de la barra SCP está hecha de acero galvanizado en caliente zincado que realiza la función de conductor de protección Esta envolvente es también recubierta con pintura aislante. La línea SCP se suministra con cuatro conductores de igual tamaño (3L + N) y la envolvente que hace de conductor de protección (PE) y con capacidad mínima del 60% de tierra en condiciones de falla, mientras que a solicitud especial y opcional, incluye una versión más integral 100% barra de tierra, cinco conductores (3F + N + PE). El grado de protección IP55 como estándar.

Elementos rectileneos

Elementos de 3 metros (medida estándar) tipo FEEDER Y PLUG-IN, según necesidades se encuentran disponibles elementos de longitud comprendidos entre 600 y 2999 mm. Los elementos PLUG-IN vienen con 5 (las 5 ventanas a un lado de barra) o 6 (3 ventanas en cada lado de la barra) ventanas de derivación.

Uniones

Todos los elementos de la línea (elementos rectilíneos, ángulos, etc.) tienen una unión eléctrica y mecánica que ya viene montado, lo cual agiliza enormente de todos los elementos se realiza la instalación de los elementos y simplifica su transporte y almacenamiento. Esta unión “monobloque” es un dispositivo que realiza varias funciones:

- El monobloque y el tornillo “dinamométrico” permiten el montaje extremadamente rápido de toda la línea

- Apretando la hasta la ruptura de la cabeza del tornillo dinamométrico del monobloque, se realiza la unión eléctrica de los elementos. La ruptura del tornillo garantiza la fiabilidad y seguridad en el tiempo.

- Sino ha sido efectuado correctamente la ruptura de la cabeza del tornillo, éste no permite el cierre de las tapas de unión. Las tapas de unión y las juntas protegen al elemento durante el transporte y garantizan la rigidez mecánica y el índice de protección.

Elementos de recorrido

Existen elementos que permiten realizar cualquier tipo de recorrido. El índice de protección de todos estos elementos es de IP55. Disponibilidad de ángulos diedros (horizontales), planos (verticales), dobles ángulos, elementos en “T” etc Cajas de derivación para instalar punto para derivación y/o en el monobloque de cualquier unión entre Las cajas de derivación son en versión IP55.

Las dos líneas de electrobarras deben incluir barras rectas, curvas horizontales, curvas verticales, soportes, anclajes, cajas de derivación y breaker con las protecciones y capacidades solicitadas en el diagrama unifilar, tapas finales y cajas pliguin. La caja plugin (Tap-Off box) para la conexión de cada uno de los breakes.

# RED PRIMARIA

    - Desmonte poste metálico tubular 10 mts

    - Desmonte poste de concreto 11 mts

Esta actividad consiste en el retiro de los postes metálicos y en concreto existentes e indicados en los planos los cuales deben ser entregados a la sección de mantenimiento de la universidad o si por decisión de esta se debe considerar el retiro como basura.

    - Desmonte red primaria  3 hilos en cable ACSR Nº 2/0 AWG

Esta actividad consiste en el desmonte del cableado ACSR existente calibre 2/0, el cual era la antigua alimentación del bloque L. El desmonte debe coordinarse con la empresa de energía de Pereira debido que la red esta primaria está en una de las puntas energizada.

El ítem incluye el retiro y la coordinación con la empresa de energía.

    - Desmonte y reinstalación de seccionamiento de línea trifásico existente.

Se debe desmontar y reinstalar en el lugar indicado por los planos la cruceta y los respectivos cortos circuitos de media tensión que alimentan el trasformador de 45 KVA que alimenta la parte antigua del bloque L.

El contratista debe tener en cuenta los materiales adicionales que sean necesarios para la reinstalación del seccionador trifásico.

    - Desmonte red subterránea M.T. 3 hilos cable Nº2, XLPE, 15 KV.

El contratista debe retirar el cableado del alimentador principal que alimenta el trasformador del antiguo bloque L, el cableado debe ser entregado a la sección de mantenimietno de la universidad.

El contratista debe considerar el suministro de 3 tapones de 15KV, 200A aislados para dejarlos donde estaban los codos del cable XLPE.

    - Desmonte y reinstalación transformador 45 KVA, trifásico, con protecciones y equipo de medida totalizador.

    - Desmonte y reinstalación camilla para transformador en H.

    - Desmonte y reinstalación poste de concreto  8 a 12 mts.

Se debe desmotar el trasformador existente en el bloque L y reinstalarlo en el lugar indicado en los planos. La reinstalación debe incluir todos los elementos necesarios para que el transformador quede en funcionamiento incluida las protecciones, la camilla para el trasformador y los postes en concreto.

Todos los elementos deben ubicarse como indica el plano para poder instalar la red provisional y los edificios del antiguo bloque L sigan en funcionamiento.

El contratista debe tener en cuenta el material faltante y que no es posible ser reutilizado, además de los elementos para la instalación y puesta en funcionamiento.

    - Suministro e instalación  poste de concreto 12 mts x 750 Kgs.

Para el montaje del transformador en H se deben suministrar e instalar dos postes de ferroconcreto de 12 metros x750.

Los postes deben quedar instalados y debidamente aplomados, de forma que se realice la instalación del transformador

# SUBESTACIÓN

    - Suministro e Instalación de seccionador en SF6

Para la protección y maniobra de los transformadores se han proyectado un sistema de seccionadores de operación bajo carga, con aislamiento en SF6, de 17,5KV y 630 A de capacidad nominal, se proyectó un seccionador individual para cada uno de los transformadores del proyecto y que corresponderán a cada uno de los bloques del mismo.

Los seccionadores modulares se irán conectando uno al anterior, en la medida que sea necesario, por medio de barras aisladas  instaladas en los bornes superiores y la salida será por medio de cables de media tensión hacia su respectivo transformador.

La protección se efectuara por medio de fusibles tubulares de 24KV, de la capacidad mostrada en el detalle del diagrama unifilar, de los planos de diseño, los cuales estarán instalados en la misma caja de cada seccionador que deberá venir adecuado para recibirlos.

Las celdas y seccionadores serán del tipo QM del sistema SM6 de Merlin Gerin.

El proponente debe contemplar los elementos y personal necesario para el suministro y la instalación de la celda de media tensión QM, además debe tener en cuenta la utilización de un torquimetro para dar el apriete adecuado a cada una de las tuercas de la celda, además de la ubicación de testigos que indiquen que estas sufrieron algún desajuste.

Para crecimiento futuro, se ha previsto el espacio suficiente para la instalación de al menos dos seccionadores más.

    - Suministro e instalación de alimentador trifásico 3#2 XLPE 133%

Para la interconexión entre seccionadores y transformadores se instalaran se debe instalar un alimentador trifásico en calibre #2 AWG al 133%, el cable se debe instalar al interior de la subestación, por cárcamos construidos en el piso de la misma. El ítem debe incluir la marcación del cableado

La unidad de medida y pago será el metro lineal de cable  de media tensión de interconexión seccionador transformador.

    - Suministro e instalación terminal premoldeado 15KV, cable Nº2, tipo interior

Para la conexión del cable XLPE a los bornes del trasformador y a la del seccionador se deben suministrar e instalar terminales termoencogibles en frio o en caliente clase 15KV para cable No. 2 AWG. , también incluye: las bornas terminales de ponchar, el cable de cobre #12 para aterrizar desde la pantalla de cobre de cada fase hasta la barra de equipotencialización de la celda respectiva,  a cada cable en sus dos extremos de conexión.

    - Instalación de celda para trasformador de 250 KVA

Son las celdas aptas para cubrir las partes vivas de un transformador de potencia, suministrada con ventanilla de vidrio para inspección, al igual que rejillas metálicas para permitir la circulación del aire refrigerante al transformador las cuales alojaran los diferentes transformadores de tipo seco del proyecto, y se construirán con las calidades y características básicas ya mencionadas y además contaran con los siguientes elementos:

- Celda metálica autosoportada apta para alojar un transformador hasta 300 KVA a 17,5 KV. con medidas aproximadas de  2,0 (altura) x1,70 (ancho) x 1,50 (prof.) mts.

- Sistema de iluminación independiente con accionamiento exterior para inspección.

- Chapa tipo bombín abatible con llave y  cierre en tres puntos.

- Bisagra de 3 elementos de 5/8 y 7/16.

- Placa de policarbonato  para identificación del tablero dimensiones 8 x 4  cm.

- Placa metálica en acero inoxidable (PELIGRO MORTAL ALTA TENSIÓN).

- Placa metálica en acero inoxidable (RAYO).

Todas las celdas, encerramientos y tableros deberán ser conectados equipotencialmente a tierra por medio de un cable de cobre, terminales y tornillos o grapas adecuados para tal fin.

    - Instalación de trasformador seco de 250 KVA

Dado que se proyectó una subestación  de tipo interior, se seleccionaron transformadores de tipo seco para facilitar la instalación en etapas de acuerdo al avance del proyecto, los cuales deberán cumplir como mínimo lo estipulado en el RETIE artículo 17.10 y lo especificado en el capítulo V  subestaciones, en relación a su montaje, instalación y operación.

En general los transformadores tendrán las siguientes características mínimas:

- Voltaje primario 				13.200 V,

- Voltaje de salida a plena carga			 217-125 V,

- Tipo 						Seco,

- Clase 						H,

- Frecuencia de operación			60 Hz,

- Aumento de temperatura 			125ºC,

- Refrigeración 					aire natural,

- Tipo de servicio 				continuo,

- Tipo de montaje				interior,

- Grado de  protección				 IP00,

- BIL entrada					 60 KV,

- Grupo de conexión 				Dyn5,

- Regulación a la entrada 			+-2 x 2.5%,

- Impedancia máxima 				8%,

- Devanados 					de cobre,

- Cambiador de derivaciones 			tipo puente sobre los devanados,

Además tendrán:

Dispositivos de levantamiento, dispositivos de puesta a tierra de núcleo y estructura, ruedas orientables y placa de características, además deberá contar con certificación RETIE y de producto. Se deberá solicitar el equipo con soporte para instalar Descargadores de Sobretensión en el lado de AT del transformador.

Además deberán ser del tipo ahorrador, es decir con pérdidas disminuidas en núcleos y devanados inferiores a las establecidas a la Norma NTC 3445.

    - Suministro e instalación  de alimentador general en B.T.  Desde transformador hasta tablero de transferencia por cárcamo, 4x(3F#2/0+1N#2/0)+1T#1/0 AWG.

Para la conexión del trasformador y el tablero general de trasferencia automática se instalara un alimentador en cable de cobre sobre los cárcamos existentes en la siguiente configuración 4x(3F#2/0+1N#2/0)+1T#1/0 AWG. El cableado debe quedar debidamente identificado durante el recorrido y ponchado con bornas terminales a cada lado.

    - Suministro e instalación de tablero de transferencia automática por interruptores de 800  A.

Serán tableros metálicos auto soportados, para alojar los equipos de protección y control en baja tensión. Deberán ser  tableros diseñados para llevar bloques de interruptores de derivación con o sin totalizador tipo CDA, equipos de transferencias, medición en baja tensión, banco de condensadores, control, etc.

Con respecto a la relación de equipos asociados,  referirse Diagrama de Conexiones general.

Los tableros serán implementados en gabinetes metálicos de dimensiones adecuadas para alojar en su interior todos los elementos que lo conforman. Adicionalmente se construirá en (lámina cold Rolled uso interior) calibre 14/16, será debidamente tratada con procesos de desengrase y fosfatado, y con un acabado en pintura en polvo color RAL 7032.

Los barrajes serán de cobre electrolítico con una pureza de 99% de una alta conductividad según normas ASTM B 187 y ASTM 110., debidamente identificados de acuerdo al código de colores de la empresa de energía local y protegidos contra contactos involuntarios con acrílicos transparentes (no se incluyen fundas termoencogibles para los barrajes).

Las barras de cobre utilizadas para PUESTA A TIERRA y NEUTRO deberán poseer una capacidad del 100% del BARRAJE PRINCIPAL. Las uniones por soldadura  serán con aplicación de soldadura Eléctrica MIG o TIG (Agamix 20 y Aporte 0.30 AWG 86). Todos los elementos del tablero deberán estar debidamente identificados. Las puertas contaran  bisagras internas fabricadas en hierro o acero inoxidable según requerimientos del cliente o condiciones de uso. Las tapas se fijaran al cuerpo con tornillería tipo brístol avellanada tropicalizada o irizada y serán desmontables externamente.

Los gabinetes deberán tener placas de identificación y bolsillos internos para el manejo de planos de fabricación. Aisladores cilíndricos hechos en resina epóxica fabricados por el método de gelación bajo

Presión bajo norma internacional IEC 660 y norma colombiana ICONTEC 2685.

Las distancias y medidas se definen en los tableros deberán ceñirse a las recomendaciones del CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO y normas ICONTEC 2050 y ANSI 37.20. La distribución interna deberá estar montada en doble fondos completos o parciales de acuerdo a los requerimientos del diseño.

Los cables usados para la interconexión eléctrica de fuerza y control cumplirán los requisitos exigidos por el RETIE. La unión de barrajes y cables se realiza con terminal de cobre de ponchar de acuerdo con la capacidad requerida por la carga

Todos los tableros de baja tensión tendrán protección frontal por medio de acrílicos que impidan el acceso libre a los barrajes.

Para las transferencias automáticas en los respectivos tableros, estas se realizarán por medio de interruptores según capacidades de corriente mostradas en los diagramas unifilares. Además de esto, cada una de  las transferencias serán comandadas por tarjetas electrónicas VORKOM independientes, dichas transferencias tendrán la siguiente característica:

Protecciones por alto y bajo voltaje en la red normal y en la red de emergencia, adicionalmente en la red normal se tiene protección por falta y/o inversión de fases.

-	Protecciones por alto y bajo voltaje en dos fases de la red de emergencia.

-	Cuatro (4) relés de tiempo así:

Uno (1) ajustable de 0 a 300 segundos para demorar la transferencia de carga de la red normal a la red de emergencia.

Uno (1) ajustable de 0 a 300 segundos para demorar la transferencia de carga de la red de emergencia a la red normal.

Uno (1) para demorar la transición entre la apertura del contactor o interruptor de potencia de la red de emergencia y cierre del contactor o interruptor de potencia de la red normal una vez que el temporizador de la red de emergencia a la red normal ha terminado.

Uno (1) para demorar el apagado de la planta de emergencia sin carga, para enfriamiento, ajustable de 0 a 300 segundos Un (1) selector de 2 posiciones MANUAL-AUTOMATICO para seleccionar el tipo de operación del sistema de control.

Un (1) selector de 3 posiciones EMERGENCIA-OFF-NORMAL para seleccionar el tipo de fuente de alimentación de energía cuando el sistema de control trabaja en operación MANUAL.

Dos (2) pilotos de señalización para indicar el tipo de fuente de alimentación de energía disponible.

Borneras de interconexión con la unidad de arranque y paro de la planta de emergencia.

Para la fabricación del tablero se debe tener en cuenta el unifilar descrito en los planos, con las protecciones indicadas

# RED DE VOZ Y DATOS

Para el suministro e instalación de la red de cableado estructurado del proyecto CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  de la Universidad tecnológica de Pereira, deberán cumplirse las mismas condiciones operacionales, de personal, organización  y salud ocupacional que para las redes eléctricas, teniendo en cuanta que el personal  a utilizar para el cableado estructurado deberá estar capacitado  y certificado en la instalación de la monomarca o solución ofrecida y además deberá contar con las herramientas y equipos de pruebas especializadas requeridas.

El proyecto comprende  el suministro, instalación y certificación de un cableado estructurado Categoría 6A F/UTP, monomarca  SIEMON en  todos sus componentes o subsistemas horizontal, vertical e interconexión con el centro de cableado de la universidad Tecnológica de Pereira. Como ya se mencionó, el proyecto está localizado en los predios del actual bloque L y se construirá por etapas o bloques  a discreción de la Universidad.

El proyecto constara  en forma general de las siguientes actividades, descritas de afuera hacia adentro del mismo:

-	Interconexión con el campus en fibra óptica.

Consiste en la interconexión por medio de un cable de fibra optica de 12 hilos, tipo monomodo, entre el centro de cableado principal de la Universidad, ubicado en la facultad de sistemas y el centro de cableado del proyecto, ubicado en el bloque D,anexo a la subestación eléctrica. El cable de fibra óptica se instalara  en los ductos existentes actualmente y que intercomunican el actual bloque L con el campus, desde la facultad de mecánica. El cable existente actualmente se recogerá, así como las conducciones existentes, según el avance de construcción del proyecto y se dejara como reserva en el centro de cableado definitivo.

Dado que primero se construirá el bloque C, la interconexión se efectuara hasta el rack del sótano 1 de este bloque y posteriormente se trasladara al centro de cableado definitivo.

En las cantidades de materiales del presupuesto del proyecto, se incluyó la bandeja para fibra óptica del centro de cableado del campus.

El recorrido y distancias de esta interconexión se muestran en los planos de diseño.

-	Centro de cableado principal. MC/CD

Como ya se dijo, estará ubicado en el bloque D,en los parqueaderos del sótano 2, en el espacio anexo a la subestación eléctrica.

Allí se ubicara el rack de interconexión tanto con el campus, como con los demás racks o distribuidores de pisos HC/FD, diseñados para el proyecto o back bone. También se instalara el barraje principal del sistema de puesta a tierra o TMGB y como ya se mencionó los UPS generales de los bloques A, y D. Este rack contara con un UPS de 3,0 KVA exclusivo para los equipos activos.

-	Subsistema vertical

-	Back bone en fibra óptica.

Se refiere a la interconexión en fibra óptica monomodo de 12 hilos desde el centro de cableado del proyecto hasta cada uno de los rakcs de piso HC/FD, la cual se conducirá por una bandeja portacables tipo malla, tal como se indica en planos de diseño. Tanto en  el MC/CD como en los HC/FD se instalara bandejas  para fibra adecuadas para terminación, identificación y administración de la interconexión.

-	Cuartos técnicos o distribuidores de piso.HC/FD

Estos estarán ubicados en los cuartos técnicos de  cada uno de los pisos de cada bloque del proyecto. Incluirán como ya se dijo la bandeja de terminación de fibra óptica,  un patch panel para interconexión entre los HC/FD de cada bloque, los patchs paneles del subsistema horizontal y que en este proyectos se demarcaran como de voz y datos. Contaran además  cada uno con un UPS de 3,0 KVA exclusivo para los equipos activos a instalar, una multitoma con  DPS, los barrajes del sistema de puesta a tierra TGBs y los correspondientes organizadores de cableado horizontales o verticales si se requieren.

Para los bloques A, B y D se proyectaron racks del tipo abierto y para el bloque C, dado que cuenta con mayor espacio en sus cuartos técnicos, se proyectaron racks cerrados.

-	Interconexión entre cuartos técnicos.

Se refiere a la interconexión entre racks de pisos HC/FD de cada bloque, lo cual se efectuara por medio de dos hilos de cable F/UTP categoría 6 A blindados, terminados e identificados en los paneles correspondientes.

-	Subsistema horizontal

A partir de los  HC/FD de cada piso y a través principalmente de bandejas portacables y canaletas se distribuirá el cableado horizontal en dos hilos F/UTP a cada puesto de trabajo, tal como se muestra en planos de diseño.

-	Puestos de trabajo.

Consiste en las salidas de comunicaciones de cada puesto de trabajo en las diferentes áreas útiles de los bloques del proyecto y que están conformadas por los jacks categoría 6 A blindadas, amarras de velcro, los troqueles de canaleta, los face plates o chapas de pared de dos salidas y las marquillas de identificación de las salidas.

Para la conexión cruzada de las salidas o la administración del sistema se incluyen los correspondientes patch cords  dúplex en fibra óptica o en cable F/UTP categoría 6 A, elaborados en fabrica.

Además dado el tipo de cable blindado, proyectado para el sistema, se incluye un sistema de puesta a tierra para toda la instalación, que lo conectara equipotencialmente, por medio de un cable de cobre No. 8 aislado color verde o desnudo y que conectara con los barrajes TGB todas las partes metálicas del sistema.

Al momento de la elaboración de estas especificaciones, el número y la  distribución de los puntos de red se harán de la siguiente manera:

Distribución de Puntos de Red:

    - Suministro e instalación de conducción en tubería PVC tipo DB de 2x4"

Para la canalización entre los bloques o entre cámaras de comunicaciones se debe realizar la instalación de dos tubos PVC tipo DB, de 4” de diámetro siguiendo las indicaciones del detalle. El ítem debe contemplar la excavación en todo tipo de terreno a una profundidad de 85 cm. Debe tener en cuenta un colchón de arena de 10 cm a lo largo de todo el recorrido de la tubería. La canalización debe llenarse nuevamente con material de sitio

    - Suministro e instalación de recamara de comunicaciones 1,2x1,2 tapa metálica en hierro fundido peatonal

Consiste en la construcción de cámaras en los sitios que señalen los planos y de acuerdo con las instrucciones de la Interventoría observando los detalles que se muestran en las figuras respectivas. En la ejecución de las  cámaras de comunicaciones y eléctricas se tendrán en cuenta las especificaciones siguientes:

- Excavaciones: Es una condición indispensable que la excavación de cada cámara esté completamente terminada, para iniciar la colocación de hormigones para las cimentaciones y la losa de fondo. A medida que avance la excavación se deben ejecutar retiros parciales de escombros y material sobrante, en forma tal, que cuando se terminen los bordes superiores de los muros para el apoyo de la losa de cubierta, sólo hayan quedado alrededor de ellas los suficientes escombros como protecciones adicionales.

- Hormigones: Para iniciar la construcción de las cimentaciones y el vaciado de la losa de fondo, es necesario que esté terminada la zanja de la canalización que conecta las cámaras consecutivas del tramo.

La losa de fondo y las cimentaciones se construirán con profundidades mostradas en las figuras respectivas como mínimo, utilizando hormigones de 210kg/cm2 con tamaños máximos de 3/4" para el agregado grueso, nivelando adecuadamente las cimentaciones y dando a la losa de fondo una ligera pendiente hacia el desagüe. Su ejecución se llevará a cabo previa autorización de la Interventoría.

La losa de cubierta debe llevar refuerzo de acuerdo al plano suministrado  hormigón para la losa de cubierta el cual será de 245kg/cm2 en andén y 280 Kg./cm en vía y debe ser en concreto premezclado. La formaleta para esta losa sólo podrá retirarse después de 14 días del vaciado, como mínimo. La losa se construirá con la misma pendiente del terreno conservando la profundidad nominal libre de la cámara en su centro de tal manera que queden correctamente niveladas, estables y enrasadas con el nivel de acabado de la vía existente.

- Paredes: Los muros de las cámaras se construirán con bloques de hormigón.  Las dimensiones nominales de los bloques será 20 cm x 20 cm x 40 cm. y refuerzo en varilla de ¼” dovela de por medio.

La colocación de los bloques en las diferentes hiladas debe ejecutarse con la "traba" que figura en los respectivos diseños. La pega se ejecutará con un mortero de arena y cemento, dosificado por peso o por el volumen seco correspondiente y se pulirán las juntas horizontales y verticales, tanto en el interior como en el exterior de los muros. La dosificación de la mezcla por peso deberá tener una relación mínima 1:3.

- Tapas y Aros: Se deberán suministrar tapas en hierro fundido con las dimensiones establecidas en los detalles y logos de acuerdo a las cámaras existentes en la universidad

    - Suministro e instalación Rack MightyMo 10  45 U 7` 16,25" de profundidad. 45 U

Los Racks deben ser abiertos, serán construidos en aluminio extruido, de 7 pies de altura: 45 RU, con capacidad de alojar equipos de hasta 19” de ancho

Deben manejar una tecnología tal que permita un flujo de aire adecuado.

Adicionalmente a los extremos se les debe colocar  1 organizador  vertical por cada esquina.

Debe considerarse que los racks tengan un canal de profundidad de 16,25” completamente ranurados para circulación de aire.

Los organizadores verticales deben tener montados spools a lo largo de ellos para manejar el radio de curvatura del cable y además para su organización.

Debe cumplir con los requerimientos exigidos por TIA en,  ser UL Listado para soportar 1500 libras de carga.

El rack de comunicaciones debe ser capaz de manejar un enfriamiento y un flujo de aire tal que elimine la necesidad de ventiladores adicionales.

El rack debe tener una puerta en la parte delantera y otra en la parte  trasera la cual pueda ser abierta ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha y que sea fácilmente desmontable. Esta debe ser enmallada para que el rack mantenga sus propiedades de flujo de aire.

El rack deberá poseer una bandeja en la parte superior para el manejo del cable, la cual maneje los respectivos radios de curvatura del cable Categoría 6A.

El rack debe venir equipado dentro del concepto de monomarca con una multitoma horizontal con supresor de transientes  de 33 kA, de 6 salidas, con switch de encendido con luz de monitoreo.

La multitoma debe contar con las siguientes características:

•	Tres modos de protección: L – N, L – T, N – G

•	Clamping o remanente: 280 V máximo

•	Filtro EMI/RFI de 60 dB

•	Receptáculos eléctricos de 15 A, 120 V, NEMA 5 – 15R

•	Debe ser certificada UL y cUL

Debe además contar con barrajes de puesta a tierra bajo el concepto de monomarca que cumplan con la norma ANSI/TIA/EIA JST – 607 A.

El barraje debe contar con las siguientes características:

•	Barrajes en cobre electrolítico  ETP de alta conductividad, pureza mínimo del 99.9% de cobre, con alta resistencia a la corrosión y al ataque de numerosos agentes químicos. Temple medio duro con un rango 77-89.

•	Densidad 8.89 Kg/dm cúbico.

•	Punto de fusión 1083 C.

•	Conductividad eléctrica  a 20º C 58m/Ohm-mm².

•	Resistividad eléctrica a 20º C 0.017241 Ohm-mm²/m.

•	Todos los barrajes serán identificados con código de colores de acuerdo con la  norma NTC 2050.

•	Debe ser listado UL

Debe contar con organizadores horizontales de cableado los cuales deben ser originales de fábrica bajo el concepto monomarca junto con el canal de comunicación.

•	Deben ser de tipo cerrado (con tapa), de 1 o 2 U de rack

•	Profundidad: 159 mm

•	Ancho: 19” (483 mm)

Construcción:

•	Base organizador: .187 Wire 13GA (.090) Cold rolled steel

•	Cubierta organizador: .060 Aluminio

•	Estos deben tener una puerta frontal abisagrada que abra 180º hacia arriba y hacia abajo

Tanto los organizadores verticales como los horizontales deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

La sujeción de todos los cables y grupos de ellos se debe realizar con cintillas tipo Velcro.

No se aceptará en ningún lugar de la instalación el uso de amarres plásticos (Abrazaderas). Se preferirá el uso de velcro para la sujeción de los cables.

La unidad de medida y pago será la unidad de rack abierto o cerrado completamente instalado, marcado, probado y recibido a satisfacción por la interventoría.

    - Suministro e Instalación de Bandeja de fibra 18/36 ptos

Se instalarán en cada centro de cableado un panel de conexión de fibra con las siguientes características:

- Su tamaño no debe ser mayor a una unidad de rack  y debe poder acomodar hasta 72 puertos para placas adaptadoras LC.

- Debe aceptar placas adaptadoras precargadas que contengan desde 6 hasta 24 puertos para adaptadores LC.

- Debe aceptar placas adaptadoras ciegas para crecimiento futuro de la infraestructura de fibra.

- Debe aceptar placas adaptadoras de seis y ocho puertos de fibra que permitan la codificación por colores de los conectores.

- Debe aceptar placas adaptadoras con mecanismo de engarce y retiro utilizando un solo dedo.

- Debe tener diseño modular con organizadores de fibra internos que proporcionen almacenamiento de reserva que cumpla con los radios mínimos de curvatura de fibra y la longitud de almacenamiento recomendada.

- Debe tener una cubierta frontal engarzable que pueda usarse como superficie de rotulado y para proteger los jumpers.  Esta cubierta debe permitir su reubicación a otra posición durante la terminación para mantener la identificación de circuitos.

- Debe tener seguros desmontables que permitan su retiro del rack o gabinete.

La unidad de medida  y pago será la unidad de panel o bandeja de conexión de fibra óptica, instalada, probada, marcad y  terminada segun especificaciones y recibida a satisfacción por la interventoría

    - Suministro e instalación Organizador Horizontal doble ranurado con tapa Heavy Duty.

    - Suministro e instalación Herraje patch panel 24 puertos para FTP, con 24 jacks PJS6A incluidos.

Todos los Patch Paneles deben cumplir con los siguientes requisitos:

Todos los paneles deben facilitar la conexión cruzada y/o la interconexión por medio de cordones de parcheo y deben cumplir con la norma de la EIA referente a los requisitos de montaje en bastidores de 19 in. Y deben cumplir  con los siguientes requerimientos:

Los patch panels debe ser modulares de 24 puertos RJ45 categoría 6A. Con herraje para organización y manejo posterior de cable; para efectos de organización por cada dos patch panel de 24 puertos se debe manejar un organizador de 2U.

Los patch panels serán certificados por  UL Listed y  CSA registrado, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios.

Los conectores deben poseer contactos terminales provistos de un recubrimiento de 50 micropulgadas de oro, con lo cual se asegura de por vida que no existan problemas de sulfatación

Se preferirán Patch Panels de categoría 6A que usen herramientas de ponchado del tipo 110.

Deben utilizar una cubierta IDC capaz de soportar conductores más grandes que los de categoría 6A.

Además debe soportar un mínimo de 200 reponchadas sin deterioro fisico.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

Estar hecho con aluminio anodizado, en configuraciones de  24, y 48 puertos.

El Patch panel debe ser modular y alta densidad, deberá acomodar al menos 24 puertos en cada espacio de montaje en bastidor  (1rms = 44.5 mm [1.75 in.]).

La unidad de medida y pago será la unidad patch panel de 24 puertos completamente instalado, marcado, probado y recibido a satisfacción por la interventoría.

    - Suministro e instalación de Patch cord fibra LC-LC, 2M, monomodo.

    - Patch Cord  SFTP  2M, Cat 6A,  color verde Rack

    - Patch Cord  SFTP  3M, Cat 6A,  color rojo Puestos de trabajo

- Debe tener desempeño certificado por laboratorios ETL con fecha superior a febrero de 2008, en un canal de 100m y exceder los requerimientos de a TIA/EIA 568-B.2-10, ISO 11801 y el estándar ratificado de IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 10Gbase-T

- Deben cumplir FCC Part 68 Subpart F e IEC 60603-7

- Deben estar construidos en cable F/UTP de cobre multifilar, 24AWG y plugs modulares en cada uno de sus extremos.

- El patch cord debe ser compatible con categorías inferiores 5e y 6

- Deben utilizar tecnología de sintonizado central para elevar el desempeño del canal.

- Los contactos de los plugs deben tener un recubrimiento de oro de 50 micropulgadas de oro.

- Utilizar arreglo de contactos bi–nivel como compensación del desbalance de los pares para proveer una mejor relación señal / ruido y mejor adaptación de impedancia, para bajas pérdidas de retorno y NEXT.

- Deberán ser construidos directamente en fábrica y precertificados como estipula la TIA/EIA, adicionalmente deben venir en su bolsa original de empaque.

- No se aceptarán patch cord fabricados localmente.

- Los plugs usados para los patch cords deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al momento de conexión o desconexión de los equipos activos (Tarjetas de Red). Todo lo anterior, con el fin de permitir un crecimiento económico, ordenado y evitar daños.

- Debe tener un sistema de continuidad en el apantallamiento para lograr mantener el canal equipotenciado.

- Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y precertificados por el fabricante como lo estipula la TIA/EIA.

- Deben poseer etiquetas donde se pueda verificar su nivel de desempeño, longitud y número de control de calidad para seguimiento.

- Su desempeño debe estar probado al 100%

    - Suministro e instalación de Multitoma con cable de 1.8m, 6 salidas, con supresor de 33kA

    - Suministro e instalación de Cable cat 6A/7, FTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color amarillo Marca Ortronics

Los cables deben ser de la misma marca de los otros elementos que componen el canal y cumplir los siguientes requisitos:

Ítem	Mínimo requerido

- Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas TIA/EIA-568-B.2-10 e ISO11801 y el estándar ratificado IEEE 802.3an-2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T.

- Los conductores deben estar perfectamente entorchados en pares y los cuatro pares contenidos en una chaqueta.

- Debe tener una cruceta interna que separe los pares internamente y evite que los pares trenzados se desordenen, tambien debe contar con un foiled metálico que cubra todos los pares.

- La chaqueta del cable debe ser continua, sin porosidades, en PVC y con especificación de su cubierta NEC type CMR (UL).

- El material aislador de los conductores debe ser Polietileno de alta densidad.

- El diámetro externo máximo del cable debe ser de 7.4 mm.

- No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación.

- El código de colores de pares debe ser el siguiente:

- Par 1: Azul-Blanco/con una franja azul en el conductor blanco.

- Par 2: Anaranjado-Blanco/con una franja anaranjada en el conductor blanco.

- Par 3: Verde-Blanco/ con una franja verde en el conductor blanco.

- Par 4: Marrón-Blanco/ con una franja marrón en el conductor blanco.

- Deben operar en un sistema de transmisión full duplex sobre los cuatro pares en transmisiones superiores a 1 Gbps, según la IEEE 802.3 an y ab.

- - Resistencia del conductor 20°C <99 ohm per 100mts

- Impedancia característica 100 Ohm +/- 5% de 1-100 Mhz

- Velocidad de propagación 78% nom. Non-Plenum

- El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, y las marcas de mediciones secuénciales para verificación visual de longitudes.

- La máxima fuerza de tensión para la instalación del cable no debe ser mayor a 25 lbf (110 N).

- Serán certificados por UL, para garantizar que el cable ofrecido ha sido avalado por este laboratorio. Este estará identificado individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL), de forma permanente.

- El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación entre 0 ºC y +50 ºC y para operación entre  – 20 ºC y +60 ºC.

- Debe estar probado por un tercero por lo menos hasta 500Mhz.

- El cable debe permitir en su instalación al menos un radio mínimo de curvatura de 7 veces su diámetro externo.

- Todos los cables horizontales, independientemente del tipo de medio, no sobrepasarán los 90 m (295 ft) desde las salidas de telecomunicaciones en el área de trabajo al distribuidor de piso.

- La longitud combinada de los puentes o cordones en el cuarto de telecomunicaciones y en el área de trabajo no sobrepasará los 10m (33 ft) a menos que se utilicen para una salida multiusuario de telecomunicaciones.

- Se recomienda una longitud mínima de cableado horizontal de 15m (49 ft) entre el distribuidor de piso y la salida/conector de telecomunicaciones.

- Para instalaciones con puntos de consolidación, una longitud mínima de cableado horizontal de 15m (49 ft) debe mantenerse entre el distribuidor de piso y el punto de consolidación, y de 5m (16 ft.) entre el punto de consolidación y la salida/conector de telecomunicaciones.

- Las vías de cableado horizontal se instalarán o seleccionarán de tal manera que el radio mínimo de curvatura de los cables horizontales se mantenga dentro de las especificaciones del fabricante durante y después de la instalación.

- Para aplicaciones de voz o datos los cables de par trenzado o los cables de fibra óptica se instalarán utilizando una topología de estrella desde el cuarto de telecomunicaciones, que atiende ese piso, a cada salida de telecomunicaciones individual. Antes de la instalación del cableado el Cliente aprobará todas las rutas de cable.

- El Contratista observará los requisitos de radio de curvatura y resistencia a la tracción del cable de par trenzado balanceado de 4 pares y cable de fibra óptica durante el manejo y la instalación.

- Cada enlace de cable de par trenzado balanceado entre el distribuidor de piso en el cuarto de telecomunicaciones y la salida de telecomunicaciones no debe tener empalmes.

- En un ambiente de techo falso, se observará un mínimo de 3 pulgadas (75 mm) entre los soportes de cable y el techo suspendido.

- Los tendidos de conduit continuos instalados por el Contratista no deben sobrepasar los 30.5 m (100 ft) o contener más de dos (2) curvas de 90 grados sin utilizar cajas de registro dimensionadas en forma apropiada.

- Todas las vías de cableado horizontales deben diseñarse, instalarse y conectarse [a tierra] para cumplir los reglamentos eléctricos y de construcción aplicables, nacionales y locales.

- El número de cables horizontales instalados en un soporte de cable o vía de cableado se limitará a un número de cables que no altere la forma geométrica de los cables.

- La capacidad máxima de vías de cableado no sobrepasará las especificaciones contenidas en la norma ANSI/TIA/EIA-569-B incluyendo adendas.

- Los cables de distribución horizontal no estarán expuestos en el área de trabajo u otros puntos con acceso del público.

TERMINACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Todos los cables de par trenzado balanceado cableados a la salida/conector de telecomunicaciones tendrán sus cuatro (4) pares terminados en salidas modulares de ocho (8) posiciones en el área de trabajo.

- La salida/conector de telecomunicaciones se montará en forma segura en los puntos planeados. Se debe seguir las configuraciones T568A o T568B  acordado con el gerente de proyecto.

- La altura de las salidas de telecomunicaciones se debe establecer de acuerdo con los reglamentos aplicables.

RADIO DE CURVATURA

- El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante.

- En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no sobrepasará cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable y diez (10) veces para cable multipar.  Esto se observará a menos que infrinja las especificaciones del fabricante.

- Durante la instalación, en condiciones de tensión, el radio de curvatura del cable de cuatro (4) pares no sobrepasará ocho (8) veces el diámetro exterior del cable y diez (10) veces para cable multipar. Esto se observará a menos que infrinja las especificaciones del fabricante.

RESERVA DE CABLE

- En el área de trabajo, se debe dejar un mínimo de 30 cm. (12 in) para cables de par trenzado balanceado y de 1 m (3 ft) para cables de fibra óptica.

- En el cuarto de telecomunicaciones, se debe dejar una reserva mínima de 1.50 m para todos los tipos de cables.  Esta reserva se almacenará adecuadamente en bandejas u otros tipos de soporte.

AMARRES DE CABLE

- Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable evitar deformaciones en los puntos de terminación.  Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable.

- Se deben usar cinturones de Velkro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran frecuentes re-configuraciones y terminaciones.

    - Suministro e instalación tomas dobles RJ 45 categoría 6A   blindadas Ortronics,  Incluye face plate doble, trackjack para face plate cta 6A, Clarity, FTP 10G, amarre de velcro y marcación

    - Suministro e instalación toma sencillo RJ 45 categoría 6A   blindadas Ortronics,  Incluye face plate doble, trackjack para face plate cta 6A, Clarity, FTP 10G, amarre de velcro y marcación

- Debe tener desempeño certificado por laboratorios ETL con fecha superior a febrero de 2008, en un canal de 100m y exceder los requerimientos de a TIA/EIA 568-B.2-10, ISO 11801 y el estándar ratificado de IEEE 802.3ae-2006 de requerimientos de canal para soportar 10Gbase-T

- Deben cumplir FCC parte 68 subparte F, los contactos deben estar recubiertos con 50 micropulgadas de oro, y cumplir con IEC 60603-7

- Debe poder terminar cable F/UTP de cuatro pares, entre 22 y 26 AWG. Debe soportar los dos mapas de cableado T568A y T568B los cuales deben estar identificados en un lugar visible del conector.

- Los Jacks Cat. 6A deben contar con una caja protectora “housing” metálica para alto impacto.

- Debe poseer un sistema de terminación que mantenga la geometría del cable y elimine el destrenzado de los pares en este proceso.

- Debe ser de dos piezas, el conector y la tapa protectora del cable.

- El conector debe tener la opción de reinstalación (rearmado) por lo menos en 200 ocasiones sin deteriorar su comportamiento físico.

- Debe aceptar conectores tipo plug de 6 u 8 posiciones sin que estos sufran daño alguno.

- La terminación del cableado se debe realizar en la parte posterior de la salida, implementando ponchadora tipo 110 de impacto.

- Debe tener un arreglo de contactos modulares de doble reactancia.

- Se debe poder terminar con herramienta de impacto o de presión.

- Los conectores deben poderse identificar claramente con etiquetas o iconos.

- Debe ser compatible con categorías inferiores 5e y 6.

- Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.

- Los conectores deben ser listados UL

- Placas de Pared

- ítem	Mínimo requerido

- Placa de pared de dos puertos modulares para alojar diferentes tipos de conectores (UTP, F/UTP, Fibra óptica, coaxial, etc)

- Las placas deben ser UL listed y CSA registrados. El logo de estos laboratorios debe estar impreso directamente sobre cada elemento.

- El material de estas placas debe ser ABS

- Deben estar disponibles en configuraciones de 1, 2, 3, 6 y 12 puertos.

- Debe incluir las etiquetas y sus respectivas protecciones para la identificación del puerto.

- Las placas deben estar armadas con una toma de datos y una de voz que cumplan con las características listadas en el numeral 3.3 y un patch cord con las características listadas en el numeral 3.2

- Las placas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad.

    - Certificación de puntos  voz/datos/fibra óptica

Todos los puntos de datos (Cobre y fibra) deben ser certificados mediante un equipo calibrado para esta actividad, para el pago del cableado se tomaran los parámetros entregados por el dispositivo.

    - Instalación de DPS Tipo A, Monofásico 120V para  Rack.

    - Suministro e instalación Panel/acoplador LC sextuple monomodo (12 hilos)

Se suministrarán e instalarán acopladores monomodo para 6 conectores dúplex (12 Fibras) tipo LC. Con alineación cubierta en bronce-fósforo. El panel acoplador de Fibra Óptica debe permitir flexibilidad y expansión con un modelo industrialmente aceptado. El panel acoplador entra a presión para su instalación, y puede ser removido fácilmente para futuros cambios. Está marcado con impresión para fácil identificación y deberá ajustarse a las especificaciones de los paneles de fibra instalados.

Especificaciones

No. Puertos LC: 6 – dúplex

Equipo de montaje incluido: Si

Aplicaciones típicas: Monomodo

Tipo de Fibra: monomodo

Modelo de adaptador: dúplex LC

Tipo de adaptador: LC

Capacidad de Fibra 12 o 24 – LC

La unidad de medida será la unidad (UN), terminada bajo los términos y especificaciones de la interventoría y recibida a satisfacción por la misma.

    - Suministro e instalación Panel/acoplador ciego séxtuple

Se suministrarán e instalarán placas adaptadoras ciegas (Breakuot kit) para crecimiento futuro de la infraestructura de fibra. Deberán  ajustarse a las especificaciones de los paneles de fibra instalados.

La unidad de medida  y pago será la unidad de breakout, completamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoria.

    - Suministro e instalación Breakout kit, 6 fibras.

    - Suministro e instalación Conector Anaeróbico, LC, monomodo.

La fibra óptica a instalar se acoplara  por medio de conectores tipo LC, los conectores deberán soportar velocidades de 10G, Los conectores de  fibra debe cumplir con las siguientes especificaciones:

-	Cumplir con las especificaciones de la norma de Interacoplabilidad de Conectores de Fibra Óptica (FOCIS [Fiber Optic Connector Intermateability Standards]) TIA/EIA-604-10.

-	Debe utilizar el mismo kit de terminación disponible par alas versiones ST y SC con la adición de un kit de ampliación LC.

-	Deberá permitir un proceso rápido de terminación en campo que no requiera alimentación eléctrica.

-	Proceso de terminación por medio de un kit de crimpiado para conectores de fibra prepulido, el kit de crimpriado debe ser del mismo fabricante de los conectores de fibra óptica, para garantizar el correcto funcionamiento.

-	Debe utilizar una férula de precisión de cerámica zirconia.

-	Debe estar disponible en versiones para forro externo (jacketed) y para tubo apretado (buffered).

-	Tener una cubierta externa de color codificado (azul) en conformidad con las normas de cableado TIA e ISO.

-	Debe cumplir con las siguientes especificaciones de desempeño:

| Parámetro | Desempeño (dB) |
| --- | --- |
| Pérdida de Inserción (típica) | 0.1 |
| Pérdida de Inserción (máxima) | < 0.2 |
| Pérdida de Retorno (min) | 55 |

Temperatura de almacenamiento: -40a + 104 grados F. (-10a + 40 grados C)

Temperatura de funcionamiento 32 a 131 grados F (0 – 55 Grados C)

La terminación debe ser por medio de pigtails conectorizados mecánicamente.

La unidad de medida y forma de pago será la unidad de conector de fibra óptica, instalado y recibido a satisfacción por la interventoría.

    - Suministro e instalación Fibra óptica monomodo, 12 fibras 9/125

- Los centros de cableado principales y los distribuidores de piso se intercomunicarán con fibra óptica monomodo tipo exterior de 12 hilos, la cual debe soportar velocidades de 10G, y estará interconectada según diagrama lógico de la red de fibra.

- La fibra debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Los cables calificados de fibra óptica monomodo deberán cumplir con todos los requisitos estipulados por las normas de la industria.

- Los límites de Atenuación y de Dispersión Cero se especifican a continuación para mayor conveniencia:

| Fibra | Tipo de Cable | Atenuación Máxima (dB/km) |  |  | Dispersión Cero |  | Índice de Refracción |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1310 nm |  | 1550 nm | Longitud de Onda (nm) | Pendiente (nm2km) | 1310 nm | 1550 nm |
| Monomodo | Interiores | 0.70 |  | 0.70 | 1301.5-1321.5 | < 0.092 | 1.466 | 1.467 |
|  | Planta Externa | 0.4 |  | 0.3 |  |  |  |  |

- Atenuación:

- Los cables calificados deberán desempeñarse de acuerdo con los límites de atenuación anteriores y con base en las pruebas especificadas en ANSI/EIA/TIA-455-46, -53, -61 ó -78 (según sea aplicable).

- Longitud de Onda y Pendiente en Dispersión Cero:

- Los cables calificados deberán desempeñarse con respecto a los límites de longitud de onda y pendiente en dispersión cero anteriores y con base en las pruebas especificadas en ANSI/EIA/TIA-455-168, -169, o -175 (según sea aplicable).

- Las fibras suministradas deben cumplir con los requerimientos de las normas UIT T G.652C y G.652D.

- La región portadora de luz de la fibra óptica deberá estar compuesta de sílice (SiO2), la cual puede incluir dopantes para controlar el índice de refracción o para asistir en la fabricación de la fibra. Otros materiales que puedan ser usados en la parte exterior del revestimiento no deberán afectar negativamente las características mecánicas de la fibra, su compatibilidad con equipos de empalme comúnmente usados o su desempeño a largo plazo.

- A lo largo de la longitud de la fibra no deberá haber discontinuidades puntuales con una pérdida medida mayor que 0,10 dB o una reflectancia mayor que –40 dB a 1310 nm y/o 1550 nm.

- La fibra desnuda deberá ser recubierta con un material apropiado para protección contra la abrasión que se pueda presentar durante la fabricación, manipulación y condiciones operativas de la fibra.

- El colorante aplicado a las fibras individuales y a las unidades de fibras (tubos) deberán cumplir con el esquema de código de colores especificado en la norma TIA/EIA 598 A. Para asegurar este cumplimiento, el proponente deberá incluir en su oferta el código de colores usado. La presentación de la información no exime al proponente del cumplimiento de la norma requerida.

- Los colores aplicados no deben ser removibles durante la preparación y manipulación normal de la fibra con alcohol isopropílico de grado reactivo (99,9% de pureza) o con los limpiadores recomendados por los fabricantes.

- La fuerza requerida para remover 30 mm ± 3 mm del recubrimiento protector en la terminación de una fibra sin envejecer no deberá exceder 9,0 N y no deberá ser menor que 1,0 N.

-	Los elementos suministrados deben cumplir con los requerimientos de la norma Telcordia GR 20, además de los requisitos especiales plasmados en este pliego de condiciones.

-	Los cables deberán ser del tipo loose tube con fibras ópticas que cumplan los requisitos especificados en el numeral Fibra monomodo estándar.

-	Los cables incluidos en estas especificaciones deberán ser aptos para instalarse en canalizaciones.

-	Si el diseño del cable tiene un miembro central, éste debe ser dieléctrico que cumpla con lo especificado en la norma Telcordia GR 20. El elemento central de refuerzo (E.C.R), debe ser dieléctrico de compuesto ignífugo, en función de la configuración geométrica del núcleo.

-	Fibras ópticas con segunda protección cableadas entorno  al ECR.

-	Los cables deberán contar con un compuesto que bloquee el ingreso de agua al interior de éstos, el cual no debe afectar los colores de identificación aplicados a las fibras individuales y a las unidades de fibras (tubos).

-	La tensión máxima de instalación de los cables deberá ser de 2670 N.

-	Los cables deberán contener 12 fibras por tubo.

    - Suministro e instalación Barraje TMGB

    - Suministro e instalación Barraje TGB

    - Suministro e instalación Barraje Vertical para Rack

    - Suministro e instalación Barraje Horizontal para Rack

    - Suministro e instalación de cable verde calibre 8 AWG para TMGB

Debe cumplir con el estándar J-STD-607-A Commercial Building Groun-ding and Bonding Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra de telecomunicaciones a través de un edificio.

Propósito:

Permitir la planeación, diseño e instalación de sistemas de tierra para telecomunicaciones en un edificio con o sin conocimiento previo de los sistemas de telecomunicaciones subsecuentemente instalados.

Esta infraestructura de unión y puesta a tierra de telecomunicaciones en conjunción con sistemas de tierra eléctricos, protección pararrayos, y sistema de tierra del edificio.

Especifica la ínterconectividad a los sistemas de tierra del edificio y su soporte a equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Los sistemas de tierra son una parte integral del cableado estructurado al que soportan. Este ayuda a proteger equipo y personal de voltajes peligrosos. Un mal sistema de tierras puede producir voltajes inducidos que pueden afectar los sistemas de telecomunicaciones.

Características:

Ítem	Mínimo requerido

- Todos los conductores de unión serán de cobre desnudo o  aislados color verde.

- Los conductores de unión NO deberán colocarse en conduits metálicos.  Si es necesario hacerlo en una longitud que exceda 1 m., los conductores de unión deberán unirse al conduit en cada extremo con un cable de No. 8 AWG mínimo.

- Cada conductor de unión para telecomunicaciones deberá estar etiquetado. La marcación deberá estar lo más cerca posible del punto de terminación.

- Las marquillas no deberán ser metálicas.

- El Conductor de Unión para Telecomunicaciones deberá unir la Barra Principal de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones (TMGB) a la tierra del servicio eléctrico del edificio y deberá ser como mínimo del mismo diámetro del TBB

- El diámetro mínimo del conductor será No. 6 AWG

- El kit de aterrizamiento de equipos para rack o gabinente debe incluir la barra, los tornillos y el antioxidante para poder realizar su montaje adecuadamente.

- Todos los conductores de unión usados en el sistema (aterrizamiento de racks, equipos activos, etc) deben ser  listados UL y certificados CSA.

- En el cuartos donde se encuentran los centros de cableado principal  se debe instalar un TMGB que debe tener las siguientes características:

- Las dimensiones de la TMGB deben ser de: 12"W x 4"H x 12 5/16" hole sets y 6 7/16” hole sets.

- El kit de aterrizamiento de la TMGB para rack o gabinete debe incluir la barra de aterrizamiento preensambladas con brackets y aisladores,  6 compression lugs calibre 6, 3 compression lugs calibre 2, un compression lugs calibre 2/0, un compression lugs calibre 4/0, 12 ¼” – 20 ¾” SS hex head cap screw, 12 ¼” – 20 SS lock washer, 12 ¼” – 20 SS hex nut, 6 3/8” – 16  1” SS hex head cap screw, 16 3/8” – 16 SS lock washer, 6 3/8” – 16 SS hex nut. Adicionalmente debe ser listado UL.

- Los barrajes deben tener una densidad de 8.89 Kg/dm cúbico, un punto de fusión de 1083°C, conductividad eléctrica a 20ºC de 58m/Ohm-mm², una resistividad eléctrica a 20ºC de 0.017241 Ohm-mm²/m.

- Los Barrajes deben ser de cobre electrolítico ETP de alta conductividad, pureza mínimo del 99.9% de cobre, con alta resistencia a la corrosión y al ataque de numerosos agentes químicos. Temple medio duro con un rango 77-89.

- Todos los elementos deben ser instalados con los tornillos adecuados que eviten que alguna pieza del sistema se desprenda con el paso del tiempo.

- En los demás cuartos de cableado se deben instalar una barra TGB la cual debe cumplir con las siguientes características:

- Las barras de aterrizamiento para telecomunicaciones (TGB) deben cumplir con los requerimientos de BICSI y J-STD-607-A

- Las barras de aterrizamiento para telecomunicaciones (TGB) deben ser elaboradas de cobre de alta conductividad y tener un capa delgada de plata para evitar la corrosión.

- Las barras de aterrizamiento para telecomunicaciones (TGB) deben venir preensambladas con brackets y aisladores para una instalación rápida.

- Las dimensiones de la TGB deben ser: 10"W x 2"H x 4 5/16" hole sets y 3 7/16” hole sets.

- El kit de aterrizamiento de la TGB para rack o gabinete debe incluir la barra de aterrizamiento preensambladas con brackets y aisladores,  6 compression lugs calibre 6, 3 compression lugs calibre 2, un compression lugs calibre 2/0, un compression lugs calibre 4/0, 12 ¼” – 20 ¾” SS hex head cap screw, 12 ¼” – 20 SS lock washer, 12 ¼” – 20 SS hex nut, 6 3/8” – 16  1” SS hex head cap screw, 16 3/8” – 16 SS lock washer, 6 3/8” – 16 SS hex nut. Adicionalmente debe ser listado UL.

- Los conectores de potencia usados para ponchar los cables  de unión de los elementos deben cumplir con J-STD-607-A.

Los barrajes deben tener una densidad de 8.89 Kg/dm cúbico, un punto de fusión de 1083°C, conductividad eléctrica a 20ºC de 58m/Ohm-mm², una resistividad eléctrica a 20ºC de 0.017241 Ohm-mm²/m.

Los Barrajes deben ser de cobre electrolítico ETP de alta conductividad, pureza mínimo del 99.9% de cobre, con alta resistencia a la corrosión y al ataque de numerosos agentes químicos. Temple medio duro con un rango 77-89.

Tiene cinco componentes importantes:

- Conductor de Unión para Telecomunicaciones

- Barra Principal de Puesta a Tierra para Telecomunicaciones (TMGB - Telecommunications Main Grounding Busbar)

- Unión Vertical para Telecomunicaciones. (TBB - Telecommunications Bonding Back-bone)

- Barra de Puesta a Tierra para Telecom. (TGB - Telecommunications Grounding Busbar)

- Conductor de Unión Vertical de Interconexión para Telecom. (TBBIBC - Telecommunications Bonding Backbone Interconnecting Bonding Conductor)

Donde se deben utilizar estos elementos:

Cuarto de Equipos:

- Barra de puesta a tierra de telecomunicaciones (TGB) certificada por UL  de acuerdo al estándar BICSI/J-STD-607-A. Monomarca.

- Barra de tierra para rack o gabinete de 19 pulgadas por 78,65 pulgadas  de altura, debe ser UL listada y CSA registrada. Monomarca.

- Cable de conexión a tierra para aterrizaje de rack al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca.

- Cable de conexión a tierra para aterrizaje de equipo activo al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca.

- Sistema de marcación e identificación del aterrizaje a tierra. Monomarca.

Cuarto de Telecomunicaciones:

- TGB: Es la barra de puesta a tierra de telecomunicaciones certificada por UL  de acuerdo al estándar BICSI/j-std-606-a. Monomarca.

- Barra de tierra para rack o gabinete de 19 pulgadas por 78,65 pulgadas  de altura, debe ser UL listada y CSA registrada. Monomarca.

- Cable de conexión a tierra para aterrizaje de rack al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca.

- Cable de conexión a tierra para aterrizaje de equipo activo al sistema de tierra de telecomunicaciones debe ser UL listada y CSA. Monomarca.

- Sistema de marcación e identificación del aterrizaje a tierra. Monomarca.

Rutas de cables para interconexión:

Todas las rutas metálicas, en las que se incluyen, bandejas, escalerillas, canaletas y tubos conduit, deben estar aterrizadas a este sistema de tierra de telecomunicaciones.

    - Suministro e instalación HP 5120-48G-PoE+ EI Switch w/2 Intf Slts

La parte activa de las redes de datos están conformadas por Swiches 5148 de 48 puertos, con capacidad de alimentar equipos PoE. Cada Swiche se debe incluir  los modulos HP 5500 2-port 10GbE Local Connect Mod y el cable HP X230 Local Connect 100cm CX4.

El contratista debe entregar apilados los swiches de cada cuarto de rack.

    - Suministro e instalación HP X120 1G SFP LC SX Transceiver

Para establecer comunicación entre los cuartos de rack y el centro de cableado principal de la universidad el contratista debe suministrar e instalar un  HP X120 1G SFP LC SX Transceiver por cada cuarto de rack.

Al otro extremo de la fibra en en centro de cableado de la universidad también se instalaran el mismo número de dispositivos por cada cuarto de rack.

UPS’s

    - Suministro e instalación de UPS escalable modular de 40 KVA escalabre a 50 KVA

UPS ON-LINE Series POWER PLUS Capacidad de salida por modulo 10KVA proveen una señal sinusoidal trifásica regulada sin interrupción mediante modulación PWM IGBT a alta frecuencia, Entrada y salida trifásica 3X208. Shelf para la conexión en paralelo de cada modulo Switch estático para manejo de los módulos en paralelo Capacidad de hasta 50KVA Rack para soporte de hasta 5 módulos de UPS de10KVA Rack externo para Autonomía de 10 Minutos Controlador para monitoreo y gestión de todos los módulos de UPS Software de monitoreo y control para un controlador PCMAC

# TABLEROS

    - Tablero trifásico pentafilar 12 circuitos

    - Tablero trifásico pentafilar 18 circuitos

    - Tablero trifásico pentafilar 30 circuitos

    - Tablero trifásico pentafilar 18 circuitos

Se deben suministrar e instalar tableros eléctricos trifásicos con puerta, con el número de circuitos indicado e instalados en los cuartos técnicos de la edificación. Todos los tableros deben ser rotulados con el nombre indicado en los planos y cada uno de los circuitos también debe estar marcado dentro del tarjetero del tablero.

    - Suministro e instalación de cofre metálico con bus de barra Easypact EZC para interruptores EZC 100 con capacidad de 400 amperios y 12 breakers ref: EZB400W12.

Se debe suministrar e instalar un gabinete doble fondo con las dimensiones adecuadas para albergar un bus de barra de 400 amperios y 12 circuitos. El barraje debe suministrarse sin breakers y este debe quedar conectado al sistema de electrobarra de MR1000.

    - Interruptor automático de enchufable 1x15 a 1x30 Amp

    - Interruptor automático de enchufable 2x20 a 2x30 Amp

    - Interruptor automático de enchufable 3x50 a 3x60 Amp

    - Interruptor automático de enchufable 3x20 a 3x30 Amp

Los interruptores para utilizar dentro de los tableros de distribución serán cortacircuitos termo magnéticos enchufables serán de la capacidad de corriente especificada en los cuadros de cargas de diseños, con mecanismo de operación para cierre y apertura rápida y accionamiento simultaneo de los polos en caso de ser bipolar o tripolar, deben tener una capacidad de interrupción en corto circuito no inferior a 10.000 A. a 240 voltios,  marca Legrand, Siemens, General Electric, Home Line o similar.

Todos los interruptores automáticos deberán cumplir las especificaciones de la norma NTC 2050 SECCIÓN 380 y del  RETIE 17.7.3.  y por tanto tener certificación de producto bajo RETIE, otorgado por un organismo habilitado por el ONAC.

    - Suministro e instalación de breaker industrial trifásico ajustable entre 56-80 amperios 85 KA

    - Suministro e instalación de breaker industrial trifásico ajustable entre 22-32 amperios 85 KA

Se deben suministrar e instalar breakers ajustables tipo industrial en caja moldeada en las capacidades indcadas en los planos.

# SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SIPRA

    - Puntas de captación

    - Alambrón de aluminio de 8 mm

    - Soporte de nylon tipo vástago largo de 8 mm

    - Bajante de apantallamiento

    - Puesta a tierra bajante apantallamiento

    - Anillo equipotencial en cobre 2/0, incluye excavación

A partir del análisis de riesgos, presentado en la memorias de cálculo y que fue elaborado  en base a los  lineamientos de la norma IEC 62305-2 y por la configuración y usos de los edificios a construir se determinó que es necesaria la construcción de un sistema  de protección contra descargas atmosféricas o SIPRA grado 01.

El SIPRA consistirá en una serie de electrodos de captación, ubicados sobre las cubiertas de los diferentes bloques, en la localización mostrada en planos, enlazados por un conductor de aluminio de mínimo 8 mms de diámetro, separado de la superficie de las cubiertas por medio de  soportes o aisladores apropiados para tal efecto.

Para la conducción de las descargas a tierra, se construirán bajantes  en cada uno de los bloques y que se aterrizaran por medio de puestas a tierra,  las cuales deberán conectarse equipotencialmente al sistema de puesta a tierra del proyecto.

La bajantes, como se dijo estarán conformados por el conductor de aluminio del sistema, separado de las superficies de los bloques y protegido de contactos directos, en sus últimos tres metros por tubos metálicos adosados a las paredes o empotrados según sea el caso. Para evitar  efectos galvánicos  por los diferentes materiales, el conductor de aluminio se unirá a una colilla de cable de cobre de igual diámetro o sección circular, por medio de un conector de compresión  bimetálico tipo DBH, y la colilla de cobre se soldara a la varilla de cobre solido del aterrizaje por medio de soldadura exotérmica.

La unidad de medida y pago será  la unidad de sistema de protección  contra descargas atmosféricas completamente terminado, en el bloque respectivo, medido y recibido a satisfacción por la interventoría.

El contratista deberá suministrar  e instalar todos los elementos componentes del sistema de protección contra descargas atmosféricas o apantallamiento los cuales comprenden esencialmente: puntas de captación, anillo equipotencial superior, bajantes, puestas a tierra de bajantes, los cuales se describen a continuación:

8.8.1 Las puntas de captación marca DEHN, se distribuyen en las cubiertas y puntos sobresalientes de las estructuras de los diferentes bloques que constituyen el proyecto. Estarán elaboradas en aluminio con punta redondeada de ¾” de diámetro y 60 cms de longitud.

8.8.2  Se unirá por medio de tornillos prisioneros de acero inoxidable, el conductor de conexión con el anillo superior que será en alambrón de aluminio de 8mm, la conexión se realizara utilizando accesorios en cruz marca DEHN.

8.8.3 El soporte para el alambrón son vástagos de nylon de 8 mm los cuales se deben distribuir cada metro del alambrón.

8.8.4 Para el bajante del apantallamiento se utilizara alambrón hasta tres (3) metros antes de llegar a nivel de piso, de ahí en adelante se utilizara cable de aluminio aislado en calibre 1/0 AWG en tubería EMT de 1”. La unión del alambrón y el cable aislado se debe realizar en una caja de paso usando un desconectador. El conductor deberá llegar a una caja de puesta a tierra el cual se conectara al anillo equipotencial por medio de conectores de compresión tipo DBH 8.

8.8.5 Puesta a tierra de bajantes: Como ya se mencionó, comprenden el electrodo de cobre de 5/8x2,4 mts  y la soldadura exotérmica de unión con el conductor del bajante. Su función es la de conducir las descargas captadas por las puntas hasta la tierra para su disipación. Se instalaran en los sitios indicados en planos de diseño, este ítem debe incluir la caja de inspección con la correspondiente tapa en concreto.

8.8.6 Anillo equipotencial techo: tiene como fin unir eléctricamente todas las puntas de captación, además de todos los elementos arquitectónicos metálicos sobre las cubiertas,   que se encuentren  expuestos a los impactos de las descargas y que por tanto deben considerarse puntas o elementos de captación. Este anillo recorrerá toda la superficie de la cubierta, tal como se muestra en planos de diseño, deberá construirse en conductor de aluminio de mínimo 50 mms 2 de sección transversal, tal como se establece en el RETIE  tabla 38. Para este proyecto se ha presupuestado alambrón de aluminio de  esta sección.

Anillo equipotencial en piso: Tiene como fin unir los electrodos de puesta a tierra, para esto se debe realizar una escavacion de 50 cm de profundidad, en la cual se instalara cable de cobre calibre 2/0. Se realizara soldadura exotérmica de 120 gr

# INSTALACIONES PROVISIONALES BLOQUE L

    - Cable cuádruplex calibre 1/0

    - Empalme red existente conector KZ

Una vez reinstalado el trasformador existente de 45KVA, se debe instalar una red en cable cuádruplex de aluminio 1/0 montado sobre perchas metálicas, siguiendo la ruta indicada en planos. Se debe empalmar a la red instalada la red existente mediante conectores de empalme KZ.

Las perchas deben instalarse usando suncho metálico de ¾” con sus respectivas hebillas, además las perchas deben ir dotadas de su respectivo aislador.

# 9   INSTALACION EQUIPOS ESPECIALES

9.0 EQUIPOS ESPECIALES

| 1. ITEM No 9.06 | 2. GABINETE DE INCENDIO TIPO 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN –Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al suministro y colocación de Gabinetes de incendios.Se colocaran gabinetes o cajas de 0.77 x 0.77 x 0.22 cm, en lamina calibre 20, nave con vidrio de 4mm, abisagrada a la izquierda con chapa, pintados de color rojo, en epoxipoliester que contiene, manguera de de 100 pies de 11/2” con sus respectivos accesorios, llave spanner, hacha, extintor ABC multipropósito de 10 lbs., y demás accesorios especificados por el consultor de ingeniería de los diseños en los sitios indicados en los planos Arquitectónicos y planos Hidrosanitarias y de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Colocación de los equipos en los sitios indicados de acuerdo con los planos |  |  |
| ## 6.TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Cumplir con los requerimientos del fabricante. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Conexiones a la red de incendio. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Caja en lámina calibre 20 - Manguera de 100 pies y demás accesorios - Anclajes - Tornillería - Pintura esmalte rojo |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramientas menor - Taladros |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NTC aplicables. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por Unidad (Un) de equipo contra incendio instalado a satisfacción de la interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |

9   INSTALACION EQUIPOS ESPECIALES

9.0 EQUIPOS ESPECIALES

| 1. ITEM No 9.07 | 2. SHUT DE BASURAS DE 3 COMPARTIMENTOS. COMPUERTA EN ACERO. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml - Metro Lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al suministro y colocación de equipos especiales, en los puntos fijos. Se colocaran líneas de ducto liso interno en fibra de vidrio, resistencia mecánica alta, con retardante al fuego, capsulas con splender contra incendio, anclajes por piso, y reductor de velocidad de caída. Las líneas de ducto para diferenciar el desalojo de desechos así: Una Línea para Papeles y cartón. Una Línea para Plástico. Una Línea para Material Orgánico. Compuertas en cada piso de 0.50x0.40 en Acero inox, debidamente conectadas a los ductos principales, de acuerdo con lo indicado en los planos Arquitectónicos y de detalle. Estas líneas llegan al cuarto de basuras a sus respectivas canecas. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Colocación de los ductos debidamente alineados y asegurados de acuerdo con las especificaciones dadas por fabricante e instalador. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Cumplir con los requerimientos del fabricante e Instalador. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Anclajes debidamente asegurados y ducto debidamente alineados. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Ductos en fibra de vidrio con bocas en fibra de vidrio. - Anclajes. - Compuertas en Acero Inoxidable. - Accesorios de lavado y ventilación. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramientas menor. - Taladros. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NTC aplicables. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por. Metro lineal (ml) de Ducto o Shut instalado incluye compuertas, anclajes. Se recibe a satisfacción de la interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá independiente los ductos . el ml comprende los 3 ductos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |

Sistema de aire acondicionado

# Información a los Proponentes

## Generalidades

Las especificaciones y planos que se acompañan, tienen por objeto describir los sistemas, mostrar las condiciones de trabajo, materiales y mano de obra requeridos para dotar de aire acondicionado algunas zonas del BLOQUE C del centro de innovación y desarrollo tecnológico de la Universidad tecnológica de Pereira.

Básicamente, se trata de dotar a las salas múltiples del piso 1 y semisótano adicionalmente la sala general de posgrado.

Para la sala múltiple del piso 1 se colocarán un sistema central de 7.5 TR con ductos para la distribución del aire, en las demás zonas se colocará un sistema de refrigerante variable.

Las condiciones de diseño usadas para el cálculo de los diferentes sistemas  fueron las siguientes:

| Interiores (Aire Acondicionado) |  |
| --- | --- |
| Temperatura de bulbo seco | 74.0 ºF |
| Humedad relativa | 55% +/- 5% |

| Exteriores |  |
| --- | --- |
| Temperatura de bulbo seco | 80,0 ºF |
| Temperatura de bulbo húmedo | 67.0 ºF |
| Altitud | 7100 ft |

## Alcance del trabajo

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende los sistemas mecánicos completos tales como se muestran en los planos y las especificaciones. El CONTRATISTA suministrará toda la supervisión, mano de obra, material, equipo, maquinaria, taller y cualquier otro ítem necesario para completar los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica.

Aunque los ítems de equipos estén especificados en singular, el CONTRATISTA suministrará e instalará el número de unidades indicadas más adelante o indicadas en los planos, tal como se requiera para completar los sistemas.

## Intención

a.	Suministro

Es la intención de estas especificaciones y planos suministrar un sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica completo, perfectamente ajustado y listo para usar. Cuando aparezca la palabra “suministrar”, se entiende “suministrar e instalar completo y listo para usar”.

b.	Detalles menores

Detalles menores generalmente no mostrados en los planos o especificados, pero necesarios para la correcta instalación y operación, deberán incluirse en el trabajo, como si estuvieran especificados o mostrados en los planos.

c.	Mano de obra

El CONTRATISTA deberá suministrar mano de obra especializada. Si por causa de mala instalación el sistema no es funcional el contratista deberá, revisar y reparar o cambiar materiales o equipos, todo a su costa.

d.	Limpieza

El trabajo realizado por el CONTRATISTA, incluyendo el interior del equipo, deberá ser dejado en condiciones de limpieza. Toda suciedad de la construcción deberá removerse del material y equipo.

e.	Ajuste de controles y temperatura

El CONTRATISTA suministrará el personal y equipo requerido para ajustar los controles de temperatura a satisfacción del Interventor. Al completar el proyecto, el Interventor programará una reunión en la obra para permitir que el CONTRATISTA demuestre la operación correcta de los controles de temperatura del sistema.

## Medidas

a.	El CONTRATISTA deberá basar todas las medidas, tanto horizontales como verticales, en los puntos de referencia dados en la obra. Todo trabajo estará de acuerdo con estas líneas y niveles establecidos. Igualmente, el CONTRATISTA verificará todas las medidas en la obra y chequeará que éstas sean correctas con relación al trabajo.

b.	Si el CONTRATISTA encuentra alguna discrepancia entre las medidas indicadas y las reales, que le impida seguir las normas correctas o las intenciones de dibujos y especificaciones, deberá notificar a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, a través del Interventor, y no proseguirá su trabajo hasta que haya recibido instrucciones de LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

## Planos

a.	Los planos son indicativos del arreglo general de los sistemas y el trabajo incluido en el contrato. Los planos arquitectónicos y los detalles serán examinados para la localización exacta de equipos. Donde no haya localización definitiva, se obtendrá información de LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

b.	Los equipos han sido localizados en los planos, utilizando dimensiones de catálogos comerciales. Antes de cotizar, el proponente deberá cotejar estas dimensiones con las de su equipo y si encuentra problemas de espacio, le comunicará a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

c.	El CONTRATISTA seguirá los planos en la localización del trabajo y lo cotejará con los planos de los otros contratistas para verificar los espacios en los cuales se realizará el trabajo. Mantendrá la máxima altura y espacio libre posible en todos los puntos. Donde los espacios y alturas aparezcan inadecuados, se deberá notificar a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA antes de proseguir con la instalación.

d.	Si LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA lo solicita, el CONTRATISTA deberá, sin costo adicional, hacer modificaciones razonables en la localización de partes o equipos, según se requiera, para prevenir conflictos con el trabajo de otros contratistas o para la correcta ejecución del trabajo.

## Planos de Taller

a.	El CONTRATISTA someterá a aprobación de LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA los planos detallados de taller del equipo y material requerido para completar el proyecto. Ningún material o equipo puede ser llevado a la obra o instalado hasta que el CONTRATISTA tenga en su posesión los planos de taller del material o equipos en particular debidamente aprobados. Los planos de taller serán completos como se describe aquí. El CONTRATISTA suministrará el número de copias requeridas por el Interventor.

b.	Antes de entregar cualquier material en la obra, y con tiempo suficiente para permitir su revisión, el CONTRATISTA deberá someter para aprobación plantas y cortes detallados, mostrando construcción, tamaño, arreglo, espacios para mantenimiento, características de operación y capacidad. Cada ítem de equipo propuesto será producto normal de producción de un fabricante establecido y de calidad, terminación y duración igual a la especificada.

c.	Muestras, planos, especificaciones y catálogos sometidos a aprobación, deberán ser rotulados, indicando el servicio específico para el cual el material o equipo será usado, sección y número de artículo de las especificaciones, nombre del contratista y nombre de la obra.

d.	Catálogos, panfletos u otros documentos sometidos para describir ítems de los cuales se solicita aprobación, serán específicos y la identificación en catálogos, panfletos, etc. de los ítems sometidos se marcará claramente con tinta. Información de naturaleza general no se aceptará.

e.	La aprobación dada a los planos de taller no se podrá considerar como garantía de las medidas o condiciones del edificio. Cuando tales planos sean aprobados, no quiere decir que hayan sido estudiados en detalle. Dicha aprobación no exonera al CONTRATISTA de su responsabilidad o necesidad de suministrar materiales o realización de trabajo como se requiere en los planos y las especificaciones.

f.	El no suministrar los planos de taller con tiempo suficiente para su estudio, no es causa para extensión del tiempo de entrega al CONTRATISTA.

## Alternativas

a.	Los equipos especificados son los equipos mínimos aceptados por LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA y han sido descritos en forma general para que los diferentes contratistas puedan ajustar estas necesidades a sus equipos. Sin embargo, si hay equipos producidos por un sólo fabricante, de características diferentes a las especificadas, pero que pueden hacer el mismo trabajo y ser ventajosos para el propietario, será bienvenida la inclusión de tales equipos como alternativa en la propuesta, siempre que también se ofrezca el equipo general especificado.

b.	Cuando el CONTRATISTA proponga el uso de un ítem de equipo distinto al especificado o detallado en los planos, que requiera cualquier rediseño de la estructura, particiones, fundaciones, tubería, alambrado o cualquier otra parte de distribución mecánica, eléctrica o arquitectónica, tal rediseño, y todos los nuevos planos y detalles requeridos, serán preparados por el CONTRATISTA a su costo y aprobados por LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

c.	Cuando la alternativa aprobada requiera una cantidad diferente y una nueva localización de conductos, tubería, alambrado, conduit y equipo con relación a la especificada o indicada en los planos, el CONTRATISTA suministrará e instalará tales conductos, tuberías, soportes estructurales, aislamiento, controles, motores, arrancadores, alambrado eléctrico y conduit, y cualquier otro equipo adicional requerido por el sistema, sin costo adicional para LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

## Cooperación con Otros Contratistas

a.	El CONTRATISTA dará toda su cooperación a los otros contratistas y suministrará al Interventor, con copia a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, cualquier información necesaria para permitir que el trabajo de todos los contratistas sea instalado satisfactoriamente y con la menor demora o interferencia posible.

b.	Donde el trabajo del CONTRATISTA vaya a ser instalado en proximidad a, o vaya a interferir con el trabajo de otros contratistas, este deberá ayudar en la búsqueda de soluciones tendientes a ajustar satisfactoriamente los espacios disponibles. Si LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA lo solicita, el CONTRATISTA deberá preparar planos en planta y sección, en escala no menor de 1:50 mostrando claramente, cómo se instalará su trabajo en relación con el de los otros contratistas. Si el CONTRATISTA instala su trabajo antes de coordinarlo con los otros contratistas, causando así interferencia con el trabajo de ellos, deberá hacer los cambios necesarios para corregir esta condición de costo adicional.

c.	El CONTRATISTA deberá suministrar a los otros contratistas, cuando se le solicite, todas las informaciones necesarias para la instalación correcta del trabajo adyacente.

## Protección

a.	El CONTRATISTA deberá proteger todo el trabajo y material contra daños causados por su mismo trabajo o sus trabajadores, y será responsable por estos daños.

b.	El CONTRATISTA será responsable del trabajo y el equipo hasta que estos se inspeccionen, ensayen y acepten. Deberá proteger su trabajo contra robo, desperfecto o daño, y almacenará cuidadosamente el material y equipo recibido en la obra que no vaya a utilizar inmediatamente. Deberá cubrir las puntas abiertas de su trabajo con cubiertas o tapones provisionales durante el almacenamiento y construcción, para prevenir la entrada de materiales extraños.

## Andamios y Medios de Transporte

El CONTRATISTA suministrará los andamios y medios internos de transporte necesarios para llevar a su sitio los aparatos y equipos suministrados.

## Apertura y Resane de Huecos

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA suministrará la mano de obra y materiales necesarios para la apertura y resane de huecos.

## Materiales y Mano de Obra

a.	Los materiales y equipos han sido escogidos cuidadosamente para este proyecto. Se espera que el CONTRATISTA suministre todos los ítems tan ajustados a las especificaciones y a los planos como sea posible.

b.	Todos los materiales y aparatos requeridos para este trabajo serán nuevos, de primera calidad, y serán suministrados, entregados, instalados, conectados y terminados en todo detalle, y serán seleccionados de manera que se acomoden a los espacios disponibles en el edificio. Donde no se indique calidad o clase específica de materiales, se suministrará un artículo de primera calidad aprobada por el Interventor.

c.	El CONTRATISTA tendrá un Ingeniero matriculado, especializado en aire acondicionado, a cargo de la obra. Adicionalmente, deberá tener a su servicio un superintendente con experiencia, quien estará a cargo de la instalación, junto con todos los trabajadores especializados, plomeros, latoneros, soldadores, ayudantes y obreros necesarios para descargar, trasladar, instalar, operar y ensayar cada sistema.

d.	A menos que se indique específicamente lo contrario en los planos y las especificaciones, todo el equipo y materiales serán instalados con la aprobación del Interventor de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Esto incluye la realización de los ensayos indicados por el fabricante.

## Motores

Cada motor se suministrará con caja terminal para conduit, arrancador termomagnético y equipo de protección adecuado como se especifica o se requiera. La capacidad será suficiente para operar el equipo bajo todas las condiciones de operación sin sobrecarga.

Cada motor será seleccionado para operación silenciosa. El suministro de energía eléctrica será a 208 voltios, tres fases, 60 Hertz.

## Ruido y Vibración

La instalación deberá operar bajo todas las condiciones de carga sin ruido o vibración que sea objetable en la opinión del Interventor. En caso de maquinaria en movimiento, ruido o vibración audible fuera del cuarto en el cual está instalada, o notablemente molesto dentro de su propio cuarto, se considerará objetable. Condiciones de ruido o vibración que sean objetadas por el Interventor deben ser corregidas por el CONTRATISTA sin costo adicional. Control de vibración se hará por medio de eliminadores de vibración o elementos antibivratorios aprobados por el Interventor e instalados en una forma recomendada por el fabricante del mismo.

## Acceso

a.	El CONTRATISTA será responsable por el aprovechamiento de buitrones, dobles muros y cielos rasos para la correcta instalación de su trabajo. Deberá cooperar con los otros contratistas que utilicen los mismos espacios, y dará aviso al Interventor de sus necesidades. Tales espacios deberán, sin embargo, mantenerse en el mínimo requerido.

b.	El CONTRATISTA deberá localizar todo el equipo que requiera servicio, operación o mantenimiento en posición completamente accesible. El equipo incluirá, pero no estará limitado a, válvulas, trampas, motores, controles, interruptores y drenaje. Si se requiere, deberá suministrar puertas de acceso. Pequeñas variaciones de los planos, hechas para permitir mejor acceso, serán aprobadas.

c.	El CONTRATISTA indicará al Interventor la posición exacta de controles, válvulas, compuertas o cualquier otro componente que no quede a la vista y que requiera servicio.

## Bases y Soportes

a.	Las fundaciones, soportes, bases, y plataformas necesarias para los equipos de aire acondicionado y cualquier otro equipo suministrado bajo este contrato, serán pagadas en el ítem correspondiente.

b.	Para maquinaria rotatoria y para todo el equipo donde se indiquen bases, se harán plataformas en concreto. Estas se extenderán 6” por fuera de la base de la máquina en todas las direcciones con el vértice superior biselado. Se insertarán espigas de acero dentro del piso para anclar las plataformas.

c.	Todo el equipo, a menos que se muestre de otra forma, deberá asegurarse a la estructura del edificio de manera aprobada. Los anclajes serán de naturaleza durable y fuerte. Cualquier anclaje que en opinión del Interventor no sea suficientemente fuerte, deberá ser cambiado.

## Conexiones Eléctricas

a.	El CONTRATISTA suministrará los arrancadores termomagnéticos necesarios para maniobra y protección de los motores de los sistemas.

b.	Los tableros eléctricos necesarios para la acometida de esta instalación, incluyendo interruptores automáticos de protección contra corto circuito, serán suministrados y pagados en el ítem correspondiente, Los tableros de control de cada unidad deberán estar incluidos  como parte de la misma.

c.	Las conexiones eléctricas hasta cero metros de los equipos y tableros de controles serán suministradas y pagadas en el ítem correspondiente a las instalaciones eléctricas, el CONTRATISTA de aire acondicionado deberá revisar la interconexión de sistemas de protección y control antes de energizar los equipos e instalar y conectar los tableros eléctricos propios del sistema de aire acondicionado.

## Instrucciones de Operación

a.	Después de completado el trabajo y los ensayos, el CONTRATISTA suministrará los operarios especializados para operar su sistema y equipo por un período de un (1) día de ocho (8) horas. Durante este período, instruirá a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA o a su representante completamente en la operación, ajuste y mantenimiento de todo el equipo suministrado. Se deberá dar aviso a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA de esta operación por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

b.	El CONTRATISTA suministrará a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA por medio de la Interventoría dos (2) juegos empastados de instrucciones de mantenimiento y operación de todos los sistemas y equipos incluidos en este contrato. Todas las instrucciones se deben someter en borrador, para aprobación, antes de la impresión final. También deberá suministrar planos definitivos de la instalación tal como haya sido ejecutada. Los planos se suministrarán en papel y en medio magnético. Estos deberán indicar la ubicación exacta de los equipos, las tuberías y redes de conductos.

c.	El CONTRATISTA, en las instrucciones mencionadas, incluirá un programa de mantenimiento para los principales equipos suministrados en este contrato.

d.	El CONTRATISTA plastificará, para su colocación dentro de los cuartos de máquinas, copia de diagramas de tuberías y de control de temperatura.

## Mantenimiento Mecánico

a.	Alcance

El CONTRATISTA suministrará los conocimientos y mano de obra necesarios para la correcta operación y para la ejecución de todos los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios en todo el equipo y controles suministrados en este contrato. Esta obligación se prolongará por un (1) año contado a partir de la entrega definitiva de la instalación.

b.	Operación

El CONTRATISTA atenderá las llamadas que se le hagan por cualquier problema que se presente en la operación del equipo suministrado bajo este contrato y tomará las medidas necesarias para corregir inmediatamente cualquier deficiencia que pudiera existir.

c.	Mantenimiento

El CONTRATISTA hará visitas mensuales de inspección de todo el equipo y anotará los resultados en la hoja de inspección especificada más adelante.

d.	Hoja de inspección

El CONTRATISTA suministrará una hoja de inspección y colocará una copia de la misma en el cuarto principal de máquinas. Esa hoja tendrá una lista de todos los equipos suministrados bajo este contrato. La hoja de inspección tendrá un espacio para los 12 meses siguientes para poder colocar una indicación de que se ha cumplido con el requisito de inspección.

El CONTRATISTA certificará en esta hoja de inspección que ha examinado cada parte del equipo y que, en su opinión, está operando de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, que ha sido lubricado correctamente, y que todas las operaciones de mantenimiento correctivo y preventivo han sido ejecutadas según las recomendaciones del fabricante y de acuerdo con las prácticas normales y aceptadas.

e.	Reparaciones

Todo el equipo que requiera reparación debe ser servido y reparado inmediatamente. Puesto que el período de mantenimiento tiene una duración de un año, paralelo con la garantía del equipo, todas las partes y mano de obra serán suministradas sin ningún costo adicional para LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.

f.	Sistema de control

Una vez cada mes, el CONTRATISTA revisará los controles del sistema, para asegurarse de que están funcionando de acuerdo con su diseño. Esto se aplica a todos los termostatos y demás componentes del sistema de control.

g.	Mantenimiento de filtros

El mantenimiento de los filtros será parte integral de este contrato y el CONTRATISTA deberá inspeccionarlos una vez por mes.

h.	Servicio de emergencia

Cuando se requiera un servicio fuera de las horas normales de trabajo para mantener el sistema en operación, el CONTRATISTA deberá suministrar tal servicio.

## Patentes

EL CONTRATISTA deberá liberar a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA de cualquier responsabilidad, incluyendo gastos y costos, ocasionados en el uso de cualquier invención, artículo, artefacto o aparato en la instalación.

## Interpretación o Corrección a los Pliegos de Cargos

a.	Los proponentes deberán examinar cuidadosamente los pliegos de cargos, las especificaciones y los planos, e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar de alguna manera el suministro, el costo o el plazo de entrega de las instalaciones.

b.	Si alguno de los proponentes encontrare discrepancias u omisiones en los planos, en las especificaciones o en los pliegos de cargos, o si tuviere dudas acerca de su significado deberá obtener por escrito de LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA  las aclaraciones del caso, antes de presentar su propuesta. Estas aclaraciones se enviarán a todos y cada uno de los proponentes.

c.	Es entendido que los planos y las especificaciones se complementan mutuamente, de tal manera que cualquier cosa que se muestre en los planos, pero no se mencione en las especificaciones, o viceversa, se tomará como especificada o mostrada en ambos. En caso de discrepancia entre los planos y las especificaciones, se preferirán éstas.

d.	La presentación de una propuesta por cualquier licitante será evidencia de que él ha examinado completamente los planos, las especificaciones y pliegos de cargos, que ha comparado éstos entre sí, que antes de presentar su propuesta ha obtenido aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso, y que ha aceptado los documentos como completos, compatibles y adecuados para definir los equipos y la obra a contratar.

## Preparación y Presentación de las Propuestas

- Las propuestas deberán presentarse en original y una copia, en sobre sellado, dirigido a LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, antes de las _____ del día ___ de ____________ de 2015. Propuestas recibidas con posterioridad no serán consideradas. No se tendrá en cuenta la fecha en la cual fueron puestas al correo.

- Las propuestas deberán ceñirse a las especificaciones. Sin embargo, si el proponente considera aconsejable o necesario desviarse de las especificaciones, deberá indicar claramente en qué consisten tales desviaciones. Cuando el licitante no haga ninguna observación a las especificaciones, se entenderá que las acepta y que la fabricación de todo el material se hará de acuerdo con ellas.

- Los equipos de importación, en caso de haberlos, deberán cotizarse con precios unitarios para cada uno de los ítems, en pesos colombianos, incluyendo fletes de fábrica a puerto de embarque, empaque apropiado para protegerlos de daños durante el transporte, derechos de tramitación de documentos y cualquier otro gasto en que se incurra para entregar la mercancía a bordo del barco.

- Los servicios, equipos y materiales de suministro nacional serán cotizados con precios unitarios para cada uno de los ítems en pesos colombianos, incluyendo impuesto a las ventas, gastos de transporte, seguros, sueldos, prestaciones sociales y cualquier otra suma necesaria para entregar estos elementos y servicios en la obra.

## 9.1	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION

## 9.1.1	 Unidades manejadoras de aire

Se suministrarán e instalarán unidades manejadoras de aire del tipo de expansión directa, en el arreglo y capacidad indicada más adelante y que incluye ventilador, motor eléctrico, serpentín para expansión directa y filtro de alta velocidad.  La unidad y todas sus partes, será totalmente ensamblada en fábrica con todos sus accesorios necesarios para su normal operación.

- Gabinete

Todo el gabinete estará fabricado en lámina de acero galvanizado con estructuras en ángulos de material ídem, debidamente pintadas y provistas de aislamiento térmico y acústico adecuado para este tipo de operación.  Este aislamiento deberá ser resistente a la erosión debido al paso del aire, de excelente resistencia mecánica y con la menor permeabilidad posible.  Todas las juntas guardarán la hermeticidad necesaria para evitar los escapes de aire y agua.

El gabinete deberá tener las puertas de acceso necesarias para la inspección, limpieza y mantenimiento de todos los elementos que se encuentran en su interior como son los filtro, ventilador, motor y el serpentín.

- Ventilador y Motor Eléctrico

El motor-ventilador de acople directo o con transmisión por poleas y correas, se fabricará en tal forma que todo el elemento irá montado en una estructura independiente apoyada en la parte interna de la estructura del gabinete.  El motor cumplirá con los requisitos del NEC y serán de fabricación norteamericana preferiblemente. El ventilador estará conformado por rotor del tipo centrífugo con aletas múltiples inclinadas hacia delante (FC), de doble ancho y doble entrada, balanceado estática y dinámicamente.

El rotor estará sujeto al eje de acero del motor, por medio de cuñas o prisioneros o se acoplara por medio de una transmisión de poleas y correas entre ellos.

- Serpentín para Expansión Directa

El serpentín será de uno o dos circuitos de refrigeración en la cara, según el caso, con sus manifolds de succión y con sus distribuidores de líquido de múltiples ramales conectado al elemento de expansión el cual debe venir instalado desde fábrica.  El serpentín debe ser del tipo de tubos de cobre sin costura y aletas de aluminio de las cuales habrá un mínimo de ocho y un máximo de catorce por pulgada de longitud, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada; el serpentín debe ser ensayado a una presión de 300 Psi.  El serpentín y sus manifolds estará montado sobre una bandeja colector de agua de condensación cubriendo totalmente la longitud de estos.  La bandeja estará fabricada en lámina galvanizada con inclinación hacia el punto de drenaje y estará aislada en su parte inferior con 1” de aislamiento térmico adecuado para este fin.

- Filtro para el aire

La disposición del filtro será del tipo de alta velocidad, ensamblado con material filtrante el cual puede ser desechable o lavable, con una eficiencia no menor al 35% cuando se mide bajo el método del arrastre de ASHRAE.  El filtro deberá tener un  fácil desmonte para su lavado o cambio.

e.      Medida y forma de pago

La unidad de medida será la unidad (Un), la unidad manejadora de aire del tipo especificado o autorizado por la Interventoría, que haya sido correctamente instalada, aprobada y puesto en funcionamiento; El pago incluye los costos de Suministro, barras, motor, arrancador, trasmisión, carcaza rotores eje, cojinetes, trasmisión, empaques, todos los accesorios, conexiones, uniones,  reducción, pintura, refuerzos, calibrado de los equipos, tornillos, anclajes, sellantes, aditivos, conexiones, cableado vehículo cal 16, desensamble y ensamble, pasa-muros, izajes, transporte interno y externo,  almacenamiento en obra, herramientas maquinaria y equipos, ingeniería, balanceo, supervisión, arranque y programación del sistema, mano de obra, pruebas exigidas por la INTERVENTORIA, las sujeciones y perforaciones necesarias para la correcta instalación, en general todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta instalación del ítem,  dejando las zonas intervenidas en perfecto estado, con las condiciones arquitectónicas y estructurales en las cuales se encontraba antes del inicio de los trabajos, y con el visto bueno de la INTERVENTORÍA.

f. Capacidad

| Unidad | MANEJADORA DE 5 TR |
| --- | --- |
| Caudal de aire | 3.000 cfm |
| Presión Estática Ext. | 0.25 in wg |
| Entrada de aire | 73.1 ºF BS y 61.0 ºF BH |
| Calor total | 90.000 BTU/h |
| Cantidad | DOS UNIDADES |

## 9.1.2  y 9.1.3 Unidades condensadoras de aire

Se suministrarán e instalarán unidades condensadoras enfriadas por aire, del tipo de intemperie, completamente ensambladas en fábrica para trabajar con Refrigerante 410A, consistiendo cada una de los siguientes elementos:

- Compresor

Compresor del tipo hermético, rotativo, del tipo scroll preferiblemente, los cuales serán completos con sistema de lubricación forzada, filtro en la succión de gas y motor eléctrico con protección térmica y corriente trifásica o monofásica, según el caso, a 208-230 voltios, 60 ciclos.  La unidad vendrá con su carga completa de aceite.

El compresor estará montado sobre soportes aisladores de vibración y las conexiones de refrigeración permitirán la flexibilidad requerida sin sufrir daño.

- Condensador

Un serpentín de condensación enfriado por aire, construido en tubos de cobre sin costura y aletas de aluminio de las cuales habrá un mínimo de diez y un máximo de dieciséis por pulgada de longitud, teniendo el número de hileras necesarias para la carga especificada; el serpentín debe ser ensayado a una presión de 400 Psi.

- Ventilador

Ventilador helicoidal accionado directamente por motor eléctrico, que succione el aire a través del condensador y descargue en forma vertical.

- Controles

Centro de control conectado y probado en fabrica que contenga sistema de arranque para el compresor y protección térmica para el mismo, sistema de arranque y protección térmica para los motores de los ventiladores, presostato de seguridad para alta y baja presión de refrigerante, fusibles para el sistema de control y bornera terminal para control y fuerza, relevos de interconexión, etc.

- Gabinete

Gabinete en lámina galvanizada pintada, especialmente diseñado para trabajo de la unidad a la intemperie en clima tropical.

f.         Medida y forma de pago

La unidad de medida será la unidad (Un), la unidad condensadora de aire del tipo especificado o autorizado por la Interventoría, que haya sido correctamente instalada, aprobada y puesto en funcionamiento; El pago incluye los costos de Suministro, barras, motor, arrancador, trasmisión, carcaza rotores eje, cojinetes, trasmisión, empaques, todos los accesorios, conexiones, uniones,  reducción, pintura, refuerzos, calibrado de los equipos, tornillos, anclajes, sellantes, aditivos, conexiones, cableado vehículo cal 16,  desensamble y ensamble, pasa-muros, izajes, transporte interno y externo,  almacenamiento en obra, herramientas maquinaria y equipos, ingeniería, balanceo, supervisión, arranque y programación del sistema, mano de obra, pruebas exigidas por la INTERVENTORIA, las sujeciones y perforaciones necesarias para la correcta instalación, en general todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta instalación del ítem,  dejando las zonas intervenidas en perfecto estado, con las condiciones arquitectónicas y estructurales en las cuales se encontraba antes del inicio de los trabajos, y con el visto bueno de la INTERVENTORÍA.

g.		Capacidad

CONDENSADORA DE 7.5TR

| Cantidad | dos unidades |
| --- | --- |
| Descarga de aire condensación | Vertical |
| Capacidad total | 7.5 TR |
| Temperatura de succión saturada | 40 ºF |
| Temperatura del aire exterior | 85 ºF |
| Tipo de compresor preferible | Hermético Scroll |
| Refrigerante | R – 410A |
| Voltaje de potencia en la operación 60 ciclos | 208 – 230 v, monofásica |

## Accesorios de refrigeración

Se suministraran todos los accesorios de refrigeración necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración tales como:

- FILTRO SECADOR DE 3/8" ROSCABLE

- INDICADOR DE LIQUIDO DE 3/8" SOLDABLE

- VALVULA DE PASO TIPO BOLA DE 3/8" SOLDABLE

- VALVULA GUSANILLO DE 1/4"

- TUERCAS FLARE DE 3/8"

- PRESOSTATO DE ALTA

- PRESOSTATO DE BAJA

- TRANSFORMADOR DE 75 W

Se suministrara un termostato digital de una etapa para la unidad manejadora de 7.5 TR, este elemento se ubicara según los planos.

## 9.1.4– 9.1.5 Equipos de Aire Acondicionado refrigerante variable

- Generalidades

Se suministrarán e instalarán donde lo indican los planos, sistemas de Aire Acondicionado del tipo de expansión directa y flujo de Refrigerante variable, para trabajar con Refrigerante 410A, el sistema permitirá la operación simultánea e independiente de las unidades evaporadores en los modos de enfriamiento.

- Capacidad

La selección de las unidades evaporadoras y de condensación debe realizarse para la altura de Pereira Risaralda, con las condiciones de longitud y accesorios de las redes de refrigeración y con las diferencias de altura entre las unidades evaporadoras y condensadoras, para cumplir con capacidades anotadas más adelante.

- Unidades condensadoras

Las Unidades Condensadoras tendrán los gabinetes de material resistente a la corrosión. Los gabinetes tienen en el frente  persianas estampadas para proteger el serpentín del condensador y facilitar el mantenimiento.

Al retirar el panel frontal se dará fácil acceso a las instalaciones de control, compresor, motor del ventilador, válvula solenoide, etc. sin afectar el normal funcionamiento de la unidad.

El equipo tiene facilidades para que se pueda realizar la limpieza del serpentín del condensador.

- Compresor

La unidad condensadora se suministrará con compresores rotativos herméticos, con protección interna de alta temperatura. El compresor estará montado sobre soportes aisladores de vibración y las conexiones de Refrigerante permitirán la flexibilidad requerida sin sufrir daño.

El compresor será enfriado por aire del tipo Rotativo con bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido, diseñado para manejo de varios evaporadores; además, tiene un control de frecuencia tipo “Inversor”, para conseguir un funcionamiento entre el 26% y el 100% con valores de frecuencia entre 30 Hz y 116 Hz logrando siempre alta eficiencia.

Tiene dispositivos para auto diagnóstico y verificación del cableado de control.

En las conexiones del refrigerante, se tendrán uniones soldadas fuera del gabinete.

Tendrá válvulas de servicio en las líneas de succión y de líquido.

- Unidades evaporadoras

Esta unidad, del tipo Cassette o pared estándar. Tendrá gabinete para colocar dentro de cielo falso o sobre la pared (según diseño).  Se suministrará completamente ensamblada en fábrica con su correspondiente conjunto ventilador-motor eléctrico y serpentín de expansión directa.

El suministro de energía se hará a 220 V, una fase y 60 Hz.

El serpentín será del tipo para expansión directa con aletas de aluminio, en densidad máxima de 14 unidades por pulgada, montadas sobre tubos de cobre sin costura, probados en fábrica a una presión de operación mayor de 600 PSIG.

El serpentín y los manifolds estarán montados sobre una bandeja colector de agua de condensación cubriendo totalmente la longitud de éstos.  La bandeja estará fabricada preferiblemente en plástico con inclinación hacia el punto de drenaje y estará aislada en su parte inferior con material térmico del tipo impermeable.

La unidad fancoil deberá venir provista desde fábrica con un plenum de retorno y un termostato de ambiente, el cual dará las ordenes de control a la válvula de expansión electrónica (también instalada de fábrica). Esta válvula se encargará de regular la cantidad de refrigerante que pasa por el serpentín.

El nivel de ruido de las unidades operando a velocidad alta no superará los 47 dBA.

- Ventilador

Los ventiladores serán de operación silenciosa, construidos en una estructura unificada de aspas y difusor de aire para mejorar la organización del aire dentro del equipo.

Serán del tipo “Diffuser Turbo Fan”, con aletas aéreo dinámicas en las tres dimensiones para reducir la resistencia del aire en el paso del aire.

- Motor

Los motores serán monofásicos a 220 voltios y tendrán protección térmica de sobrecarga de acople directo al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho a prueba de vibraciones.

Se suministrará motores para variación de la velocidad controlados por microprocesadores.

Todos los motores arrancarán y operarán al 90% de los voltajes nominales indicados en la placa.

Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para mantenimiento rápido y sencillo.

- Bandeja de entrada

Todos los acondicionadores tipo “Cassette” tendrán una bandeja de drenaje construida en el mismo material del equipo, con un forro de espuma de células comprimidas y resistentes al fuego.

Adicionalmente contará con una bomba de drenaje para elevar el condensado hasta 70 cm desde la base de la unidad.

- Filtro

Los acondicionadores tipo “Cassette” tendrán un filtro capaz de retener partículas hasta de 0.5 micrones como mínimo

- Refrigerante

Con el equipo se suministrará la cantidad necesaria de Refrigerante para cargar los sistemas. Las pérdidas de Refrigerante que se ocasionen durante el montaje y arranque de los equipos, correrán por cuenta del SUBCONTRATISTA.

- Aceite

Los equipos se suministrarán con la carga inicial de aceite y además se suministrará para ser guardado como reserva, aceite para cuatro cargas adicionales de cada sistema.

- Tubería de Cobre

Se suministrará e instalará tubería de cobre sin costura, tipo K, con accesorios de cobre para soldar, para instalar las líneas del circuito de Refrigeración, utilizándose soldadura de plata para todas las uniones.

Adicionalmente se suministrarán todos los accesorios, trampas de aceite, uniones especiales, Etc. que puedan ser requeridos para la correcta operación de los sistemas.

Las tuberías de succión serán aisladas térmicamente con aislamiento preformado tipo "Armaflex".

- Planos

Los diagramas de las redes son indicativos y deben servir de pauta en cuanto a distribución y rutas, El proveedor de los equipos, debe calcularlas y acomodarlas de acuerdo con el equipo que suministre y en consecuencia elaborará planos detallados de las redes, los cuales son aprobados por el INTERVENTOR antes de la iniciación de los trabajos respectivos.

9.1.10 a  9.1.15 Metro lineal de tubería

Es el suministro de toda la red de refrigeración de cada sistema, incluyendo tuberías de líquido y succión, aislamiento de esta última, codos, semicodos, tees, reducciones, accesorios, elementos para uniones, soportes y mano de obra, así como el valor de la herramienta y equipo necesario para instalar las redes, de tal forma que en obra se medirán únicamente los metros lineales realmente instalados, por sistema.

- Control general

A los equipos tipo cassette y pares se suministrara un control remoto, para los equipos tipo fancoil oculto un control de pared alámbrico ubicado en la zona acondicionada.

Se tendrá un control centralizado en el lugar que lo indique el cliente, este permitirá  controlar individual o por grupos los evaporadores.

Este control será programable en lo que a temperaturas y horarios se refiere y supervisará la operación de todas las Unidades Evaporadoras y Condensadoras.

- Pruebas en sitio

Después del montaje e instalación del sistema de ventilación y aire acondicionado, se efectuará las pruebas en sitio de funcionamiento en este sistema dentro de las cuales estarán incluidas:

- Pruebas en sitio de los equipos

- Funcionamiento de la instrumentación

- Prueba de funcionamiento del conjunto del sistema

- Prueba de funcionamiento del conjunto del sistema y comunicación con la rede de la usina.

- Catálogos y Manuales

Con la oferta cada proponente incluye todos los catálogos necesarios, selecciones por computadora, tablas de capacidades extendidas, etc., que permitan verificar el tipo y modelo de equipo ofrecido, capacidades, rendimientos y niveles de ruido, etc. Adicionalmente, se tiene en cuenta que el fabricante al que le sea adjudicado el suministro, suministrara con carácter obligatorio todos los manuales, listas de partes y accesorios del equipo ofrecido.  Los manuales solicitados son, entre otros, los de instalación, operación y mantenimiento.

- Equipos

UNIDADES EXTERIORES

| UNIDAD CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE |  |
| --- | --- |
| MARCA RECOMENDADA | LG |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | 133.800 BTU/h |
| TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN | 35 °C |
| FLUJO DE AIRE DE CONDENSACIÓN | 10.241 CFM |
| POTENCIA DE ENTRADA | 39.20 kW |
| SUMINISTRO ENERGÍA | 220 V – 3 FASES – 60 Hz |
| REFRIGERANTE | R-410A |

UNIDADES INTERIORES

| FC-01, FC-02 |  |
| --- | --- |
| MARCA RECOMENDADA | LG |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | 46.700 BTU/h |
| TIPO DE UNIDAD | Cassette 4 vías |
| TEMPERATURA DE BULBO SECO | 22 °C |
| TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO | 16.8 °C |
| SUMINISTRO ENERGÍA | 220 V – 1 FASE – 60 Hz |
| CANTIDAD | 2 UNIDADES |
| REFRIGERANTE | R-410A |

| FC-03 Y FO-04 |  |
| --- | --- |
| MARCA RECOMENDADA | LG |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | 27.150 BTU/h |
| TIPO DE UNIDAD | Cassette 4 vías |
| TEMPERATURA DE BULBO SECO | 22 °C |
| TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO | 16.8 °C |
| SUMINISTRO ENERGÍA | 220 V – 1 FASE – 60 Hz |
| CANTIDAD | 2 UNIDAD |
| REFRIGERANTE | R-410A |

## 9.1.10a  9.1.15 Tubería de Refrigeración

a.	Material

La tubería será de cobre del tipo K, con accesorios de cobre forjado, para conexión con soldadura de plata.

b.	Colocación de la tubería

Toda la tubería deberá instalarse paralela o perpendicular a la construcción del edificio y de tal manera que permita su expansión.

c.	Uniones, vacío, refrigerante

Todas las uniones de la tubería con los accesorios deben hacerse con soldadura de plata. Un filtro secador renovable debe colocarse en la línea de líquido de cada sistema. Dos válvulas deben suministrarse para permitir el cambio del filtro secador sin necesidad de perder la carga del refrigerante. Después de completarse las líneas de refrigeración, se debe ensayar el sistema a presión, con 600 psig en el lado de alta y 250 psig en el lado de baja. Para ello se usará nitrógeno seco y una pequeña cantidad de refrigerante. Mientras el sistema se esté ensayando a presión, se buscarán los escapes con detector electrónico. Luego se debe evacuar el sistema a un mínimo de 1 psia, manteniéndolo durante 12 horas. Si se presenta una pérdida en la presión, se deberá probar nuevamente contra fugas y estas serán selladas, hasta que se obtenga un sistema libre de escapes.

Después de la prueba final contra fugas, se hará la evacuación del sistema usando una buena bomba de vacío, conectando a las válvulas de alta y baja con tubería de cobre de ¼”, o con mangueras de alto vacío. Se conectará al sistema un manómetro para alto vacío, capaz de registrar presiones en micrones.

Entre la conexión del manómetro y la bomba de vacío se colocará una válvula que permita la lectura de la presión del sistema una vez terminada la evacuación.

La bomba de alto vacío debe ser operada hasta alcanzar una presión absoluta de 1500 micrones. Luego se romperá el vacío con refrigerante pasado a través de un filtro secador hasta lograr una presión ligeramente sobre 0 psig.

Se vuelve a hacer la evacuación hasta obtener una presión absoluta de 1500 micrones y se rompe el vacío con refrigerante a través de un filtro secador, hasta obtener una presión ligeramente superior a 0 psig.

Se evacua nuevamente el sistema hasta obtener una presión absoluta de 500 micrones. Se aumenta la presión a 2 psig con refrigerante y se retira la bomba de vacío. Se carga el sistema con el refrigerante necesario.

d.	Diámetros

Tanto los diámetros de las tuberías de refrigeración como su distribución deberán seguir las normas dadas por cada fabricante o por ASHRAE para lograr el retorno del aceite a los compresores.

e.	Aislamiento

Será de poliuretano de celdas cerradas de 35 kilos por metro cúbico de densidad, en cañuelas preformadas de 1” de espesor para diámetros de tubería hasta 1” y en 1 ½” de espesor para diámetros mayores. Como barrera de vapor se usará foil de aluminio. Todo el aislamiento se recubrirá con lámina de aluminio grafado para protegerlo de la intemperie y dentro del cuarto de máquinas. Tanto el aislamiento como la barrera de vapor tendrán una rata de propagación de la llama inferior a 25, de desarrollo de humo inferior a 50 y de combustibilidad inferior a 50. También se podrá emplear aislamiento térmico del tipo Rubatex en cuyo caso no se requiere el recubrimiento con lámina de aluminio grafado.

## Material eléctrico.

El CONTRATISTA suministrara el siguiente material eléctrico:

- La interconexión de control desde la unidad condensadora de refrigerante variable hasta cada uno de los equipos cassette interior.

- La interconexión de control desde la unidad condensadora de 7.5TR hasta la unidad manejadora.

- La interconexión de control desde la unidad manejadora hasta el termostato.

EL CONTRATANTE  suministrara los siguientes elementos eléctricos:

- El tablero de potencia con las protecciones para cada uno de los equipos

- Acometida de potencia a cero metros de los equipos según diagramas unifilares.

- Tableros de potencia con las protecciones para los equipos.

## 9.1.16 Conductos en fibra de vidrio

a.	Material

El material para los ductos es lámina de fibra de vidrio rígida recubierta externamente con foil de aluminio y un velo interior para evitar el arrastre de material debido al flujo de aire y para evitar contaminación de la misma, con propiedades termoacústicas, resistente al fuego y a esfuerzos mecánicos.

El coeficiente de conductividad termica de la fibra a utilizar es de 0.033 W/m*°K para espesores típicos de 1”, 1 ½” y 2”, con densidades entre 61 y 85 kg/m3.

b.	Sello

Todos los conductos serán sellados contra escapes tanto longitudinal como en las uniones con cinta foil con clasificación UL181A.

c.	Mano de obra

Todos los conductos serán fabricados e instalados con mano de obra de la mejor calidad. Los conductos serán rectos y suaves en el interior, con uniones completamente selladas y libres de vibración bajo cualquier condición de operación. Los conductos serán asegurados a la estructura del edificio. Los cambios de dimensiones y formas se harán de manera gradual. Las dimensiones con las que se trabajará a nivel de planos son las internas. Los codos curvos, a menos que se indique lo contrario en los planos, tendrán un radio al centro del conducto igual a 1 ½ veces el ancho del mismo basándonos en medidas internas.

d.	Conexiones flexibles

Dondequiera que los conductos se conecten a los ventiladores, las unidades manejadoras de aire u otro equipo que pueda causar vibración, se deben usar conexiones flexibles entre conducto y equipo.

f.	Liquidación

Las cantidades de conducto indicadas en el formulario de precios son aproximadas. Para la liquidación de obra se utilizarán las cantidades de conductos en metros cuadrados realmente instalados al precio unitario indicado.

El valor unitario debe incluir el costo de la lámina, los refuerzos, uniones, colgantes, orificios, calibrado, compuertas de balanceamiento, desperdicio, tornillos, anclajes, sellantes, transporte a la obra, andamios, uso de maquinaria y en general todos los materiales y mano de obra requerida para la fabricación y montaje de los conductos.

## 9.1.17 Difusores Rectangulares

- Tipo

Los difusores rectangulares serán del tipo de cuello rectangular, con aletas de 3”, salida rectangular para colocar sobre cielo raso. Vendrán completos con rejas de distribución y control de volumen del tipo de hojas múltiples opuestas, en las cantidades y dimensiones indicadas en los planos.

- Acabado

Se suministrarán fabricados con perfiles extruídos en aluminio en color blanco.

- Control de volumen

Cada difusor estará equipado con un control de volumen del tipo de hojas múltiples opuestas, operadas por un sistema de piñón que no quede al fácil acceso del público. El mecanismo de operación tendrá manera de evitar que las calibraciones se modifiquen debido a la presión del aire del sistema. Difusores sin el mecanismo de piñón serán rechazados por la interventoría.

- Reja de distribución

Cada difusor estará equipado con una reja de distribución construida especialmente para asegurar que el suministro de aire sea uniforme en el cuello del difusor. La reja se construirá con una serie de barras ajustables montadas en un marco que se pegue al cuello del conducto.

- Tiro

El Tiro de cada difusor deberá ser el necesario para cubrir el espacio comprendido entre éste y el obstáculo más cercano o el tiro del difusor vecino. El flujo de aire deberá ser suave y sin corrientes de aire apreciables en la zona de confort. Difusores con caída demasiado cerca de los mismos serán rechazados por la interventoría.

## 9.1.18 – 9.1.19 Rejillas de Retorno y Extracción

a.	Tipo

Serán del tipo de barras frontales horizontales, fijas y con control de volumen de hojas múltiples opuestas. Las rejillas se construirán con un marco no inferior a 1” de ancho y 0.050” de grueso. Las barras horizontales tendrán un ángulo de 35 grados hacia arriba. Las rejillas se suministrarán con marco de aluminio color a definir por LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA fabricado con perfiles extruidos.

b.	Control de volumen

Cada rejilla estará equipada con control de volumen del tipo de hojas múltiples opuestas, operadas por un sistema de piñón que no quede al fácil acceso del público. El mecanismo de operación estará provisto de un sistema  que permita prevenir su reajuste por personal no autorizado y que evite su cierre cuando esté en posición parcialmente abierta debido a presión estática. Rejillas sin el mecanismo de piñón serán rechazadas por la interventoría.

## Balanceamiento del Aire

a.	Alcance

Después de completar las instalaciones y antes de su aceptación por parte de LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, todos los sistemas de movimiento de aire serán ajustados y balanceados para dar las cantidades de aire indicadas en los planos.

b.	Equipo especializado

EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo necesario para el balanceamiento y tendrá el personal especializado para realizarlo.

c.	Método de balanceamiento y ensayo

1.	Medidas de aire. Las cantidades de aire se medirán en los conductos principales y ramales por medio de tubos pitot con lecturas transversales en toda el área del conducto. Los conductos con velocidades superiores a 1000 fpm se medirán con manómetros inclinados o manómetros magnehelic. Para las medidas de aire en conductos con velocidades inferiores a 1000 fpm se usarán micromanómetros. Las aperturas en los conductos para la aplicación de los tubos pitot serán taponadas después de completar el balanceamiento del aire. Salidas de aire y extracciones de aire se medirán por medio de medidores de velocidad del tipo de lectura directa.

Ajuste de cantidades de aire. Las cantidades totales de aire se obtendrán por ajuste de la velocidad de los ventiladores. Las cantidades de aire en los ramales se ajustarán por medio de controles de volumen o compuertas desviadoras. Las compuertas y controles serán marcados en forma permanente después de completarse el balanceamiento de manera que se puedan devolver a su posición original en caso de que sean perturbados.

Los controles de volumen en difusores y rejillas pueden usarse para balancear los sistemas siempre que el ajuste final no produzca niveles de sonido o corrientes de aire objetables.

10     PAÑETES

10.0 SOBRE MUROS Y PLACAS

| 1. ITEM No 10.01 | 2. REVOQUE O PAÑETE 1:4 INTERIOR |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la aplicación de revoque o pañete mortero 1:4 de espesor variable, preferiblemente no mayor a 3 cms, sobre las superficies de muros interiores y/o carteras de muros, cuchillas etc. incluye dilataciones, indicados en el proyecto arquitectónico. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar localización áreas a revocar - Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar guías de referencia. - Preparar morteros, de acuerdo a las dosificaciones requeridas. - Para mejorar las condiciones de curado, verificar las características de la superficie a revocar humedeciendo o saturando con agua los muros, a fin de evitar quema de los revoques posteriormente y después de fraguado el revoque. - Al terminar la aplicación iniciar de inmediato el proceso de curado. Se deberá tener en cuenta la ubicación de las dilataciones y su forma. (redondeadas, cuadradas, biseladas, etc.) que debe conservarse en la aplicación de las bases para estuco y pintura |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## No exceder los espesores solicitados, no mayor a 3cms, plomos. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Revisar la dosificación de los morteros sea la especificada. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Mortero de revoque 1:4 - Agua y/o aditivos de curado a juicio del contratista. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para transporte horizontal. - Equipo para mezcla de morteros. - Andamios |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NTC aplicables. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por metro cuadrado (m²) de revoque ejecutado, incluyendo filos, carteras, dilataciones, corta goteros, y demás actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie revocada. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

10     PAÑETES

10.0 SOBRE MUROS Y PLACAS

| 1. ITEM No 10.02 | 2. REVOQUE O PAÑETE EXTERIOR 1:4 IMPERMEABILIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la aplicación sobre las superficies exteriores del edificio bloque C indicados en el proyecto Arquitectónico, de una capa de mortero 1:4, impermeabilizado con sika 1, de espesor variable, preferiblemente no mayor a 3 cm, cuyo acabado final debe ser uniforme, apto para la posterior aplicación de pinturas. Incluye dilataciones. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar localización áreas a revocar en las fachadas. - Limpiar superficies, retirar rebabas y material sobrante, verificar plomos y alineamiento e instalar guías de referencia. - Preparar morteros, de acuerdo a las dosificaciones requeridas. - Para mejorar las condiciones de curado, verificar las características de la superficie a revocar humedeciendo o saturando con agua los muros, a fin de evitar quema de los revoques posteriormente y después de fraguado el revoque. - Al terminar la aplicación iniciar de inmediato el proceso de curado. Se deberá tener en cuenta la ubicación de las dilataciones y su forma. (redondeadas, cuadradas, biseladas, etc.) que debe conservarse en la aplicación de las bases para estuco y pintura. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Espesores no mayores a 3cms y plomos verticales |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Verificación de la calidad de los morteros |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Mortero 1.3 - Impermeabilizante sika 1 para mortero. - Agua |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para transporte vertical y horizontal. - Equipo para mezcla de morteros. - Andamios. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Norma NTC. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por metro cuadrado (m²) de revoque impermeabilizado ejecutado, incluyendo filos, carteras, dilataciones, corta goteros, y demás actividades necesarias para el adecuado terminado de la superficie revocada. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

11     PISOS

11.0 BASE PARA PISOS Y AFINADOS

| 1. ITEM No 11.01 | 2. PISO EN GRANO #5 TIPO TERRAZO 30x30CM INCL. MORTERO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al suministro e instalación de pisos en baldosa de grano blanco fondo blanco # 5 tipo terrazo de 30 x 30, tipo Alfa o similar, incluye mortero 1.3 para la pega de la baldosa, mas dilataciones plástica de 5mmx40mm formando cuadros, en las diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con lo establecido en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes, en este caso se - prefiere blanco, o el color que posteriormente escoja la interventoría con la entidad contratante. - Estudiar y determinar niveles y pendientes. - Definir despieces y orden de colocación del baldosín, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible. - Preparar el mortero de pega. - Hilar juntas en ambas direcciones. - Extender el mortero de pega 1:3 con espesor máximo de 7cm, para los pisos superiores y - variable para las terrazas por efecto del pendientado a los desagües. - Colocar el baldosín en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien con golpes suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas direcciones. - Dejar juntas entre las piezas máximo entre 2 y 4 mm. - Detallar y recortar especialmente el área contra rejillas y sifones. - Sellar juntas con lechada de cemento con colorante mineral de igual color de la baldosa. - Realizar la limpieza de la baldosa tablón antes que el emboquillado se endurezca. - Destroncar, pulir y brillar el piso. - Proteger el piso para conservar durante construcción. - Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Nivelación horizontal de la baldosa a fin de no permitir tropezones |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Calidad del mortero - Adherencia de la baldosa |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Baldosín de grano blanco fondo blanco # 5 tipo terrazo de 30 X 30 con espesor máximo de 2.5 cm. tipo Alfa o similar - Dilatación de plástica de 5mmx40mm. - Mortero 1:3. - Cemento gris, blanco y marmolina y color mineral para emboquillar. - Agua. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para transporte vertical y horizontal. - Cortadora de baldosín - Equipo para mezcla de morteros. - Equipo para destronque, pulida y brillada. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Normas NTC |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de piso instalado y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

11     PISOS

11.0  BASE PARA PISOS Y AFINADOS

| 1. ITEM No 11.02 | - LOSA DE PISO EN CONCRETO 3500 psi Y CONCRETO DE 2 ETAPA PULIDO CON DILATACION CORTADA. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo a la aplicación, suministro e instalación de losa de pisos en concreto 3.500psi de espesor 0.10m como losa de contrapiiso , reforzado con una malla electrosolada de 5.5mm sobre una capa de afirmado compactado de espesor 0.15m. para el aérea del laboratorio. Contruccion de concreto 3500 psi de 2 etapa pulido dilatación cortada con un espesor de 0.07m. El concreto se debe endurecer con Sikafloor-3 Quartz top, de acuerdo con lo indicado en la ficha técnica. Curarlo durante 7 días por inundación; después de 15 días de vaciado el concreto, aplicar endurecedor y Sellador Líquido Sikafloor Curehard-24, de acuerdo con lo indicado en la ficha técnica. Las juntas cortada con disco diamantado 1/3 del espesor de la losa de concreto, se deberán sellar, con masilla elástica de poliuretano autonivelante, imprimando los labios de la junta con Sikadur-32 Primer, el fondo de la junta con Sika Rod D=3/8” y sellando con Sikaflex – 2C SL. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle - Verificar niveles y secciones. - Vaciar concreto 3.500 en cuadros revisado espesores (ver detalle) - Dar acabado losas según los requerimientos, cura del concreto, desencofrar bordes de placa, realizar resanes y reparaciones, - Verificar niveles y alineamientos para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Las definida para elementos en concreto y |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos de resistencia a la compresión para el concreto. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto de 3500 PSI - Sikadur-32 Primer - Sikafloor Curehard-24 - Formaleta - Sikafloor-3 Quartz top - Sika Rod D=3/8 - Sikaflex – 2C SL |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramientas para elaboración de mezcla. (concretadora) - Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. - Nivel - Equipo para vibrado del concreto. - Pulidora y disco diamantado para corte del concreto - Allanadora - Brilladora |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES N/ Aplica |  |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2) instalado y debidamente aceptado por la interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

11     PISOS

11.0 BASE PARA PISOS Y AFINADOS

| 1. ITEM No 11.07 | 2. GRANO PULIDO PARA BORDILLOS Ld= 0.42M |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al acabado en grano pulido vaciado en sitio para los bordillos en concreto previamente construidos. Considerando numero de grano de igual calidad y color del piso. Se aplicara en las tres caras de los bordillos en concreto que servirán para el anclaje y colocación de los pasamanos en vidrio templado, y en tubería de acero , indicados en los planos arquitectónicos y de detalle. El bordillo en concreto se paga en su item correspondiente. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Vaciado de grano de igual calidad, numero y color del piso. - Verificar ubcación, nivelación y alineamiento. - Dejar fraguar antes de iniciar la pulida - Pulir, retapar y brillar. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - El grano debe ser de la misma calidad del piso a instalar (Granulometría y tono). |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos para morteros (NSR 10) |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Grano para pulir de igual tono y numero del piso Tipo Terrazo. - Mortero 1:3 - Cemento gris y blanco - Marmolina. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Pulidora. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) instalado y debidamente aceptado por la interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

11     PISOS

11.0 BASE PARA PISOS Y AFINADOS

| 1. ITEM No 11.08 | 2. GUARDAESCOBA EN MADERA GRANADILLO h= 10cm |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde la construcción de los guarda escobas en madera granadillo en los muros del bloque C, o en los sitios indicados en los planos arquitectónicos o por la interventoria. H=0,10m. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Localizar sitios a instalar el guardaescoba. - Hacer los cortes según medida y acolillar. - Se puede dar acabado antes de instalar. - Instalar lineas de guardaescoba. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - No superar las alturas previstas. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Lineamientos. Instalación. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Guardaescoba en madera granadillo. - Puntilla sin cabeza o material adhesivo. - Pintura o acabado tipo laca. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor. - Equipo para corte. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Manejo de la madera. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) instalado y debidamente aceptado por la interventoría. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |

12    CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

12.0 CUBIERTAS

| 1. ITEM No 12.01 | 2. IMPERMEABILIZACIÓN PARA LOSAS DE TERRAZA EXTERIOR Y DE CUBIERTA. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la ejecución y suministro de impermeabilización para las losas de terrazas exteriores y terrazas de cubierta, consistente en una impermeabilización a base de membranas de polipropileno de caucho EPDM de Firestone, o Sistema Sika Sarnafil G476-1,5 Incluye capa de geotextil NT 2500. Sistema de protección Lamina Sika drenaje 32T. Bridas para sifones sistema Sikametal sheet. sobre un mortero 1:3 impermeabilizado con Sika para pendientado. Este sistema está basado en un compuesto sintético de gran rendimiento de caucho que proporciona características sobresalientes de resistencia a las inclemencias atmosféricas, y superiores a las otras de membranas monocapa negras de impermeabilización. Para su construcción se tendrá en cuenta todo lo pertinente a especificaciones de los fabricantes Firestone o Sika. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ## Consultar los Planos Arquitectónicos y de Detalle. - Colocar una capa de mortero impermeabilizado 1:3 pendientado hacia los desagües o bajantes. - Dejar secar por siete (7) días y luego iniciar el proceso de impermeabilización, siguiendo los siguientes pasos. - Colocar sobre el mortero de regularización una capa de geotixil NT 2500 para aislar la impermeabilización del mortero, colocar acontinuacion los sitemas de impermeabilización según su ficha técnica del fabircante. - Posteriormente el mortero 1:3 impermeabilizado con Sika 1 de espesor indicado,para instalar la baldosa de acabado. - Debe tenerse en cuenta que al iniciar el vaciado del mortero para la baldosa de acabado, se debe dejar juntas de retracción y dilatación tanto en el mortero como en la baldosa, para exteriores y sellarlas con Sikaflex 15LM SL, imprimadas con Sikadur. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Desperfectos de la baldosa de acabado. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Chequeo de pendientes a los bajantes y desagües. - Dosificaciones de los productos de acuerdo con la ficha del fabricante |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Morteros indicados impermeabilizados. - Sika Sarnafil G476-1,5 o similar - Geotextil NT 2500 - Sika drenaje 32T - Bridas para sifones sistema sikametal sheet. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para preparación, transporte, colocación y vibrado del concreto. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Normas NTC |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO El pago será por metro cuadrado (m2) de losa o cubierta impermeabilizada . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipo descrito en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

12    CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

12.0 CUBIERTAS

| 1. ITEM No 12.02 | 2. TEJA SANDWICH DECK HUNTER DOUGLAS. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde al suministro y la aplicación de una cubierta Sandwich Deck de Hunter Douglas, Aluzinc Calibre 26 - 333C, aislante fibra de vidrio de 30mm de espesor, pintura poliéster ambas caras horneable, sin traslapos, incluye caballetes calibre 20 y remates para teja para el Bloque C de acuerdo con lo establecido en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Almacenar el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante. - Verificar en cortes de fachada los sitios de voladizos, - Verificar en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre correas según planos, paralelismo y nivelación de la cara superior, incluye caballete y remates para la teja, etc. - Ejecutar instalación por personal calificado autorizado por el fabricante. - Colocar la bandeja inferior sobre la estructura prevista. - Instalar sistemas de anclaje ó clips tipo sándwich “C” diseñados por el fabricante. - Utilizar tornillos zincados de cabeza estrella ó hexagonal de ¾” de largo en estructuras metálicas. - Iniciar colocación de teja sin traslapo al lado opuesto al viento predominante de lluvia. - Colocar clips en primera y última correas, trazar posición de clips restantes con ayuda de un hilo. - Atornillar la primera hilada de clips, enganchar el primer módulo y dejar caer sobre la correa. - Colocar siguiente hilera de clips montándolos sobre módulo anterior y atornillar a las correas. - Enganchar el nuevo módulo al anterior y dejar caer sobre la correa. - Rectificar periódicamente las interdistancias y alineamientos de los clips para perfecta instalación. - Seguir instrucciones de pendientes mínimas, traslapos y métodos de remate contra mampostería, canales ó cualquier tipo de elemento que conforme la cubierta por parte del fabricante. - Instalar aislamiento de fibra de vidrio. - Colocar sistema de anclajes o clips que sujetaran la bandeja superior. - Instalar bandeja superior. - Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones. - Verificar niveles y acabados para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Dadas por fabricante e instalador. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Dadas por fabricante e instalador. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Cubierta Sandwich Deck de Hunter Douglas, Aluzinc Calibre 26 333C. - Accesorios y elementos de terminación. - Remates laterales, remates superiores, caballetes, etc. - Anclajes y tornillería recomendada por el fabricante. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Transporte vertical y horizontal |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Catálogo técnico del fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de cubierta debidamente instalada y aceptada por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

12  CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

12.0 CUBIERTAS

| 1. ITEM No 12.05 | 2. CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.20 + PINTURA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de canales en lámina galvanizada calibre 20 con desarrollo promedio entre 080 y 0.90 m, accesorios para fijación, de acuerdo con el desarrollo indicado EN LOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS, más pintura de anticorrosivo para evitar la corrosión y esmalte, en el color aprobado por la interventoría, con la forma y dimensiones especificadas para las cubiertas del proyecto, de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y de detalles. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y Estructurales. - Verificar niveles y pendientes de cubierta. - Determinar ensambles de los elementos en lámina con las instalaciones sanitarias. - Verificar desarrollo de las canales accesorios para fijación y despieces y modulaciones de lámina para control de desperdicios. - Elaborar canales en lámina galvanizada según especificación y perfiles señalados en planos de detalle para recolección de aguas lluvias. - Determinar sistemas de anclaje a los elementos estructurales del proyecto. - Fijar elementos con herrajes y tornillería diseñada para el sistema - Realizar soldaduras y agrafes en los sitios previamente definidos. - Pintura para evitar la corrosión. - Pintura de acabado. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Verificar niveles y pendientes finales para aceptación. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Prueba de estanquidad. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Lámina galvanizada calibre 20. - Soldadura. - Pintura anticorrosiva. - Pintura de acabado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para latonería y soldadura. - Andamio. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NTC - Normas ASTM |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de canal en lámina debidamente instalada y aceptada por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

12    CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

12.0 CUBIERTAS

| 1. ITEM No 12.06 | 2. REMATE O FLANCHE LAMINA CAL.20 |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de flanches o solapas en lámina, calibre 22 en las cubiertas diferentes a Hunter Douglas, más pintura de anticorrosivo para evitar la corrosión y esmalte, en el color aprobado por la interventoría en el sitio indicado en los planos Arquitectónicos y de detalle. El ítem incluye todos sus accesorios (tornillos, amarras, remates, sellantes, etc.) necesarios para generar una superficie que no presente filtraciones. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Verificar niveles y pendientes de cubierta. - Verificar desarrollo, despieces y modulaciones de lámina para control de desperdicios. - Elaborar flanches en lámina galvanizada según especificación en planos de detalle para proteger cubiertas y muros contra las filtraciones de aguas lluvias. - Si las juntas de los bloques o ladrillos son paralelas a la pendiente del techo, servirán para incrustar un extremo del flanche y asegurarlo adecuadamente. Posteriormente se debe sellar con una masilla de elasticidad permanente o con un mortero semiplástico - Cuando no se puede incrustar la lámina dentro de la pega, se procede a hacer una regata a todo lo largo del muro, paralela a la pendiente del techo y a la altura adecuada, sin debilitar el muro. Luego se introduce la pestaña de la lámina, se asegura con unos clavos y posteriormente se rellena la regata y se procede a sellarla exteriormente en la forma descrita anteriormente. - El sentido de colocación de los flanches inclinados debe hacerse de la parte inferior hacia la superior, con uniones soldadas o grafadas o traslapando el flanche superior sobre la inferior un mínimo de 10 cm. debidamente ajustado con un sellante flexible. - Verificar niveles y pendientes finales para aceptación. - Pintura para evitar la corrosión. - Pintura de acabado. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Verificar niveles y pendientes finales para aceptación |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Verificar niveles y pendientes finales para aceptación |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Lámina calibre 22. - Soldadura.. - Imprimante: - Adherente, pintura anticorrosiva y pintura de acabado - Masillas sellantes. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Andamios y escaleras. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NTC. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de flanche en lámina debidamente instalada, aceptado por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

12    CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

12.0 CUBIERTAS

| 1. ITEM No 12.07 | 2. LIMATESA Y/O LIMAHOYA PARA TEJA SANDWICH DECK |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de lima hoya en lámina galvanizada calibre 24, o en el mismo material de la cubierta indicado en los planos Arquitectónicos. El ítem incluye todos sus accesorios (tornillos, amarras, remates, sellantes, etc.) necesarios para generar una superficie que no presente filtraciones. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Verificar niveles y pendientes de cubierta. - Verificar desarrollo, despieces y modulaciones de láminas para control de desperdicios. - Elaborar remates en lámina o el mismo material de cubirta según especificación en planos de detalle para proteger cubiertas y muros contra las filtraciones de aguas lluvias. - Posteriormente se debe sellar con una masilla de elasticidad permanente o con un mortero semiplástico - El sentido de colocación de los remates inclinados debe hacerse de la parte inferior hacia la superior, con uniones soldadas o grafadas o traslapando el remate superior sobre la inferior un mínimo de 10 cm. debidamente ajustado con un sellante flexible. - Verificar niveles y pendientes finales para aceptación. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Verificar pendientes y anchos de la limahoya. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Prueba de estanquidad. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Lámina galvanizada o material de cubierta. - Soldadura o remates. - Pintura anticorrosiva y de acabado esmalte para lamina. - Si es material de cubierta igual al acabdo de la teja. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo y herramienta menor. - Grafadora mecánica ó herramienta señalada por el fabricante. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NTC |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de lámina o igual material de la cubierta debidamente instalada aceptado por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipo descrito en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.01 | 2. PUERTAS EN ALUMINIO SENCILLA Y DOBLE P-1, P-14. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación en el bloque C de elementos en Aluminio tales como, puertas sencillas o dobles, de un ala o dos alas, enchapadas Ref. F06 y con persiana superior en aluminio para ventilación, en perfiles tipo Alúmina 3” x1 ½”, T103-T244, chapas de seguridad tipo manija recta Yale L370 o similar, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y de detalle, verificar localización y diseño de las puertas, sencillas o dobles, dimensiones. - Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten golpes o abolladuras, proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores, que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes - Terminar instalación de chapas y fallebas y demás accesorios - Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Cumplir con las referencias de los perfiles. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación de dimensiones de perfiles en aluminio - Verificación de espesores. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfiles de aluminio Tipo Alúmina o similar - Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. - Bisagra. - Manijas referenciadas acordes con la perfilería |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para fabricación e instalación de puertas. - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Las dadas por fabricante |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (Und)-Unidad de puerta debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.02 | 2. PUERTA EN ALUMINIO DOBLE INCLUYE VIDRIO TEMPLADO P-4, P-5. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación en el Bloque C de elementos en Aluminio tales como, puertas con vidrio dobles de 2 alas y persiana superior en aluminio para ventilación, en perfiles tipo Alúmina 3” x1 ½” T103 T244, vidrio templado 8mm pisavidrio tipo Álamo, chapas Yale L370 o similar con pivote al piso y mecanismo de vaivén, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos, verificar localización y diseño de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de las puertas. - Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten golpes o abolladuras, proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores, que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes - Terminar instalación de fallebas y demás accesorios - Colocar vidrio templado y pisa vidrios - Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. - Cumplir con las referencias de la perfileria. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación de dimensiones de perfiles en aluminio. - Verificar espesor del vidrio. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfiles de aluminio. - Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. - Vidrios templado con espesor de 8 mm . - Empaques de caucho - Bisagra - Pivote con mecanismo de vaivén para puerta doble. - Pisavidrio en aluminio - Cerraduras especializadas. - Manijas especializadas acordes con la perfilería |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para fabricación e instalación de puertas. - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Verificar mecanismos de pivotes |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (Und) Unidad de puerta debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.03 | 2. PUERTA EN ALUMINIO PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS P-3. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación en el Bloque C, elementos en Aluminio, tales como puertas enchapadas en aluminio y persiana superior en aluminio para ventilación, perfiles tipo Alúmina 3 x1 ½.”, T103 T244, chapas tipo manija recta o similar diseñada para los baños de discapacitados; de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos, verificar localización y diseño de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de las puertas. - Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten golpes o abolladuras, proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores, que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes - Terminar instalación de fallebas y demás accesorios, topes para puerta y brazo hidráulico. - Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación del funcionamiento de los plomos. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfiles de aluminio tipo Alúmina 3 x1 ½. - Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. - Topes para puerta y brazo hidráulico. - Bisagra para aluminio - Cerraduras especializadas. - Manijas especializadas acordes con la perfilería |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para fabricación e instalación de puertas. - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No aplica |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (Und) Unidad de puerta y chapa debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.04 | 2. PUERTA EN ALUMINIO SENCILLA INCLUYE VIDRIO TEMPLADO P-2. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación en el Bloque C, de elementos en Aluminio tales como, puertas sencillas con vidrio templado 8mm y persiana superior en aluminio para ventilación, en perfiles tipo Alúmina 3” x1 ½”, pisavidrio tipo Álamo, chapas de seguridad manija recta Yale L370 o similar, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos, verificar localización y diseño de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de las puertas. - Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten golpes o abolladuras, proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores, que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes - Terminar instalación de chapas y fallebas y demás accesorios - Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Cumplir con referencias de laminas y perfiles. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación de dimensiones de perfiles en aluminio - Verificación de espesores y calidades de vidrio. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfiles de aluminio Tipo Alúmina o similar - Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. - Vidrios con espesor de 8 mm templado - Empaques de caucho - Bisagra. - Pisavidrio en aluminio - Manija horizontal. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para fabricación e instalación de puertas. - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Las dadas por el fabricante |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (Und) Unidad de puerta debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |  |

# 13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.05 13.06 | - VENTANA EN ALUMINIO FIJA o CORREDIZA. INCLUYE PERSIANA Y VIDRIO TEMPLADO V-1, V-2, V-3. - VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA SIN PERSIANA V-13. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde al suministro e instalación de elementos en Aluminio tales como, ventanas con o sin persiana superior e inferior, fija o corrediza en el bloques C en perfilería PC7038, persiana ALN315 tipo Alúmina, vidrio templado 8mm, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos, - Verificar localización de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventanería. - Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalación de vidrio, empaques, accesorios, felpa y demás componentes de la ventanería. - Instalar la estructura de marco, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes. - Terminar ensamble de elementos como cerrajería y vidrios fijos y verificar el adecuado ajuste de los componentes, para evitar filtraciones. - Colocar vidrio templado y pisa vidrios - Limpiar y proteger. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio. - Verificación de espesores y calidades de vidrio. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfiles de aluminio PC7038 ventana corrediza incluye alfajía - Tornillería y anclajes recomendados por el fabricante. - Vidrios con espesor de 8 mm templado - Empaques triangulares y en forma de cuña. - Manijas con recibidor metálico y manijas tipo DC-620TR-5 con recibidor plástico. El cuerpo de la manija siempre se instalará en el marco. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para fabricación e instalación de ventanería. - Taladro - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES verificar referencia perfiles y espesores de vidrio. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (M2) Metro cuadrado de ventanas y celosías debidamente instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre los cuadros de ventanería contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.07 | 2. PERSIANA EN ALUMINIO FIJA V-4, V-11, V-12. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de elementos en Aluminio tales como, persiana fija, entre la viga superior y la cubierta, los baños, fachada del bloque C en perfilería 11/2” ALN315, tipo Alúmina, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Verificar localización de las ventanas, dimensiones, plomo y escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de la ventanería. - Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes y la correcta instalación accesorios y demás componentes de la ventanería. - Instalar la estructura de marco, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes. - Terminar ensamble de elementos y verificar el adecuado ajuste de los componentes, para evitar filtraciones. - Limpiar y proteger. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación de dimensiones de perfiles de aluminio. - Verificación de referencia de perfileria. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfiles de aluminio 1 ½” ALN315 incluye alfajía - Tornillería y anclajes recomendados por el fabricante. - Empaques triangulares y en forma de cuña. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para fabricación e instalación de Persiana. - Taladro - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES verificar referencia persiana |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (m2) - Metro Cuadrado de persiana en aluminio debidamente aplicada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 3 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.08 | 2. PASAMANOS EN VIDRIO TEMPLADO 10mm. TUBERIA ACERO INOXIDABLE 2” |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – Metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde al suministro e instalación de pasamanos para circulaciones y balcones en vidrio templado de espesor de 10 mm, tubo en Acero Inoxidable, de 2”, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. - Elaborar y presentar una muestra de pasamanos a la interventoría para aprobación y posterior evaluación. - El vidrio templado se debe anclar de acuerdo como lo muestra el detalle en medio de dos tubos de acero inoxidable de 2” anclados a la losa y mediante un empaque de caucho. Distancia max. 1,2m. - Los ángulos se anclaran y fundirán en el bordillo de concreto. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Verificar los plomos de vidrio al ser anclado. - Colocación de los ángulos dentro del bordillo en concreto. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Muestra para Visto bueno |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Vidrio templado 10mm - Tubo en acero inox. - Empaques de polipropileno - Tuberia en acero de 2” . |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo de ornamentación. - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Separaciones entre vidrios de acuerdo al detalle |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de pasamanos en vidrio, debidamente aplicada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.09 | - PASAMANOS METÀLICO ACERO INOX. D=1½” PARA DISCAPACITADOS. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN – Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Suministro e instalación de pasamanos de seguridad en Acero inoxidable De 11/2” para ayuda de Discapacitados, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Localizar en lugares señalados en planos. - Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. - Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Definir alturas de acuerdo con indicado en el detalle |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Verificar anclajes y tornillería en acero inox. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Barras de seguridad para ayuda de minusválidos, 11/2”, Anclajes, fijaciones y accesorios necesarios para instalación. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Taladro |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Verificar anclajes. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (Und) Unidad de pasamanos de ayuda de Discapacitados, debidamente instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.10 | 2. DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 – metro cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro, instalación de divisiones en acero inox. Lámina calibre 20 con espesor mínimo de 2cms. altura de 1.80M, puertas de 0.60x1.50M de altura que no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los planos Arquitectónicos y de Detalle. La división para orinal es de 0.50x0.90, también en acero inox. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos - Verificar su localización, dimensiones, plomo y escuadra de los muros y su correspondencia con las divisiones a construir. - Controlar proceso de armado y ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten golpes o abolladuras y - Durante la instalación supervisar los niveles, plomo, escuadra y demás factores que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes - Instalar cerrojos y demás accesorios - Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes, resanar las superficies deterioradas durante el proceso de instalación - En ORINALES únicamente división de 0.50x0.90 |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Acabado del acero satinado |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Nivelaciones y plomos |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Divisiones en acero inox. Calibre 20 - Bisagras, cerrojos y accesorios - Tornillería y anclajes recomendados por el fabricante. - Manijas con recibidor metálico y manijas tipo DC-620TR-5 con recibidor plástico - El cuerpo de la manija siempre se instalará en el marco. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Equipo para transporte horizontal y vertical de materiales |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Las dadas por el fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por Metro cuadrado (m2) de divisiones en acero inox. Debidamente instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0  CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.12 | 2. PUERTA CORTAFUEGO 2 HOJAS EN LAMINA cal 22. P-8 |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de puerta doble entamborada, lamina cal 22 contrafuego, con cierre hidráulico de brazo, incluye manijas, CON AISLAMIENTO TERMICO EN LANA MINERAL DE ROCA, debidamente pintada, localizada en las escaleras de emergencia de acuerdo con especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. - Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. - Instalar pefiles y manijas de acuerdo a diseños. - Aplicar pintura electrostática. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación de calibres de lamina. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Tornilleria y anclajes recomendados por el fabricante. - Lamina calibre 22 para naves y marco. - Instalar controlando nivelación, plomo y anclajes. - Limpiar, resanar donde sea necesario. - Aplicar anticorrosivo y pintura electrostática. - Dar acabado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo y herramienta menor. - Andamios - Taladros. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| - REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Observar especificaciones del catalogo del fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (Und) Unidad debidamente instaladas y aceptadas por la interventoría. La medida se calculada con base en los Planos Arquitectónicos y Planos de Detalle. El precio unitario será el estipulado en el contrato y su valor incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9 - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.13 | 2. PUERTA EN ALUMINIO. DOBLE P-S |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN– Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación en el Bloque C de elementos en Aluminio tales como, puertas con vidrio dobles de 2 alas y persiana superior en aluminio para ventilación, en perfiles tipo Alúmina 3” x1 ½”, T103 T244 chapas Yale L370 con pivote al piso y mecanismo de vaivén, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos, verificar localización y diseño de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de las puertas. - Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten golpes o abolladuras. - Instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores, que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes - Terminar instalación de chapas y fallebas y demás accesorios. - Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Cumplir con Referencias de perfileria. - Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación de dimensiones de perfiles en aluminio. - Verificación de espesores. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfiles de aluminio Tipo Alúmina o similar 3” x1 ½”. - Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. - Bisagras. - Manija horizontal. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para fabricación e instalación de puertas. - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Las dadas por el fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (Und) Unidad de puerta debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.14 | 2. PUERTA EN ALUMINIO DOBLE INCLUYE VIDRIO TEMPLA P-4a |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN– Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación en el Bloque C, de elementos en Aluminio tales como, puertas para acceso al cuarto de aire acondicionado. Marco y puerta en aluminio en perfil 3”x1 ½”. T103 – T244 con persiana superior en aluminio para ventilación, pisavidrio tipo Álamo, vidrio templado, chapas de seguridad manija recta. Yale L370 o similar, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Verificar localización y diseño de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los vanos y su correspondencia con dimensiones de las puertas. - Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten golpes o abolladuras. - Proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores, que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes. - Terminar instalación de chapas y fallebas y demás accesorios. - Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias incluidas en el manual del fabricante. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación medidas. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfiles de aluminio Tipo Alúmina o similar - Tornillos y anclajes normalizados según cálculos, suministrados por un proveedor reconocido. - Vidrios con espesor de 8 mm templado - Empaques de caucho - Bisagra. - Pisavidrio en aluminio - Manija horizontal. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para fabricación e instalación de puertas. - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Las dadas por el fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (Und) Unidad de puerta debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

13    CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.18 | 2. PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE RAMPAS Y PUENTES |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde al suministro e instalación de Pasamanos Metálico en Acero Inoxidable, de 4 hilos en tubería de1” y el tubo superior en tubería de 2”, para la Rampa en el Bloque C, y los puientes de conexión entre los bloque C y D. de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. - Elaborar y presentar una muestra de pasamanos a la interventoría para aprobación y posterior evaluación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Verificar los plomos al ser anclado el pasamano. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Muestra para Visto bueno. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Platinas 21/2x3/8” Cada 1.40 mts para el pasamanos - Tubería acero inoxidable de 2” y 1” para los hilos superior e inferiores - Platina de 15x25x½” para paral. - Pernos de expansión para anclaje - Soldadura - Anclajes mecánicos |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo de ornamentación. - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Las dadas por el fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de pasamanos debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

13    CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.19 | 2. PASAMANOS TUBULAR DOBLE D=2” EN ACERO INOXIDABLE |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde al suministro e instalación de Pasamanos Metálico Doble de 2” en Acero Inoxidable, sobre la escalera exterior que conduce del Puente existente a la Plazoleta Principal de 2 hilos en tubería de 2” y apoyos verticales igual de 2” cada 1.30m, en el primer tramo y 0.92 m en el segundo tramo de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. - Elaborar y presentar una muestra de pasamanos a la interventoría para aprobación y posterior evaluación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Verificar los plomos al ser anclado el pasamano |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Muestra para Visto bueno |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Tuberia 2”x1/8” cada 1.30 y 0.92 m para apoyo del pasamanos - Tubería acero inoxidable de 2” para los hilos superior e inferior y apoyos verticales. - Pernos de expansión para anclaje - Soldadura - Anclajes mecánicos |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo de ornamentación. - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Las dadas por el fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de pasamanos debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 13.26  Puerta Persiana para tableros electricos

# 13 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

13.0 CARPINTERIA EN LÁMINA Y ALUMINIO

| 1. ITEM No 13.26 | 2. PUERTA PERSIANA PARA TABLEROS ELECTRICOS |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2-Metro Cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la construcción de una puerta con naves en persiana, en perfileria de aluminio 3”x11/2” , para el cuarto de tableros eléctricos. De acuerdo a la ubicación y descripción de Planos arquitectonicps y de detalle. Con chapa de seguridad tipo Yale. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Consultar planos eléctricos. - Verificar localización y diseño de las puertas, dimensiones, plomo y escuadra de los vanos. - Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes, que no se presenten golpes o abolladuras. - Proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores, que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes. - Terminar instalación de chapas y fallebas y demás accesorios. - Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Plomos y ajustes al ser operada. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación calibres de lámina. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Perfileria de aluminio para marco y puertas. - Persianas. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para corte y armado de elementos en aluminio. - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES La dada por el fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de puerta de aluminio tipo persiana debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

15   ENCHAPES

15.0 ENCHAPES SOBRE MUROS

| 1. ITEM No 15.01 | 2. ENCHAPE CERAMICA DE 20 x 30 cm PRIMERA CALIDAD COLOR BLANCO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de cerámica para enchape de primera calidad 0.20x0.30 color blanco tipo Corona o similar, sobre muro revocado, incluye mortero 1:3 espesor no mayor a 3cm. para los muros de los baños, cocina, etc., de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Verificar plomos y niveles. - Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de fabricación, para garantizar un baldosín de primera calidad, de igual tamaño y color. - Preparar y Colocar mortero 1:3 para el pañete. - Estampillar con lechada de cemento gris, - Iniciar colocación por la hilada inferior. - Plomar y nivelar hilada por hilada. - Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos. - Emboquillar con boquilla con látex. - Limpiar con trapo limpio y húmedo tres horas después de la emboquillada. - Proteger filos con perfiles ó wings de aluminio - No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones ó aristas en mal estado y diferente tonalidad. - Dejar remates en rincones ó sectores menos visibles. - Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Alineación y plomos del material que se coloca. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Después de lechar o emboquillar la superficie chequear que no quede material suelto. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Baldosín cerámico Corona ó similar, de primera calidad en dimensión de 20 X 30 blanco. - Mortero 1:3 para pañete. - Material para emboquillar. - Perfiles ó wings de aluminio. |  |  |
| 9. EQUIPO - Cortadora. - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Evitar colocar unidades de cerámica desportilladas o en mal estado. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de enchape instalado y recibido a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

15    ENCHAPES

15.0 ENCHAPES SOBRE MUROS

| 1. ITEM No 15.04 | 2. POCETA EN GRANITO PULIDO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN – Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la construcción de pocetas para cuartos útiles y de aseo en granito pulido. Estos serán construidos prefabricadas monolíticamente en granito No. 2 y 3 de dimensiones variable, en los puntos fijos de acuerdo con las dimensiones indicados en el proyecto arquitectónico. Se podrán suministrar las encontradas en el mercado previo viso bueno de la interventoría. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar los planos arquitectónicos. - Construir las pocetas monolíticamente en granito No.1 y 2. . - Instalar rejilla y demás accesorios. - Lavar, pulir y brillar. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Verificar pulimento en las esquinas de la poceta. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Conexiones a la red de Acueducto y Sanitaria. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Madera de formaleta. - Granito vaciado monolíticamente. - Rejillas. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor albañilería - Pulidoras manuales y accesorios |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por unidad (und) de poceta instaladas. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

15    ENCHAPES

15.0 ENCHAPES SOBRE MUROS

| 1. ITEM No 15.05 | - BARRA EN MADERA AGLOMERADA DENSA B= 0.43 |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml-Metro Lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este trabajo al suministro e instalación de una barra en madera aglomerada densa con acabado del color definido en los Planoa Arquitectonicos y de detalle; que se instalara en los buques de ventana en los puntos de atención al publico (Papeleria, Librería, Fotocopiadora). Se deberán fijar de manera segura y teniendo cuidado con su nivel sobre un antepecho en muro liviano. B= 0.43m |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Localización de acuerdo a Planos Arquitectonicos y de detalle. - Corte, acabado de la tabla a instalar previa aprobación por la nterventoria. - Instalar elementos para la fijación. - Instalación de la barra. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Espesor de la tabla y color aprobado. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Verificación calibres de madera. - Niveles. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Madera aglomerada densa. - Elementos de fijación. - Pinturas para acabado. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para corte de madera. - Equipo para fijación de elementos soporte. - Heramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Densidad del aglomerado. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de barra en madera suministrada debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

17.0 APARATOS SANITARIOS

| 1. ITEM No 17.02 | 2. LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN –Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION ## Corresponde al suministro e instalación de lavamanos de colgar color blanco tipo milano o similar incluye grifería antivandalica tipo push grival o similar, en los baños de las porterías y en los baños de discapacitados de acuerdo a las especificaciones y ubicación exacta contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, con grifería referenciada o similar. - Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante. - Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Verificar Alineamiento y verticalidad |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Conexiones a la red de Acueducto y sanitaria |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Lavamanos de colgar tipo milano. - Grifería antivandalica. - Sifón plástico ó metálico. - Sello con silicona con la losa de incrustar. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. - Taladro. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Planos Hidráulicos y Sanitarios. - Catálogo del fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por unidad (UND) de Lavamanos suministrado e instalado completo incluye grifería antivandalica, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

17.0 APARATOS SANITARIOS

| 1. ITEM No 17.03 | 2. LAVAMANOS CORRIDO EN GRANITO PULIDO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – Metro lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la construcción, suministro e instalación de lavamanos corridos fundidos monolíticamente en Granito pulido, incluye grifería antivandalica tipo push para los baños del Bloques C. de acuerdo a las especificaciones y ubicación exacta contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un mismo nivel cada batería. - Realizar la construcción monolíticamente en granito pulido de acuerdo con los detalles contenidos en los planos de detalle. - Instalar Grifería referenciada. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Pulimento y calidad del granito |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Verificar instalación y funcionamiento para aprobación |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Granito No.1 y 2 fundidos monolíticamente. - Grifería ANTIVANDALICA. - Concreto de 3000psi. - Acero. - Cemento blanco y marmolina. - Dilataciones de PVC. - Desagües y accesorios. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias. - Pulidora. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Planos Hidráulicos y Sanitarios. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (ml) Metro lineal de lavamanos corrido incluye grifería antivandalica, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. - Carga y retiro de sobrantes. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

17.0 APARATOS SANITARIOS

| 1. ITEM No 17.04 | 2. SANITARIO COLOR BLANCO + GRIFERIA ANTIVANDALICA. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de sanitarios de color blanco tipo báltica o similar con grifería antivandalica tipo push grival o similar en los baños del Bloque C, de acuerdo a las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, con grifería referenciada. - Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante - Verificar instalación y funcionamiento para aprobación |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Emboquillamiento sin fugas de agua |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Conexiones a la red de Acueducto y sanitaria |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Sanitario tipo báltica. - Grifería antivandalica. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Planos Hidráulicos y Sanitarios. - Catálogo del fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por unidad (Und) de sanitario instalado incluye griferia antivandalica, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

17.0 APARATOS SANITARIOS

| 1. ITEM No 17.05 | 2. SANITARIO PARA DISCAPACITADOS + GRIFERIA ANTIVANDALICA + BARRA DE SEGURIDAD. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de sanitarios para discapacitados tipo adriática o similar de color blanco con grifería antivandalica tipo push grival o similar, con barra de seguridad en los baños del Bloque C, de acuerdo a las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, con grifería referenciada o similar. - Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante. - Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Emboquillamiento sin fugas de agua. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Conexiones a la red de Acueducto y sanitaria. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Sanitario para discapacitados - Griferia antivandalica. - Barra de seguridad. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Planos Hidráulicos y Sanitarios. - Catálogo del fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por unidad (Und) de sanitario instalado incluye grifería antivandalica instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

17.0 APARATOS SANITARIOS

| 1. ITEM No 17.06 | 2. ORINAL + GRIFERIA ANTIVANDALICA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de orinal de color blanco tipo Gotta , con grifería antivandalica tipo push grival o similar en los baños del bloque C, de acuerdo a las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, con grifería referenciada o similar - Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante - Verificar instalación y funcionamiento para aprobación |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Emboquillamiento sin fugas de agua. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Conexiones a la red de Acueducto y sanitaria. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Orinal tipo gotta - Griferia ANTIVANDALICA. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Planos Hidráulicos y Sanitarios. - Catálogo del fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por unidad (UND) de orinal incluye grifería antivandalica, instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

17 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

17.0 APARATOS SANITARIOS

| 1. ITEM No 17.09 | 2. MESON EN GRANO NATURAL COLOR CLARO INCLUYE POCETA Y GRIFERIA. PATAS EN ACERO INOXIDABLE. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml - Metro Lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Suministro y colocación de meson en grano natural color negro o similar sie es aporbado por la interventoria. Incluye poceta sencilla en acero inoxidable, salpicadero, griferia tipo grivalo similar para cocineta del Bloque C, soportada en patas de acero inoxidable; de acuerdo con lo indicado en los planos Arquitectonicos y de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. - Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Verificar instalación y funcionamiento para ## aprobación. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Conexión a las redes de desagüe y acueducto |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Menson en grano natural. - Poceta en acero inoxidable - Griferia según referencia. - Patas en acero inoxidable. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor de albañilería |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Catálogo del fabricante. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por (ml) – metro lineal de poceta, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 18 CIELORASOS Y DIVISIONES

18.0 CIELORASOS – DIVISIONES Y OTROS

| 1. ITEM No 18.01 | 2. MURO EN SUPERBOARD DOS CARAS. E=0.10m |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 – Metro Cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro de materiales y construcción de Muros livianos en Superboard dos caras, del Bloque C., de E=0.10 mm, de acuerdo a la ubicación y a las especificaciones de los Planos Arquitectónicos. Masillado y pulido listo para pintura. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - De acuerdo con lo definido en los planos, se hará el correspondiente replanteo, iniciar la colocación de las canales y parales Canal 90 calibre 24, paral 89 calibre 24 y la tornillería correspondiente, tanto para la fijación de los parales como de la placa. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Las determinadas por los fabricantes y técnicos en ## Instalación. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Plomos en los muros y fijación a los perfiles con su tornillería |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Placas planas de Superboard de e=0.10 m. - Canal 90 Calibre 24 - Paral 89 calibre 24 cada 0.60 cms. - Tornillería extraplana, par unión de perfil a perfil - Tornillería estándar No 6x1 placa a perfil - Adhesivo epóxico sikadur panel para junta - Cinta de fibra de vidrio para protección juntas - Masilla para terminar la superficie del muro y dejar listo para pintura. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Taladros - Andamios |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro doble cara. Recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 18 CIELORASOS Y DIVISIONES

18.0 CIELORASOS – DIVISIONES Y OTROS

| 1. ITEM No 18.02 | 2. CIELO RASO EN SUPERBOARD |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2– Metro Cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de Cielos livianos en Superboard en el Bloque C de E=8 mm, para cubrir la estructura metálica de la cubierta y otras áreas de acuerdo con lo indicado en las especificaciones y en los Planos Arquitectónicos.Masillado y pulido listo para pintura. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - De acuerdo con lo definido en los planos, se hará el correspondiente replanteo, iniciar la colocación de la placa plana de 8mm, de los perfiles Tipo Omega calibre 24 cada 0.406 cms. y rieles principales paral cada 0.81cms. , tensores de angulo, cada 0.91 cms, colgados de la estructura metálica y canales perimetrales para remates laterales y cierre del cielo raso, en todo caso los remates de borde quedan incluidos en la - construcción del M2, lo correspondiente tanto para la fijación de los parales como de la placa. - Los cielos deberán quedar listos para pintura es decir con mastic o masillados, y lijados |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Las determinadas por los fabricantes y técnicos en ## Instalación. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Plomos en los muros |  |  |
| ## 8. 8MATERIALES - Placas planas de super-board de 8mm para cielos rasos - Perfiles Omega Calibre 24 - Tornillería extraplana, par unión de perfil a perfil - Tornillería estándar No 6x1 placa a perfil - Adhesivo epóxico sikadur panel para junta - Cinta de fibra de vidrio para protección juntas - Masilla o mastic para terminar la superficie del cielo raso y dejar listo para pintura. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Taladros - Andamios |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No Aplica |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de Cielo raso terminado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

# 18 CIELORASOS Y DIVISIONES

18.0 CIELORASOS – DIVISIONES Y OTROS

| 1. ITEM No 18.06 | 2. PAREDES OPERABLES TIPO SIGMA. ACABADO MELAMINICO. ACUSTICAS. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2– metro cuadrado |  |  |
| 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de la división física en el nivel N-1 con el fin de convertir dos espacios en un aula magistral. El sistema se denominará como PAREDES OPERABLES tipo SIGMA, formadas por paneles laminados a una estructura de aluminio y acero que le proveen la estabilidad, rigidez y cuerpo al panel. Acusticas. Modulado de acuerdo al espacio; de cauerdo a lo ofrecidopor el fabricante. |  |  |
| 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - De acuerdo con la ubicación definida en los planos Arquitectonicos, se hará el correspondiente replanteo de cada uno de los modulos de tal manera que estos encajen y funcionen perfectamente. - Antes de iniciar la construcción y ensamble de los paneles, el contratista debe verificar los niveles de acabado del piso, la altura libre a la viga, verificar o lograr que las columnas tengan una superficie plana que garanticen el sello. - Se fijaran en la parte superior a la cercha panel y antes de iniciar la construcción y ensamble de los paneles, el contratista debe haber verificado todo lo anterior. - Aprobación Planos Taller. - Planos de Montaje. - El sistema debe contar con las siguientes especificaciones mínimas: - Los paneles serán embisagrados por pareja, todos operados manualmente. - Sound tansmission class: 38 41 y 44 rango de frecuencia 125 y 4000 Hz - Paneles de alta densidad clase “A” que actúen como retardarte de combustión. - Suspensión 6”, riel guía Atom-58. - Riel cercha ( Leh-459/880 fol. 3365). - STC: 38-41 - Peso 35 Kg/m2 - Espesor 2 ½” ( 6.5 cm) - Retardador de llama clase A - Operación Manual – individual - Suspensiones: Sistema II – Dual Cante 8” - Riel Guía sistema II Leh – 549 - Sus caras en tableros aglomerados densidad de 680 kg/m3 unidos a una estructura de madera. - Sistema II Leh – H=4.0 m. - Anchos máximos de paneles 1.2 m. - Ajustes verticales precisos entre paneles. - Operador del sistema de fijación a piso a la vista. - Acabado melamínico color makana, con junta dilatada por modulación de paneles de 10mm de ancho por 10mm de profundidad (Ver Imagen 1). |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION . - Desempeño acústico Norma ASTM E-90 / Norma ASTM E-413 - Instalación según ficha técnica del fabricante. - LEED. Declaración sobre contenido reciclado. - Control de calidad Norma ATM E-548 - Caracteristicas de Combustión en superficie Norma ASTM E-84 |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR - Requisitos de Transmisión de Sonido. (Evalución hecha por una agencia calificada). - Control de Calidad: Calificación del instalador; Caracteristicas de respuesta al fuego; - Muestras para la selección inicial. - Certificados del producto. - Datos de Mantenimiento. - Reportes de pruebas de campo: Acustica; Pruebas soporte riel; Rodamiento; |  |  |
| 8. MATERIALES - Paneles de alta densidad clase “A” que actúen como retardarte de combustión. - Suspensión 6”, riel guía Atom-58. - Riel cercha ( Leh-459/880 fol. 3365 - Suspensiones: Sistema II – Dual Cante 8” - Riel Guía sistema II Leh – 549 - Sus caras en tableros aglomerados densidad de 680 kg/m3 unidos a una estructura de madera. - Sistema II Leh – H=4.0 m. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Taladros - Andamios |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Verificar la ficha técnica del fabricante. - Manuales de mantenimiento. - El instalador deberá acreditar experiencia en la instalaciónde los paneles mediante certificados expedidos por el fqabricante de muros operables. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá el número de metros cuadrados (m2) producto de la longitud por el ancho efectivo del sistema de paredes operables instalado de acuerdo con lo especificado por el fabricante y los detalles mostrados en los planos. Se incluirá dentro del precio unitario todos los elementos de módulos, rieles, anclajes, herrajes, sellos, accesorios, perforaciones de la cercha de soporte, remates contra la pared, remates de entrada al bolsillo, operadores de cerradura, puertas batientes izquierdos y derechos, pruebas de sonido, elementos definidos en los diseños, los descritos en esta especificación y demás elementos mostrados y no mostrados, mano de obra especializada, para el correcto funcionamiento del sistema. La unidad para el pago es el metro cuadrado (M2). - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

Imagen 1

CONDICIONES DEL PROYECTO: Previo a la instalación se deberá realizar el chequeo del espacio donde se instalaran, alturas libres y demás en el edificio terminado; con la verificación en campo y señalamiento en los planos de taller de las medidas para las aberturas y lugares de guardado de las particiones de paneles operables.

Coordinación la programación de fabricación con el progreso de la construcción a fin de evitar retrasos del trabajo.

GARANTIA DEL PRODUCTO

A. RIEL: Proporcionar un año de garantía completa que cubra defectos en materiales y mano de obra.

Los componentes cubiertos deberán incluir el riel, rodamientos y (en su caso) las curvas de riel, intersecciones, interruptores y dispositivos de control exclusivos del cableado.

B. PANELES: Proporcionar un año de garantía completa que cubra defectos en materiales y mano de obra. La garantía debe cubrir las partes estructurales, caras, molduras, herrajes y componentes operativos de los paneles.

C. GARANTIA DE PANELES LIMITADA A 5 AÑOS: Se debe proporcionar garantía limitada a 5 años para los paneles de acero soldado ubicados en los Auditorios. La garantía cubrir todo el sistema, es decir partes estructurales, caras, molduras, herrajes y componentes operativos de los paneles. Ante la eventualidad que los ítems cubiertos por la garantía lleguen a fallar o vean su desempeño materialmente reducido debido a defectos de fabricación o de los materiales, el contratista a través del  debe reparar o suministrar las piezas de repuesto FOB al lugar del trabajo, sin incluir el desalmacenaje, o instalación.

D. Todas las garantías se iniciaron en la fecha de finalización de la instalación, cuando esta ha sido realizada por el fabricante o el proveedor.

PRODUCTOS

FABRICANTES: Los fabricantes tendrán, por lo menos, cinco años de experiencia en la fabricación de muros operables acústicos.

CONSTRUCCION DEL PANEL

Se debe proporcionar refuerzo superior, según sea necesario, para el soporte del panel y los componentes suspendidos y proporcionar  refuerzos para la fijación de los herrajes.

Los paneles tendrán los sellos ajustados y soportes ocultos. El ajuste final en obra deberá ser  rígido, alineado verticalmente, con sellos herméticos y de aspecto uniforme y libre de pandeos, dobleces, deformaciones e irregularidades en la superficie y en el acabado.

Construcción del panel en acero soldado, 89 mm de espesor.

1. La lamina de acero de la cara es de calibre 16 (1,52 mm) mínimo, soldada a fusión por robot a calibre 16 en los miembros verticales de la estructura y a calibre 14 (1,9 mm) en el miembro superior de la estructura.

2. El Peso del panel no será superior a 49 kg por metro cuadrado.

3. El muro ubicado en el auditorio será clasificado con un mínimo de 53 STC. Si el sonido es probado en obra, el muro operable deber alcanzar como mínimo 42 NIC cuando la prueba se realice de acuerdo con la norma ASTM E 336-97, siempre que los alrededores de la construcción del edificio sean compatibles con esta normativa.

4. Cada anclaje del rodamiento (el cual sostendrá un panel de 1,2 metros de ancho) deberá  soportar, sin fallas, una carga de tensión de 4536 kg aplicados a través del perno colgante y  resistir una carga uniforme normal de 98 kg por metro cuadrado aplicada a la cara del panel sin causar daños permanentes cuando se evalúa de acuerdo con ASTM E-72.

MOLDURA EXTERNA DEL PANEL

Los paneles serán suministrados con ribete protector en el borde vertical que se superpone a la cara del panel y protege el acabado del borde vertical.

Acabado de la estructura del panel: Los paneles tendrán moldura en acabado satinado claro anodizado o el indicado por la interventoría en caso de presentarse variación del color de acuerdo con el mobiliario del auditorio (sillas, tapete, nubes, etc.).

Herrajes: Los herrajes serán del tipo estándar recomendados  por el fabricante y requeridos para el funcionamiento de los paneles operables y accesorios, con acabados decorativos y protectores que combinen con el acabado de la moldura del panel.

SELLOS

Se debe proporcionar los tipos de sellos acústicos recomendados por el fabricante con los respectivos requisitos de rendimiento:

1. Los sellos serán de los materiales y perfiles recomendados por el fabricante para minimizar las filtraciones de sonido. Deberán garantizar el ajuste hermético en las superficies de contacto y sellado continuo entre los paneles adyacentes y el perímetro de las particiones de paneles operables y superficies adyacentes, cuando las particiones de paneles operables se encuentran extendidas, cerradas y colocadas en posición.

2. Los sellos verticales serán de tipo Deep-nesting, con perfiles de conexión en cada borde del panel, con cierres acústicos continuos de PVC.

3. Los sellos superiores serán fijos, multi-aleta flexibles.

4. los sellos horizontales inferiores de las paredes operables tendrán un sello inferior con palanca de accionamiento, mecánica y retráctil.

El sello se manejará mediante una palanca integrada en el borde posterior del panel. Los sellos inferiores deberán ser activados por resorte y guiados internamente. El sello inferior será capaz de actuar como un mecanismo de bloqueo para fijar el panel en cualquier posición deseada con la presión constante que sirva para sellar cada panel. El sistema de sello debe ser completamente autocontenido dentro de cada panel y no tendrán ningún mecanismo o sujetador visible en la cara del panel.

Los paneles en el auditorio tendrán un mínimo 51 mm desplazamiento del sello inferior.

ACABADO DE LAS CARAS

Los acabados de las caras frontales deberán cumplir con las características indicadas por las pruebas de respuesta al fuego y que son aplicadas en fábrica a las particiones operables con un refuerzo apropiado, usando adhesivos resistentes al moho y que no dejan manchas.

La textura y color del acabado melaminico será la determinada por la interventoría de acuerdo con el estudio de colores del mobiliario (silletería, tapete, nubes).

Las caras de los paneles deberán estar  libres de burbujas de aire, arrugas, abultamientos y otros defectos, sin hendijas ni superposiciones. Deberán estar bien aseguradas y con la materia prima oculta en sus bordes para guardar una buena apariencia en el acabado.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Rieles de suspensión: Serán de acero y/o aluminio, con barras de acero roscadas ajustables para soporte superior, diseñados para el tipo de operación, tamaño y peso de la partición de paneles operables. El tamaño del riel para soportar la operación y el guardado la partición no debe comprometer el sistema de suspensión, la partición operable o la construcción adyacente. La deflexión límite del riel no debe ser superior a 2,54 mm entre los apoyos del soporte. Deberá proporcionar un sistema continuo de secciones de riel y los accesorios para acomodar la configuración y el diseño indicado para la operación y guardado de la partición.

1. En las paredes operables se utilizara  riel AEC #2 riel compuesto (riel en aluminio con alma de acero) o equivalente.

2. Los muros operables utilizaran rieles compuestos AEC # 2 (caja de aluminio con superficie de rodamiento de acero) o equivalente.

a. La moldura del riel estará integrada al mismo.

b. Los soportes del riel se entrelazaran con el reborde superior del riel y se unirán a la estructura con pares de varilla roscada de acero de 13 mm de diámetro.

Las uniones del riel serán alineadas por clavijas de acero ocultas.

c. El riel tendrá mínimo 91,6 cm4 momento de inercia.

d. Los rodamientos tendrán 4 ruedas de acero de balines. La capacidad individual del rodamiento será de 272 kg.

e. El perno colgante será de 16 mm de diámetro y unido al panel a través de una placa de acero montada internamente en la estructura del panel.

B. Acabado del riel: La moldura del riel en Auditorios tendrá acabado satinado anodizado.

C. Prueba de resistencia de carga: Enviar reporte de evaluación de un laboratorio independiente, reconocido a nivel nacional, donde se demuestre que el montaje del riel / rodamiento / soporte / varilla de suspensión de carga de 1361 kg en el punto medio de 1 metro de separación entre apoyos. Carga aplicada al rodamiento a través del perno colgante.

EJECUCIÓN

Antes de su instalación se deberá realizar el chequeo de niveles de piso, soporte estructural y la abertura, en presencia del instalador, para cumplir con los requisitos de tolerancia en la instalación y otras condiciones que afecten la ejecución de las particiones de paneles operables.

INSTALACION

Al  momento de la instalación se deberán cumplir  las normas ASTM E 557, las instrucciones de instalación del fabricante, las escritas en esta especificación, los detalles y procedimientos  descritos en los planos de taller y de montaje.

No se aceptaran paneles rotos, agrietados, astillados, deformados o descoordinados.

CONTROL DE CALIDAD EN OBRA

B. Metodología de las Pruebas: Las pruebas de aislamiento de ruido de Los muros operables se realizaron conforme a la norma ASTM E-336, determinadas por ASTM E 413 y clasificadas por no menos de la NIC indicada anteriormente en esta especificación. Los muros operables se deben ajustar y equipar para cumplir con los requisitos de los métodos de prueba de NIC.

En caso que un muro operable no alcance las especificaciones NIC, el proveedor del muro

Hará las correcciones y los ajustes necesarios y pagar por el costo de nuevas pruebas. En el caso que las especificaciones NIC no se alcancen luego de haber sido efectuadas las correcciones, ajustes y nuevas pruebas y el proveedor del muro no haya sido capaz de demostrar que el ruido filtrado a través de la construcción circundante del edificio sea la causa para el fracaso, entonces, el proveedor del muro, bajo su propio costo, remplazara el muro operable con un nuevo muro que sea capaz de alcanzar las especificaciones NIC y pagar por el costo de la prueba de sonido en obra de ese muro.

AJUSTE

El contratista deberá garantizar el ajuste de los paneles operables para que funcionen sin problemas, fácil y silenciosos, libre de uniones, deformaciones, de excesiva deflexión, distorsión, desalineaciones, desajustes, rupturas o de mal funcionamiento, a lo largo del entero rango operacional.

Se deberán entregar lubricados los herrajes y otras partes móviles, como lo indica el fabricante de muros.

Se deberán ajustar también las puertas de paso y puertas de guardado que existan para que funcionen sin problemas y con facilidad, sin doblarlas ni deformarlas.

Se debe revisar y ajustar el funcionamiento de los herrajes, garantizando que los pestillos y cerraduras funcionen con precisión y sin necesidad de forzarlos.

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

Se debe realizar la limpieza de las superficies sucias al completar la instalación a fin de remover el polvo, adherencias y otros materiales extraños de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante.

El contratista deberá garantizar la protección de los paneles operables durante la ejecución de la obra y hasta el momento de terminación.

El contratista deberá reemplazar  los paneles que no puedan ser limpiados y/o reparados, en la manera aprobada por el interventor, antes del momento de terminación.

DEMOSTRACIÓN

El contratista deberá involucrar a un representante de servicio al cliente autorizado por la fábrica de los paneles para capacitar al personal de mantenimiento de la universidad para ajustar, operar y mantener las particiones de paneles operables. En este procedimiento se deberán probar y ajustar sellos, herrajes, rodamientos, rieles, puertas de paso, puertas de guardado, controles, dispositivos de seguridad y otros componentes del muro operable y deberá remplazar los componentes operables dañados o que presenten un mal funcionamiento.

# 18 CIELORASOS Y DIVISIONES

18.0 CIELORASOS – DIVISIONES Y OTROS

| 1. ITEM No 18.07 | 2. MAMPARA EN SUPERBOARD E=10mm. INCL. ESTRUCTURA SOPORTE. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml-Metro Lienal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de Cielos livianos en Superboard en el Bloque C de E=0.08 mm, para cubrir la estructura metálica de la cubierta y otras áreas de acuerdo con lo indicado en las especificaciones y en los Planos Arquitectónicos.Masillado y pulido listo para pintura. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - De acuerdo con lo definido en los planos, se hará el correspondiente replanteo, iniciar la colocación de la placa plana de 0.08, de los perfiles Tipo Omega calibre 24 cada 0.61 cms. y rieles principales paral cada 0.81cms. , tensores de angulo, cada 0.91 cms, colgados de la estructura metálica y canales perimetrales para remates laterales y cierre del cielo raso, en todo caso los remates de borde quedan incluidos en la construcción del M2, lo correspondiente tanto para la fijación de los parales como de la placa. - Los cielos deberán quedar listos para pintura es decir con mastic o masillados, y lijados |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Las determinadas por los fabricantes y técnicos en - Instalación. |  |  |
| 7. ENSAYOS A REALIZAR Plomos en los muros |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Placas planas de super-board de 0.08 para cielos rasos - Perfiles Omega Calibre 24 - Tornillería extraplana, par unión de perfil a perfil - Tornillería estándar No 6x1 placa a perfil - Adhesivo epóxico sikadur panel para junta - Cinta de fibra de vidrio para protección juntas - Masilla o mastic para terminar la superficie del cielo raso y dejar listo para pintura. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Taladros - Andamios |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| - 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES No Aplica |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de Cielo raso terminado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

19    PINTURA

19.0 PINTURAS Y ESTUCOS SOBRE MAMPOSTERIA

| 1. ITEM No 19.01 | 2. ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MUROS |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este ítem a la aplicación de estuco más pintura para acabado, en Vinilo tipo 1, previamente revocados o masillados, los filos y las dilataciones se incluyen en el valor de la medida pactada. El vinilo será de primera calidad, de alto contenido de pigmentos y ligantes. La aplicación de la pintura puede realizarse por medios mecánicos o manuales, a criterio del contratista en un mínimo de tres manos. Antes de su aplicación deberán estar completamente y aprobadas todas las cubiertas, muros, losas; se habrán ejecutado las pruebas de instalaciones sanitarias y de acueducto, reparado las fallas detectadas durante las pruebas, y en general, se habrán tomado todas las precauciones para evitar que se presenten humedades en las superficies a cubrir. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización de áreas a estucar y pintar, que la superficie del estuco aplicado, se encuentre seca y libre de polvo, mugre y grasa para aplicar el vinilo. - Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. - La Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado. - Los disolventes que se empleen, serán los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura. - La pintura de muros solo se podrá aplicar cuando haya sido aplicado el estuco respectivo y este a su vez haya sido aceptado por el Interventor. - Verificar lotes de fabricación de la pintura a aplicar para garantizar tonalidades y colores uniformes. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## No se aceptaran muros o paredes con sombras, ondulados y desperfectos - Alineación de las juntas y dilataciones. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayo de adherencia. - Verificar calidad de los estucos, mastic, etc. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Estuco. - Pintura Vinilo tipo 1. - Cinta y elementos de aseo y protección. - Lija. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor de albañilería. - Equipo para transporte vertical y horizontal de materiales. - Herramientas y equipo para aplicación de estuco y pintura. - Andamios. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Manuales y recomendaciones de fabricantes. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirán las superficies en metros cuadrados (m2) previamente estucados o con preparados en mastic, debidamente pintadas con las manos necesarias en caras, filos y dilataciones, aceptadas por el contratista. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

19    PINTURA

19.0 PINTURAS Y ESTUCOS SOBRE MAMPOSTERIA

| 1. ITEM No 19.02 | 2. PINTURA PARA CIELO RASOS VINILO TIPO 1 |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde este ítem a la aplicación de pintura para cielo rasos sobre SUPER-BOARD, o GYPLAC en el Bloque C. acabados en Vinilo tipo 1 sobre las superficies de cielos rasos, previamente masillados. El vinilo será de primera calidad, de alto contenido de pigmentos y ligantes. La aplicación de la pintura puede realizarse por medios mecánicos o manuales, a criterio del contratista en un minimo de tres manos. Incluye filos y dilataciones. Antes de su aplicación deberán estar completamente aprobadas todas las superficies, se habrán ejecutado las pruebas de instalaciones sanitarias, eléctricas, etc. y de acueducto, reparado las fallas detectadas durante las pruebas, y en general, se habrán tomado todas las precauciones para evitar que se presenten humedades en las superficies a cubrir. Se darán las manos de pintura necesarias para lograr un buen terminado. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización de áreas a estucar, masillar y pintar, que la superficie de los estucos aplicados, se encuentre seca y libre de polvo, mugre y grasa para aplicar el vinilo. - Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. - La Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado. - Los disolventes que se empleen, serán los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura. - La pintura de cielo rasos solo se podrá aplicar cuando haya sido aplicado el estuco respectivo y este a su vez haya sido aceptado por el Interventor. - Verificar lotes de fabricación de la pintura a aplicar para garantizar tonalidades y colores uniformes. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Cielo rasos sin ondulaciones, manchas o zonas opacas ## Alineación de las juntas y dilataciones. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayo de adherencia. - Verificar calidad de los estucos, mastic etc. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Pintura Vinílica - Cinta y elementos protección. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor de albañilería. - Equipo para transporte vertical y horizontal de materiales. - Herramientas y equipo para aplicación de estuco y pintura. - Andamios. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Manuales y recomendaciones de fabricantes. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirán las superficies en metros cuadrados (m2) debidamente pintados con las manos necesarias en caras y filos, aceptadas por el contratista. el precio incluirá el costo de filos y dilataciones. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

19    PINTURA

19.0 PINTURAS Y ESTUCOS SOBRE MAMPOSTERIA

| 1. ITEM No 19.03 | 2. PINTURA TIPO KORAZA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza; aplicando tres manos minimo como acabdo. en los muros del Bloques C, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones y en los Planos Arquitectónicos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Consultar Planos de Detalles. - Aprobación por interventoría de pintura Koraza a usar. - Garantizar colores y acabados de alta calidad. - Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante. - Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. - Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante. - Aplicar de dos a cuatro manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación. - Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. - Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría. - Verificar acabados para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Paredes y muros sin ondulaciones, manchas o zonas opacas. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayo de adherencia. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Pintura tipo Koraza de Pintuco ó similar. |  |  |
| 9. EQUIPO • Brochas de Nylon y rodillos de felpa • Disolventes. • Andamios en caso de ser necesarios. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Colores firmes y los indicados en los planos |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2). El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transportes dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

20   CERRADURAS Y VIDRIOS

20.0 CERRADURAS-VIDRIOS Y ESPEJOS

| 1. ITEM No 20.01 | 2. ESPEJOS BISELADOS DE 4 MM |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de los espejos biselados de 4mm para los baños en los sitios indicados en los planos de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Verificar localización, y dimensiones de los espejos en los Planos de Detalle. - Colocar listones de madera ó tablex contra el muro para aislar la pared y el espejo. - Fijar espejos corridos con chapeta y cinta doble faz. - Fijar espejos pequeños con chapetas. - Verificar nivelación y fijación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Biseles iguales en sus bordes. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Que no tengan grumos y rayas horizontales o verticales. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Espejos de biselados de primera calidad y con espesor mínimo de 4 mm. - Cintas doble faz. - Chapetas metálicas. - Listones de madera. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo para manejo de vidrios. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Debidamente nivelados |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente instalados y aceptados por la interventoría. La medida se calculada con base en los Planos Arquitectónicos y Planos de Detalle. El precio unitario será el estipulado en el contrato y su valor incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9 - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.01 | 2. LOSAS EN CONCRETO 3500 PSI SOBRE TERRENO E=0.15 m |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 – Metro cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la ejecución de placa maciza para losas peatonales, buitron eléctrico y A.A, sobre terreno, en concreto de 3500 PSI, reforzado con malla electro soldada de 5.5mm escobiado y acolillado de espesor e= 0.15M , fundidas sobre una capa de afirmado granular de 0.15m previamente compactado, de acuerdo con lo indicado en los planos estructurales de cada zona. Refuerzo pagado en su ítem correspondiente. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. - Consultar y verificar niveles en los Planos Arquitectónicos. - Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. - Cargar y retirar los sobrantes. - Verificar niveles finales. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN - Verificación de niveles de acuerdo con los planos arquitectónicos. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Norma NSR-10 |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.500psi. - Afirmado. - Formaleta de soporte. - Agua. - Maderas para formaleta. - Alambre. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. - Concretadora. - Compactadora. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Recomendaciones del Estudio de Suelos. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente vaciado, instalados y aceptados por la interventoría. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9 - Mano de obra. - Transporte fuera y dentro de la obra |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.02 | 2. ANDEN EN CONCRETO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la ejecución de placas macizas para andenes de las zonas exteriores en concreto de 3000 PSI, escobiado y acolillado de espesor 0.10m sobre terreno, fundidas sobre una capa de afirmado de espesor 0.10m previamente compactado (se incluye), localizada en el perímetro de los edificios del proyecto según indicaciones de los Planos Arquitectónicos y detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Afirmar y compactar material e= 0,10 m. - Vaciar el concretos e= 0.10m, y se dilatará. - Cargar y retirar los sobrantes. - Verificar niveles finales. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN - Verificación de niveles de acuerdo con los planos arquitectónicos |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR resistencia del concreto |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.000psi. - Afirmado. - Agua . - Maderas para formaleta. - Alambre. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Concretadora. - Compactadora. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Recomendaciones del Estudio de Suelos. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) debidamente vaciado, instalados y aceptados por la interventoría. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9 - Mano de obra. - Transporte fuera y dentro de la obra |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.03 | 2. SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – Metro Lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la ejecución de sardineles en concreto de 3000 PSI, prefabricados, espesores 0.10,0.20 h=0.30 m, sobre terreno, acolillado, fundidos sobre una capa de afirmado de 0.10m previamente compactado (se incluye); refuerzo 2.6 kg/m (se incluye). Elementos en concreto para la confinación de andenes, zonas verdes, y otros espacios señlados dentro de los planos Aqreuitectonicos y de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Afirmar y compactar material e= 0,10 m. - Vaciar el concreto en longitud de tramos aprobados . - Cargar y retirar los sobrantes. - Verificar niveles finales. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN - Verificación de niveles de acuerdo con los planos arquitectónicos |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Norma NRS-10 |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.000psi. - Afirmado. - Maderas para formaleta. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. - Concretadora. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Medidas, .alineamientos. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente fromaletiado y vaciado, aceptado por la interventoría. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9 - Mano de obra. - Transporte fuera y dentro de la obra |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.05 | 2. TABLETA TIPO ROYAL VERDE 0.60x0.30m - Anticada |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro y colocación de tableta tipo Royal verde de 0.60x0.30 y 0.60x.060 Anticada, Colpisos o similar, para el acabado de los pisos de la plazoleta central, la cual de colocará sobre una capa de mortero 1:3 espesor 3cm, impermeabilizado con Sika 1 teniendo en cuenta el pendientado hacia los desagües respectivos de acuerdo con lo previsto en los planos Arquitectónicos y detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos. - Vaciar morteros 1:3 debidamente pendientados y verificar el espesor. - Asentar la tableta. - Realizar la lechada, resanes y reparaciones. - Disolver en agua al 50% Ácido nítrico para lavar, quemar y secar la tableta y producir el efecto de anticado. (Consultar el catalogo del distribuidor para conocer la manera de ejecutar la operación de anticado). - Verificar pendientes y alineamientos para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. ## Verificar pendientes. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Ensayos de pendientes y desagües. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Mortero 1.3 impermeabilizado con Sika 1 - Tableta tipo Royal verde Colpisos Anticada. - Ácido nítrico. - Lechada del mismo tono de la tableta. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Cortadora o pulidora |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de tableta Tipo Royal ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. No incluye el refuerzo. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.07 | 2. PISO EN CONCRETO LISO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – Metro Lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de pisos lisos en concreto 3.000 PSI, de e= 0.07m, y ancho variable, promedio entre 0.10 y 0.40 m, de ancho, allanado con llana metálica como dilataciones entre las baldosas del acabado del piso Royal, localizados en las circulaciones descubiertas de la plazoleta, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones y en los Planos Arquitectónicos |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Estudiar y determinar niveles y pendientes. - Vaciar el concreto de piso y reparar imperfecciones. - Curar concreto. - Realizar resanes y reparaciones. - Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Este concreto se debe vaciar después de la colocación de la tableta |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Pendientes para evitar empozamientos. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3000 psi |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 - Normas NTC |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagara por metro lineal (ml), de piso o cenefa en concreto debidamente ejecutada y aceptada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.08 | 2. PISO EN CONCRETO RANURADO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 – Metro Cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la construcción de pisos en concreto 3.000psi ranurado sobre la losa de la Plazoleta para diferenciar el piso con el resto de la zona anexa, de acuerdo con lo indicado en los Planos Arquitectónicos y de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. - Estudiar y determinar niveles y pendientes. - Vaciar el concreto con la pendiente indicada, reparar una vez vaciado y pulir las imperfecciones. - Curar concreto. - Verificar niveles y alineamientos para aceptación. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Tolerancia del vaciado y pulimento entre las ranuras, no deben quedar imperfecciones o grumos del material sueltos. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - No se debe superponer los ranurados en el acabado final. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3000 psi. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Norma NSR 10 - Normas NTC |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagara por metro cuadrado (m2), de piso en concreto ranurado debidamente ejecutado y aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8. - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de obra. - Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.13 | 2. EMPRADIZACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 – metro Cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro, colocación y construcción de material vegetal prado trenza que se colocará en las zonas especificadas como verdes en el proyecto. Se cuidará de complementar con una capa de tierra negra de espesor 0.10 m para efecto de renivelar las superficies y poder asentar los prados respectivos. El contratista por su cuenta completará las diferencias en tierra común para llegar a los niveles definitivos de los planos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Preparación del terreno. Se nivelará adecuadamente con una capa de material vegetal tierra de 10 cms de espesor y se sembraran cuadros de 0.30x0.30 en prado tipo trenza, junto y bien nivelado. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Renivelación de las superficies |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Nivelación del terreno con base en los niveles de empalme de los pisos con tierra de llenos externa por cuenta el contratista, para alcanzar los niveles definitivos. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Material vegetal tipo grama - Tierra negra - Arenón |  |  |
| 9. EQUIPO - Se suministrarán todas las herramientas como son pala, pico, barretón y pala draga, requeridas para llevar a cabo el establecimiento de la empradización. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - No se permiten huecos, se deben tener en cuenta las escorrentías del terreno. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de empradización debidamente dispuestos y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.15 21.21 | 2. ARBORIZACIÓN Y PLANTAS DE MENOR TAMAÑO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro y colocación de Arboles y matas de menor tamaño, de acuerdo con lo sugerido en estudio BIOCLIMATICO Y AMBIENTAL. Se sembraran especies medianas frente al Auditorio; en la Plazoleta Central; en la terraza o plazoleta; junto a la escalera para subir del puente al primer piso; Bajo la rampa; en la zonas exteriores; Jardín junto al Bloque de las Aulas digitales, Plazoleta junto a la cafetería; en sótano del parqueadero, en la zonas exteriores, en la circulación al alma mater. (Ver plano de ubicación de las especies). Según definidas por la interventoría las que apliquen en este proceso de construcción del bloque C. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Ver especificación en el estudio BIOCLIMATICO Y AMBIENTAL. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Lo indicado en estudio ambiental. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Lo indicado en estudio ambiental. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Especies indicadas. - Tierra negra abonada. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Las recomendadas por quien suministra los arboles. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por Unidad (UND) de especie sembrada con tierra abonada y recibido a satisfacción por la Interventoría; el cálculo se hará con base a los cálculos realizados en los presupuestos. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.19 | 2. ESCALERA EN CONCRETO SOBRE TERRENO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 – Metro cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la ejecución de placa maciza para escalera peatonales sobre terreno en concreto de 3000 PSI, reforzado con malla electro soldada de 5.5mm escobiado y acolillado de espesor 0.10m, fundidas sobre una capa de afirmado de 10cm previamente compactado, localizada en el Acceso a los laboratorios 1, 2, y 3 y las circulaciones que conducen al puente de unión con el Alma Mater. Incluye malla electrosoldada. Incluye afirmado. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. - Consultar y verificar niveles en los Planos Arquitectónicos. - Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. - Cargar y retirar los sobrantes. - Verificar niveles finales. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN - Verificación de niveles de acuerdo con los planos arquitectónicos |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Norma NSR-10 |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Concreto 3.000psi - Afirmado. - Agua. - Maderas para formaleta - Malla eectrosoldada. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Equipo de retiro y disposición final |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Recomendaciones del Estudio de Suelos. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por metro cuadrado (m²) de escalera construida. debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.22 | 2. JUNTA DE DILATACION EN PLATINA METALICA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA ml – Metro Lineal |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro y colocación de una junta en Platina Metalica, de 0,40m de ancho de ¼”, sobre angulos de 2”x2”x1/4” para cerrar la Junta de Construcción horizontalmente en los parqueaderos, en los limites de edificios, o de acuerdo a lo indicado en los Planos Arquitectonicos y de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar y verificar ubicación en Planos Estructurales. - Consultar y verificar niveles en los Planos Arquitectónicos. - Posteriormente el acabado y terminación de piso. - Los elementos en bronce debidamente anclados. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN - Nivelación de los perfiles en bronce. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Conexiones a la red de desagües |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Platina metálica de 0.40 m de ancho por ¼” de espesor. - Ángulos de 2x2” para apoyo de platina metálicas. debidamente anclado - Anclajes. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor - Taladros. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Recomendaciones del Estudio de Suelos. |  |  |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de junta en Platina metalica instalada, recibida a satisfacción por la Interventoría; el cálculo se hará con base a los cálculos realizados en los presupuestos. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.29 | ### 2. MURO DE CONTENCIÓN EN BLOQUE DE CONCRETO TIPO INDURAL 19x19x39 cm |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION - Corresponde este trabajo a la construcción de muros de contención exteriores en bloque de concreto de (19x19x39), Tipo Indural, en los borde de las rampas peatonales en el Bloque C, en los sitios indicados en los planos arquitectónicos y de urbanismo. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Se deberá localizar y replantear las diferentes rutas de los muros, definidas en los planos. - El bloque debe humedecerse antes de su colocación para que no reste agua al mortero. - El concreto a utilizar será de 3.000 PSI, como Grouting para llenar las dovelas del bloque - La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, fácil de operar con el palustre. - Geotextil para protección de humedades como impermeabilización. - La Interventoría rechazará y ordenará la demolición de los muros desplomados o con hiladas que presenten curvaturas. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Plomos y niveles horizontal y verticalmente. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR Calidad del bloque en concreto |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Bloques de concreto 0.20 x 0.19 x 0.39m de perforación vertical. Color gris - Mortero de pega 1:3 - Concreto de 3000psi para Grounting. |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo menor de albañilería. - Equipo para transporte vertical y horizontal. - Equipo para mezcla de mortero y manuales para corte de piezas. - Andamios. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - No aplica. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelaran por metro cuadrado (m²) de muro construido. debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

21    OBRAS EXTERIORES

21.0 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

| 1. ITEM No 21.30 | 2. PISO EN GRANITO SUELTO COLOR BLANCO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 – Metro Cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al suministro e instalación de una cama de granito suelto color Blanco No. 3 decorativo, de 0.03 m de espesor, el cual se colocará en la parte inferior de la rampa del Bloque C, expresadas en los Planos Arquitectónicos y de detalle. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Consultar Planos Arquitectónicos y Detalles - Se colocará una cama de granito suelto color Blanco No. 3 decorativo suelto. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION - Los elementos deben ser enteros sin desperfectos, siguiendo los cortes y geometría definida en los planos. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR - Piso debidamente nivelado. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Granito suelto color Blanco No. 3 |  |  |
| 9. EQUIPO - Equipo y herramienta menor. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Las indicadas por el proveedor. |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro Cuadrado (m2) de granito blanco debidamente instalados y aceptados por la interventoría. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

22    ASEO Y VARIOS

22.0 ASEO Y LIMPIEZA

| 1. ITEM No 22.01 | 2. LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y A LA ENTREGA DE LA OBRA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro cuadrado |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al acopio de mateiales sobrantes como latas, canecas, maderas, empaques y otros en un lugar dispuesto previamente y que deben ser retirados de forma permanente durante la construcción del bloque C. Tener cuidado de mantener las áreas limpias y seguras. Igualmente al aseo general que se debe realizar para efecto de entregar los trabajos y las obras a satisfacción, para tal fin se deben entregar todas las aéreas del proyecto debidamente limpias, lavadas, enceradas, tanto pisos como elementos en general, puertas, ventanas, vidrios, escaleras, rampas, pasamanos, circulaciones, plazoleta, parqueaderos, etc. En el Bloque C. y en las áreas exteriores y de la plazoleta. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Utilización de jabones, esponjas, rasquetas e implementos de aseo en general. |  |  |
| 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN - Ninguna superficie debe quedar sin aseo y limpieza general. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR No Aplica. |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Escobas, rasquetas ,esponjas, líquidos de limpieza, detergentes, ceras. |  |  |
| 9. EQUIPO - Brilladoras, aspiradoras, etc. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Las recomendadas por el fabricante para uso de detergentes y ceras |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de superficies de pisos aseado y limpio recibido a satisfacción por la Interventoría; el cálculo se hará con base a los valores del presupuesto. debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

22    ASEO Y VARIOS

22.0 ASEO Y LIMPIEZA

| 1. ITEM No 22.02 | 2. RETIRO DE TIERRAS SOBRANTE DE EXCAVACIONES. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA m3 - Metro Cubico |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde al retiro de tierra y material sobrantes de las excavaciones, taludes, brechas durante la ejecución de los trabajos desde el inicio hasta el final de la obra. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Se retirará todos aquellos residuos que van quedando durante las excavaciones. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Limpieza de las zonas donde se han depositado estas tierras |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Inspección de las zonas de almacenajes de tierras. |  |  |
| ## MATERIALES ## Palas. - Rasquetas. |  |  |
| 9. EQUIPO Volqueta para retiro de tierra. |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - N/A |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por Metro cúbico (m3) a satisfacción por la Interventoría; el cálculo se hará con base a los valores del presupuesto. debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

22    ASEO Y VARIOS

22.0 ASEO Y LIMPIEZA

| 1. ITEM No 22.03 | 2. REINSTALACION CANECAS DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la reubicación y reinstalación de los Basureros Urbanos Tipo Grupo INOX micro perforado en Acero Inoxidable, que habían sido desmontados en el área que ocupa la construcción del bloque C. se colocaran en los sitios indicados en los Planos o los indicados por la interventoría. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Colocación de canecas en los sitios indicados en planos Urbanísticos y según detalles. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Debidamente asegurados con anclajes al piso |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Verificar su ubicación |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Basureros en Acero Grupo INOX. |  |  |
| 9. EQUIPO - Taladro - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Ver catalogo del fabricante |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por Unidad (UND) de basurero, instalados recibido a satisfacción por la Interventoría; el cálculo se hará con base a los valores del presupuesto. debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |
| 14. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

22    ASEO Y VARIOS

22.0 ASEO Y LIMPIEZA

| 1. ITEM No 22.04 | 2. AVISOS Y SEÑALIZACION EN OBRA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN - Unidad |  |  |
| ## 4. DESCRIPCION Corresponde a la ubicación e instalación de avisos informativos, preventivos, de señalización, etc, y otros que considere la interventoría. Instalados en el área que ocupa la construcción del bloque C. Se debe cumplir las normas que los reglamentan en tamaño, color y grafica. Construidos en lamina galvanizada con marco, y la pintura de fondo y los letreros serán resistentes al deterioro por agentes atmosféricos. |  |  |
| ## 5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Colocación de avisos en los sitios indicados por la Interventoria. O segun detalles. |  |  |
| ## 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION ## Debidamente asegurados con anclajes al piso. ## Ubicados en lugar visible. |  |  |
| ## 7. ENSAYOS A REALIZAR ## Verificar su ubicación . |  |  |
| ## 8. MATERIALES - Avisos reglamentarios. |  |  |
| 9. EQUIPO - Herramienta menor |  |  |
| 10. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 11. MANO DE OBRA Incluida Si No |
| 12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES - Ver catalogo del fabricante |  |  |
| 13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por Unidad (UND) de aviso, instalado recibido a satisfacción por la Interventoría. el cálculo se hará con base a los valores del presupuesto. debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales descritos en el numeral 8 - Equipos descritos en el numeral 9. - Mano de Obra. - Transportes dentro y fuera de la Obra. |  |  |

Si el material que pasa el tamiz  74 consiste en el polvo que resulta de la trituración y está esencialmente libre de arcilla, este porcentaje puede incrementarse 2.0.