## CANTIDADES Y PRECIOS
OBJETO:
| PLANEACIÓN |  | MONTAJE DE LA ETAPA II DE LAS OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES PARA LA REMODELACIÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISOS DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN , LOCALIZADO EN EL BLOQUE 7 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V/UNITARIO | V/PARCIAL
1. PRIMER PISO
1.1 | Preliminares
1.1.1 | Desmonte de redes eléctricas y de comunicaciones internas y externas, existentes. | Gb | 1
1.2 | Red Secundaria
1.2.1 | Suministro e instalación de bajante metálica galvanizada IMC, diámetro de 3'' x 6 mts en poste de concreto con transformador trifásico de 45 KVA existentes, desde bornes del transformador hasta cámara de concreto existente junto a transformador. Incluye cable de cobre aislado No. 4/0 AWG THHN/THWN (3F+N) | Un | 1
1.2.2 | Suministro e instalación de cámara de concreto de 0.80x0.80x1.0 mts libres, con tapa metálica redonda de 0.60 mts de diámetro y tornillos de fijación | Un | 5
1.2.3 | Suministro e instalación de acometida eléctrica secundaria principal 4x4/0 AWG THHN/THWN Cu (3F+N) diámetro de 2x3'' PVC DB desde cámara secundaria de concreto localizada junto al transformador existente de 45 KVA hasta la subestación eléctrica existente localizada en el cuarto eléctrico del primer piso del edificio de Educación | m | 55
1.2.4 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo No. 2/0 AWG desde malla de puesta a tierra existente en la zona verde entre los edificios de Educación y Comunicaciones hasta la subestación eléctrica existente del edificio de Educación localizada en el primer piso, a través de ducto existente de 3'' PVC DB | m | 16
1.2.5 | Mantenimiento e instalación de transformador trifásico existente de 75 KVA, 13.2 KV, 3x120/208 voltios. Incuye desmonte de transformador trifásico de 45 KVA | Un | 1
1.2.6 | Suministro e instalación de poste de concreto de 14 m x 750 Kg. Incluye desmonte y montaje de redes primarias existentes | Un | 1
1.2.7 | Suministro y montaje de viento primario directo a tierra | Un | 2
1.3 | Puntos Eléctricos
1.3.1 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105x50 mms marca Legrand Ref. D10422 . Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T's, ángulos interiores, exteriores, y planos | m | 250
1.3.2 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo cablofil de 30x6 cms con separador central. Incluye soportes y accesorios de fijación | m | 16
1.3.3 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo cablofil de 40x6 cms con separador central. Incluye soportes y accesorios de fijación | m | 52
1.3.4 | Suministro e instalación de salidas de iluminación en tubería EMT de 1/2''. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra, cable encauchetado 3x16 y clavija de caucho 3 polos para conexión de la lámpara | Un | 118
1.3.5 | Suministro e instalación de salidas para lámparas de emergencia en tubería EMT de 1/2'' | Un | 7
1.3.6 | Suministro e instalación de salidas para avisos de salida de emergencia en tubería EMT de 1/2'' | Un | 2
1.3.7 | Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo en tubería EMT de 1/2'' | Un | 42
1.3.8 | Suministro e instalación de salidas de interruptor doble en tubería EMT de 3/4'' | Un | 1
1.3.9 | Suministro e instalación de salidas de interruptor triple en tubería EMT de 3/4'' | Un | 2
1.3.10 | Suministro e instalación de salidas de interruptor conmutable sencillo en tubería EMT de 3/4'' | Un | 2
1.3.11 | Suministro e instalación de salidas de interruptor conmutable doble en tubería EMT de 3/4'' | Un | 1
1.3.12 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R red normal, en marco universal incrustado sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mms | Un | 84
1.3.13 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R red normal, en tubería EMT de 1/2'' | Un | 5
1.3.14 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R red normal, en división modular y en mesas para salas de juntas | Un | 19
1.3.15 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Leviton tierra aislada Ref. 15-15R red regulada, en marco universal incrustado sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mms | Un | 47
1.3.16 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Leviton tierra aislada Ref. 15-15R red regulada, en división modular | Un | 4
1.3.17 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 36 circuitos 5 hilos 225 Amperios con puerta, marca Squard o similar, para TN1 | Un | 1
1.3.18 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos 5 hilos 225 Amperios con puerta, marca Squard o similar, para TR1 | Un | 1
1.3.19 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos 5 hilos 225 Amperios con puerta, marca Squard o similar, para TRUPS | Un | 1
1.3.20 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 6 circuitos 5 hilos 225 Amperios con puerta, marca Squard o similar, para TPE | Un | 1
1.3.21 | Suministro e instalación de breaker de incrustar de 1x20 Amperios | Un | 35
1.3.22 | Suministro e instalación de breaker de incrustar de 2x30 Amperios | Un | 1
1.3.23 | Suministro e instalación de breaker de incrustar de 3x60 Amperios | Un | 3
1.3.24 | Suministro e instalación de acometida trifásica 4xNo.2 + 1xNo.4 (3F + N + T) EXZH BW Cu desde la subestación eléctrica de baja tensión existente hasta el tablero de distribución circuitos normales TN1, a través de bandeja portacables tipo cablofil de 40x6 cms | m | 11
1.3.25 | Suministro e instalación de acometida trifásica 4xNo.2 + 1xNo. 4 (3F + N + T) EXZH BW Cu desde la subestación eléctrica de baja tensión existente hasta el tablero de la UPS (TRUPS) localizado en el cuarto eléctrico del primer piso, a través de bandeja portacables tipo cablofil de 40x6 cms | m | 41
1.3.26 | Suministro e instalación de acometida trifásica 5xNo.6 (3F + N + T) EXZH BW Cu desde el tablero de la UPS (TRUPS) localizado en el cuarto eléctrico del primer piso hasta el tablero de distribución de circuitos regulados TR1, a través de bandeja portacables tipo cablofil de 40x6 cms | m | 10
1.3.27 | Suministro e instalación de acometida trifásica 5xNo.8 (3F + N + T) EXZH BW Cu desde la subestación eléctrica existente en el primer piso hasta el tablero TPE (plataforma Elevadora) a través de bandeja portacables tipo cablofil de 40x6 cms y tubo EMT de 1'' | m | 32
1.3.28 | Suministro e instalación de borneras de entrada y salida en cajas dexson de 30x22x18 cms para conexión de futura UPS modular general en cuarto eléctrico del primer piso (Bypass con TRUPS) | Gb | 1
1.3.29 | Suministro e instalación de acometida trifásica 4xNo.2 + 1xNo.4 (3F + N + T) EXZH BW Cu, diámetro de 2'' PVC desde la subestación eléctrica de baja tensión existente, hasta el tablero de control de motobombas localizado en el cuarto de equipos de bombeo de agua potable | m | 48
1.3.30 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4'' para salidas de iluminación. Incluye accesorios | m | 55
1.3.31 | Suministro e instalación de canaleta para piso de 60mms x13mms x2 m | m | 6
1.3.32 | Suministro e instalación de tubo conduit PVC de 1/2'' para conducción de circuitos de tomacorrientes normales y regulados en puestos de trabajo sala de profesores, a través de placa piso en concreto | m | 10
1.3.33 | Suministro e instalación de tubo conduit PVC de 11/4'' para conducción de redes de comunicaciones en puestos de trabajo sala de profesores a través de placa piso en concreto | m | 10
1.3.34 | Suministro e instalación de salida doble de datos categoría 6, AMP, en marco universal incrustado sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mms. | Un | 33
1.3.35 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP, en marco universal incrustado sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mms. | Un | 51
1.3.36 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP, en caja Radwelt de 2''x4'' y tubo EMT de 1/2'' | Un | 2
1.3.37 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP, en división modular | Un | 11
1.3.38 | Suministro e instalación de cable UTP 4P LSZH categoría 6 AMP | m | 6288
1.3.39 | Suministro e instalación de patch cord de 1 pie categoría 6 AMP para administración de red de datos en Rack | Un | 130
1.3.40 | Suministro e instalación de patch cord de 5 pies categoría 6 AMP para administración de red de datos en puestos de trabajo | Un | 130
1.3.41 | Suministro e instalación de cable HDMI de 10 mts para proyección en TV desde mesas sala de juntas | Un | 3
1.3.42 | Certificación de puntos de red | Un | 130
1.3.43 | Suministro e instalación de lámpara industrial de sobreponer aleta pintada blanca, con 2 tubos LED de 18 w marca Philips en policarbonato. La lámpara debe ser marca Iluminaciones Técnicas o similar homologada | Un | 105
1.3.44 | Suministro e instalación de lámpara de sobreponer de 60x60 cms, 4x10 w LED Philips rejilla especular de aluminio 16 celdas marca iluminaciones técnicas o similar homologada | Un | 10
1.3.45 | Suministro e instalación de lámpara de sobreponer de 1x18 w panel LED | Un | 1
1.3.46 | Suministro e instalación de plafón Luminex con bombillo LED de 10 w | Un | 2
1.3.47 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia LED de 2x2.5 w | Un | 7
1.3.48 | Suministro e instalación de avisos de salida de emergencia LED de 5 w | Un | 2
1.3.49 | Adecuación subestación eléctrica existente. Incluye suministro e instalación de 4 totalizadores regulables de 3x100 Amperios Ref. NSX-100F de la línea Schneider y conexión de las acometidas a los totalizadores regulables nuevos y existentes | Gb | 1
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PRIMER PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V/UNITARIO | V/PARCIAL
2. SEGUNDO PISO
2.1 | Preliminares
2.1.1 | Desmonte de redes eléctricas y de comunicaciones internas | Gb | 1
2.2 | Puntos Eléctricos
2.2.1 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105x50 mms marca Legrand Ref. D10422 . Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T's, ángulos interiores, exteriores, y planos | m | 250
2.2.2 | Suministro e instalación de bandeja portacables tipo cablofil de 40x6 cms con separador central. Incluye soportes y accesorios de fijación | m | 61
2.2.3 | Suministro e instalación de salidas de iluminación en tubería EMT de 1/2''. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra, cable encauchetado 3x16 y clavija de caucho 3 polos para conexión de la lámpara | Un | 110
2.2.4 | Suministro e instalación de salidas para lámparas de emergencia en tubería EMT de 1/2'' | Un | 7
2.2.5 | Suministro e instalación de salidas para avisos de salida de emergencia en tubería EMT de 1/2'' | Un | 2
2.2.6 | Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo en tubería EMT de 1/2'' | Un | 66
2.2.7 | Suministro e instalación de salidas de interruptor doble en tubería EMT de 3/4'' | Un | 1
2.2.8 | Suministro e instalación de salidas de interruptor conmutable sencillo en tubería EMT de 3/4'' | Un | 1
2.2.9 | Suministro e instalación de salidas de interruptor conmutable doble en tubería EMT de 3/4'' | Un | 1
2.2.10 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R red normal, en marco universal incrustado sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mms | Un | 29
2.2.11 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Leviton Ref. 15-15R red normal, en división modular y en mesas para salas de juntas | Un | 64
2.2.12 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Leviton tierra aislada Ref. 15-15R red regulada, en marco universal incrustado sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mms | Un | 26
2.2.13 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Leviton tierra aislada Ref. 15-15R red regulada, en división modular | Un | 30
2.2.14 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente 3x20 Amperios, en marco universal sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mms | Un | 1
2.2.15 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 36 circuitos 5 hilos 225 Amperios con puerta, marca Squard, para TN2 | Un | 1
2.2.16 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos 5 hilos 225 Amperios con puerta, marca Squard, para TR2 | Un | 1
2.2.17 | Suministro e instalación de breaker de incrustar de 1x20 Amperios | Un | 34
2.2.18 | Suministro e instalación de acometida trifásica 4xNo.2 + 1xNo.4 (3F + N + T) EXZH BW Cu desde la subestación eléctrica de baja tensión existente hasta el tablero de distribución de circuitos normales TN2, a través de bandeja portacables tipo cablofil de 30x6 cms y 40x6 cms | m | 41
2.2.19 | Suministro e instalación de acometida trifásica 5xNo.6 (3F + N + T) EXZH BW Cu desde el tablero de la UPS localizado en el cuarto eléctrico del primer piso hasta el tablero de distribución de circuitos regulados TR2, a través de bandeja portacables tipo cablofil de 30x6 cms y 40x6 cms | m | 13
2.2.20 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4'' para salidas de iluminación. Incluye accesorios | m | 30
2.2.21 | Suministro e instalación de canaleta para piso de 60mms x13mms x2 m | m | 4
2.2.22 | Suministro e instalación de salida doble de datos categoría 6, AMP, en marco universal incrustado sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mms. | Un | 8
2.2.23 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP, en marco universal incrustado sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mms. | Un | 16
2.2.24 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP, en caja Radwelt de 2''x4'' y tubo EMT de 1/2'' | Un | 2
2.2.25 | Suministro e instalación de salida doble de datos categoría 6, AMP, en división modular | Un | 12
2.2.26 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP, en división modular | Un | 36
2.2.27 | Suministro e instalación de cable UTP 4P LSZH categoría 6 AMP | m | 3863
2.2.28 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos categoría 6 AMP | Un | 3
2.2.29 | Suministro e instalación de SWITCH 5130-48 puertos 10/100/1000 POE + 4 SFP marca HP | Un | 3
2.2.30 | Suministro e instalación de patch cord de 1 pie categoría 6 AMP para administración de red de datos en Rack | Un | 94
2.2.31 | Suministro e instalación de patch cord de 5 pies categoría 6 AMP para administración de red de datos en puestos de trabajo | Un | 94
2.2.32 | Suministro e instalación de cable HDMI de 15 mts para proyección en TV plasma desde mesas sala de juntas | Un | 3
2.2.33 | Certificación de puntos de red | Un | 94
2.2.34 | Suministro e instalación de lámpara industrial de sobreponer aleta pintada blanca, con 2 tubos LED de 18 w marca Philips en policarbonato. La lámpara debe ser marca Iluminaciones Técnicas o similar homologada | Un | 96
2.2.35 | Suministro e instalación de lámpara de sobreponer de 60x60 cms, 4x10 w LED Philips rejilla especular de aluminio 16 celdas marca iluminaciones técnicas o similar homologada | Un | 8
2.2.36 | Suministro e instalación de lámpara de sobreponer de 1x18 w panel LED | Un | 5
2.2.37 | Suministro e instalación de plafón Luminex con bombillo LED de 10 w | Un | 1
2.2.38 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia LED de 2x2.5 w | Un | 7
2.2.39 | Suministro e instalación de avisos de salida de emergencia LED de 5 w | Un | 2
2.2.40 | Adecuación cuarto de comunicaciones existente en segundo piso. Incluye: traslado de Rack de comunicaciones existente (aproximadamente 1 mt), instalación de equipos pasivos y activos existentes, organización y peinado, suministro e instalación de: 1 patch cord de fibra monomodo de 5m, 1 patch cord de fibra monomodo de 1m, 1 SFP-HPX 120 1G SFPLCLX TRANSCEIVER - JD 119B, 4 cables de apilamiento HPX240 10G SFP + 1.2M DA cable - JD 096C | Gb | 1
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEGUNDO PISO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V/UNITARIO | V/PARCIAL
3. TERCER PISO
3.1 | Salidas sistema detección de incendios
3.1.1 | Suministro e instalación de salidas en tubería EMT de 3/4'' para detectores de humo | Un | 25
3.1.2 | Suministro e instalación de salidas en tubería EMT de 3/4'' para estaciones manuales y sirenas | Un | 4
3.1.3 | Suministro e instalación de cable FPL apantallado 2x16 AWG, blindado al fuego, con aislamiento de FR-PVC, par trenzado, poliester general/papel de aluminio bindado, con chaqueta de PVC exterior | m | 350
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS TERCER PISO
Sub-total
Administración
Imprevistos
Utilidad
|  | IVA (Utilidad) |  | 19%
Valor Total