## Automatizacion Accesos
Anexo 2 CANTIDADES DE OBRA
OBRAS DE AUTOMATIZACIÓN, CONTROL DE ACCESOS Y CAMBIO DE TECNOLOGÍA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EDIFICIO 13 B (ANTIGUO BLOQUE Y SUR - SUR,SUR) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 | Control de accesos
1.1 | Suministro e instalación de gabinete metálico y según muestran los planos con los siguientes elementos: una (1) controladoras ACX-4-0080000, un (1) expansor de 4 salidas dig. XPD04, fuente de poder a 12 VDC 60 W swicheada con capacidad de baterías, ocho (8) relés de salida externa para cada una de las salidas del controlador y del expansor, canaleta ranurada, cableado de interconexión y borneras de salida para cada una de los elementos de entrada y salida. | UNIDAD | 2 |  | 0
1.2 | Suministro e instalación de lectora de acceso HID R10, esta actividad comprende la perforación de la pared junto a la puerta. | UNIDAD | 16 |  | 0
1.3 | Suministro e instalación de cerradura eléctrica de sobre poner YALE para puertas metálicas o de madera-Backset de 60 mm. Se debe solicitar izquierda o derecha según el tipo de puerta. La chapa debe funcionar con apertura hacia afuera y de tipo universal, debe incluir botón mecánico de apertura o acondicionamiento del mismo. Incluye fuente de 10 W. | UNIDAD | 16 |  | 0
1.4 | Botón de apertura Normalemnte Abierto (NO) para apertura eléctrica de puertas. Incluye caja Rawelt, botón, y tubería EMT de 1/2". El cableado 2 resistencias de 10K 1/4W | UNIDAD | 16 |  | 0
2 | Cableado e infraestructura control de accesos
2.1 | Suministro e instalación de ups de 1 Kva para el sistema de control de accesos | UNIDAD | 2 |  | 0
2.2 | Suministro de batería 12V 7Amp para fuente swicheada de las controladoras. | UNIDAD | 2 |  | 0
2.3 | Instalación de punto sencillo de datos en cat 6 marca AMP. Desde rack de comunicaciones hasta cada uno de las salidas. Incluye Cableado, Jacks en salida y en el rack, ponchado y certificación del punto. | UNIDAD | 3 |  | 0
2.4 | Suministro e instalación de salida eléctrica para gabinetes, desde tablero eléctrico hasta cada uno de estos: Tablero control de accesos. El circuito debe instalarse en cable No. 12 para fases, neutro y tierra y los casos que sea necesario de continuidad en cable 14. | UNIDAD | 2 |  | 0
2.5 | Salida para lectora y cerradura eléctrica desde gabinete de control de acceso incluye: cable UTP cat 6, cable dúplex polarizado 2x18, Tubería EMT de 3/4, caja metálica 2x4 con tapa ciega tipo rawelt. | UNIDAD | 16 |  | 0
2.6 | Retiro de chapa existente | UNIDAD | 16 |  | 0
2.7 | Masillado, resane y pintura en el color de la puerta para cubrir retiro de las chapas | UNIDAD | 16 |  | 0
3 | Cambio de luminarias
3.1 | Cambio de tecnología en luminarias fluorescentes por dos (2) tubos LED 18 w, voltaje 100-277v, Casquillo G13, Apertura 180º, Flujo luminoso 1800 lm, Color de luz del día (6500K), Medida 120 cm,Vida útil 40.000 horas, eficacia 100 lm/W, fp 0.9, ciclos de conmutación 40.000, acabado opalizado, Garantía 2 años. Marcas aceptadas Philips o Sylvania, Se debe presentar certificado de conformidad de producto, el ítem incluye desmonte de luminaria y limpieza del chasis existente, , adecuación de la carcasa con sockes, cableado e instalación del nuevo sistema. Se debe tener en cuenta que los trabajos deben realizarse en espacios donde los usuarios dispongan para la realización de la actividad, los fines de semana o en las noches. | UNIDAD | 40 |  | 0
3.2 | Cambio de tecnología en luminarias fluorescentes por cuatro (4) tubos LED 9 w, voltaje 100-277v, Casquillo G13, Apertura 180º, flujo luminoso 900 lm, Color de luz del día (6500K), vida util 40.000 horas, eficacia 100 lm/w, acabado opalizado, Medida 60 cm, Garantía 2 años. Marcas aceptadas Philips o Sylvania, Se debe presentar certificado de conformidad de producto, el ítem incluye desmonte de luminaria y limpieza del chasis existente, decuación de la carcasa con sockes, cableado e instalación del nuevo sistema. Se debe tener en cuenta que los trabajos deben realizarse en espacios donde los usuarios dispongan para la realización de la actividad, los fines de semana o en las noches. | UNIDAD | 148 |  | 0
3.3 | Cambio de tecnología en luminarias fluorescentes por un (1) panel LED de 18 W, 8" de diametro, voltaje 85-265v, Apertura 140º, flujo luminoso 1500 lm, Color de luz del día (6500K),vida útil 30.000 h, eficacia 63 lm/w, de incrustar en cielo raso, Garantía 2 años. Marcas aceptadas Philips o Sylvania, Se debe presentar certificado de conformidad de producto, el ítem incluye desmonte de luminaria existente, adecuación del cielo raso para el montaje del panel y conexión al punto de red existente. Se debe tener en cuenta que los trabajos deben realizarse en espacios donde los usuarios dispongan para la realización de la actividad, los fines de semana o en las noches. | UNIDAD | 116 |  | 0
4 | Control de iluminacion
4.1 | Suministro e instalación Panel interior para control de iluminación con 24 relés, 115/277 VAC, con tarjeta de comunicaciones Ref: LIC24 Wattstopper | UNIDAD | 2 |  | 0
4.2 | Suministro e instalación Gabinete de sobreponer para panel de 24 relés (44.5"x24"x4.575") Ref LENC24S Wattstopper | UNIDAD | 2 |  | 0
4.3 | Suministro e instalación Interface de comunicación de datos entre PC y el panel de control. Web link TCP/IP Ref WL-BASE Wattstopper. | UNIDAD | 1 |  | 0
4.4 | Suministro e instalación Interface de comunicación entre paneles de control de iluminación HLINKCC Wattstopper | UNIDAD | 1 |  | 0
4.5 | Suministro e instalación Tarjeta dataline-Lipanels Ref DP Wattstopper | UNIDAD | 1 |  | 0
4.6 | Suministro e instalación de cable Wattstopper (red/black/shield) 2+shield ref HDLW2P para conexión de (Panel-Data link-Web link) | ml | 305 |  | 0
4.7 | Adecuación para conexion de tablero electrico existente con el control de iluminacion en cable No. 12 AWG, hasta tablero de control de iluminacion. Incluye cable, canaleta plastica. | UNIDAD | 2 |  | 0
5 | Sistema de control principal e integración
5.1 | Programación y puesta en funcionamiento | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 0% | 0
| IMPREVISTO |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  | 0% | 0
| SUBTOTAL C.D. +A.I.U |  |  |  | 0
| IVA ( Sobre utilidad ) |  |  | 19% | 0
| TOTAL OBRA |  |  |  | 0