## Cuadro Cantidades
CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE ESTUDIO Y ESPACIO PUBLICO ENTRE LOS BLOQUES 8 Y 9 DEL CAMPUS DE LA U.T.P
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Campamento incluye teja de zinc, piso en concreto de 17,2 Mpa, tabla, instalacion de valla y baño provisional. | m2 | 40 |  | 0
1.02 | Localizacion y replanteo topografico | m2 | 575 |  | 0
1.03 | Localizacion y replanteo de linea con topografia | m | 70 |  | 0
1.04 | Corte con disco pavimento rigido | m | 151 |  | 0
1.05 | Demolicion de pavimento en concreto incluye retiro fuera de la obra. | m2 | 215 |  | 0
1.06 | Acometida de acueducto y alcantarillado provisional, incluye medidor y consumos. | und | 1 |  | 0
1.07 | Acometida de energia provisional, inlcuye medidor, puesta a tierra, tablero y braker para circuitos ramales y consumos. | und | 1 |  | 0
1.08 | Cerramiento provisional con guadua y tela de polipropileno | m | 134 |  | 0
1.09 | Retiro y traslado de plantas | und | 2 |  | 0
1.1 | Retiro de poste existente, traslado hasta 200metros, excavacion y reinstalación al sitio indicado por la UTP | und | 1 |  | 0
1.11 | Corte arbol, extraccion y retiro de raiz | gl | 1 |  | 0
1.12 | Retiro de bancas y mobiliario existente | und | 8 |  | 0
1.13 | Cargue manual y retiro de escombros. (incluye el deposito en escombrera) | m3 | 70 |  | 0
1.14 | Desmonte y reinstalación de cerramiento en bloque ranuado, poste de concreto, malla eslabonada y alambre de púas | m | 15 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual. | m3 | 89 |  | 0
2.02 | Retiro de material sobrante cargue manual. | m3 | 16 |  | 0
2.03 | Lleno compactado con afirmado manual, incluye transporte | m3 | 150 |  | 0
2.04 | Excavacion manual en material comun y/o conglomerado de 0-2m, incluye entibado y manejo de agua. | m3 | 18 |  | 0
2.05 | Grava triturada Ømax 1" + 15% de arena, maximo de 25% que pase por el tamiz de 9.5 mm y maximo de 5% de material fino | m3 | 4 |  | 0
2.06 | Lleno compactado con material de sitio | m3 | 48 |  | 0
2.07 | Cargue y retiro material sobrante (incluye descargue en botadero) | m3 | 9 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | CONCRETOS
3.01 | Zapatas en concreto 21 Mpa | m3 | 15 |  | 0
3.02 | Pedestal en concreto de 20.7MPa Seccion<2025cm2, no incluye refuerzo. | m3 | 4 |  | 0
3.03 | Viga de enlace de zapatas en concreto de 20.7Mpa, no incluye refuerzo. | m3 | 6 |  | 0
3.04 | Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m (Andenes) incluye malla electrosoldada 5mm 15x15 | m2 | 100 |  | 0
3.05 | Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa e = 0,12 m (Rampas) incluye malla electrosoldada 5mm 15x15 | m2 | 30 |  | 0
3.06 | Solado en concreto f'c 17 Mpa, e=0.05 m | m3 | 3 |  | 0
3.07 | Caja de inspeccion de 0.80 x 0.80 h=hasta 1.50m , e = 0.12m, en concreto f'c 21 MPa (3000 psi), tapa con marco y contramarco en angulo, reforzada en concreto f'c 21 MPa (3000 psi), incluye refuerzo. | und | 3 |  | 0
3.08 | Caja de inspeccion de 0.60 x 0.60 h=hasta 1m, e = 0.12m, en concreto f'c 21 MPa (3000 psi), tapa reforzada en concreto f'c 21 MPa (3000 psi), incluye refuerzo. | und | 2 |  | 0
3.09 | Cuneta en concreto de 20,7 MPA, ancho 0.40 altura libre hasta 50cm e=0.12m , incluye acero de refuerzo, base en afirmado, tapa en concreto perforada y reforzada y cañuela. | m | 20 |  | 0
3.1 | Cuneta en concreto de 20,7 MPA, ancho 0.45 altura libre hasta 50cm e=0.12m , incluye acero de refuerzo, base en afirmado, tapa en concreto perforada y reforzada y cañuela. | m | 14 |  | 0
3.11 | Cuerpo para cámaras de inspección ø interior 1,20 mts. concreto 24 mp, muros de 20cm, incluye acero de refuerzo, y peldaños de acero de 3/4" l=1m con pintura anticorrosiva. | m | 2 |  | 0
3.12 | Losa en concreto reforzado de 20,7 mpa espesor 0.20m incluye tapa en polipropileno de alto impacto ø=0.60 m, con aros en base- aro tapa y llave de seguridad | und | 1 |  | 0
3.13 | Mortero sin retraccion base platinas estructuras metálica | m3 | 0.3 |  | 0
3.14 | Caja de inspeccion de 0.60 x 0.40 h=hasta 1m, e = 0.12m, en concreto f'c 21 MPa (3000 psi), tapa reforzada en concreto f'c 21 MPa (3000 psi), incluye refuerzo. | und | 1 |  | 0
3.15 | Base y Cañuela para cámaras de inspección Ø interior 1,20 MTS. concreto 17 MPA. Incluye acero de refuerzo | und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 | ACERO DE REFUERZO
4.01 | Suministro, figurado, armado e instalacion de acero Fy = 60.000 psi d>1/4" | Kg | 3600 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
5 | ESTRUCTURA METALICA
5.01 | Fabricacion, suministro e instalacion de estructura metalica cubierta y porticos. Pintados en una proporcion de 2 mils. Pintura anti corrosiva y 3 mils. Pintura de acabado. Color: Caverna Ancestral. Base: accent Mate. Marca Glam Kolo | kg | 4860 |  | 0
5.02 | Suministro e instalacion de perno de anclaje (perno roscado 5/8” para fijación estructura metálica) incluye accesorios. | und | 80 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
6 | PISOS
6.01 | Placa dilatada en concreto, acabado en revoque con arena de pega, cemento blanco y mineral rojo; bordes acolillados y redondeados | m2 | 108 |  | 0
6.02 | Placa dilatada en concreto, acabado en revoque con arena de pega, cemento blanco y mineral amarillo; bordes acolillados y redondeados | m2 | 57 |  | 0
6.03 | Suministro e instalacion de piso en sistema de piso modular tipo deck de Indural; colores variables, gris, ocre y chocolate, incluye base en afirmado e=20cm y arena de sello. | m2 | 130 |  | 0
6.04 | Bordillo de confinamiento en concreto 21 mpa, incluye acero de refuerzo y formaleta. | m | 70 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
7 | CUBIERTA
7.01 | Suministro de cielo raso en bolillos en madera abarco o algarrobo o cedro rojo ø 1 1/2" (4 cm). con proceso de secado, inmunizado y pintada con laca mate, incluye fijacion a estructura de cubierta. | m2 | 120 |  | 0
7.02 | Suministro e instalacion de cubierta en teja policarbonato multicell marca DANPAL e= 16 mm Color gris reflectivo (incluye remates, uniones y demas accesorios recomendados por el fabricante) | m2 | 120 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS LLUVIAS
8.01 | Tuberia PVC alcantarillado DN 100 mm (Ø4") | m | 9 |  | 0
8.02 | Tuberia PVC alcantarillado DN 160 mm (Ø6") | m | 17 |  | 0
8.03 | Suministro e instalacion de canal lámina galv c 22 s=0.67m, incluye elementos de fijacion, ganchos de soporte en platina, boquillas, reboses y accesorios. | m | 32 |  | 0
8.04 | Suministro e instalacion de cadenas plasticas eslabonada | m | 25 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
9 | OBRAS VARIAS
9.01 | Empradizacion de zonas verdes en maní forrajero | m2 | 15 |  | 0
9.02 | Muro en lamina de fibrocemento 10mm dos caras para ampliacion de cafeteria existente | m2 | 12 |  | 0
9.03 | Pintura modulo existente | und | 1 |  | 0
9.04 | Muro doble en bloque estructural de cemento incluye dovelas cada 1m, losa superior, revoque y pintura para exteriores (volumenes en rampas) altura promedio h=0.70m | m | 15 |  | 0
9.05 | Escalera en concreto de 3000 psi, sobre terreno ancho 0.25, e=0.15m | m | 40 |  | 0
9.06 | Aseo final de la obra. | und | 4 |  | 0
9.07 | Desmonte, reinstalacion y adecuacion de puerta metalica existente de cafeteria. | und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
10 | REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION
10.01 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Para determinar las características técnicas correspondientes a cada ítem de estas cantidades, se deberán seguir las Especificaciones Eléctricas, diagrama Unifilar, planos y demás documentos adjuntos a estas cantidades de obra eléctrica.
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURA METÁLICA
10.02 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo No. 2/0 AWG,19 hilos, para el anillo de puesta a tierra de la estructura de modulos y equipotencialización con tierra existente de la S/E del Laboratorio de Aguas. Incluye canalización y tapada de brecha. | m | 105 |  | 0
10.03 | Suministro e instalación de cable aislado de cobre No. 2/0 AWG,19 hilos, para puesta a tierra del hierro de las zapatas y estructura metálica de los módulos. Incluye: Canalización y tapada de brecha. | m | 20 |  | 0
10.04 | Suministro e instalación de varilla de cobre para puesta a tierra de 2 .4m de longitud y 12.7mm de diámetro. | und | 4 |  | 0
10.05 | Suministro y aplicación de soldaduras exotérmicas de 115grs para conexión de varilla de cobre a cable de cobre 2/0 AWG y cable No. 2 a 2/0 AWG. para interconexión de varillas y puesta a tierra de la estructura metálica de las zapatas y/o estructura metálica de los modulos de estudio. | und | 29 |  | 0
10.06 | Suministro e instalación de flejes en cable de cobre No.4 AWG, para dar continuidad a estructura metálica. Incluye: Aproximadamente 1 m de conductor y dos terminales de ponchar tipo pala, perforaciones, fijación a la estructura y tratamiento a la misma contra la corrosión antes del pintado. | und | 10 |  | 0
10.07 | Cajas de paso de 0.3x0.3x0.3 mts con tapa removible y marco metálico | und | 4 |  | 0
ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE TRAFO DE 112,5 Kvas, ACOMETIDA DE SUPLENCIA DESDE CAJA DE PIE DE POSTE Y ACOMETIDAS A CIRCUITOS ALIMENTADORES DESDE TBT EN SUBESTACIÓN DE LABORATRIO DE AGUAS A TABLERO DE CAFETERÍA Y TABLERO DE MODULOS. Todas las instalaciones incluyen conductores, tuberías, marquillado en los dos extremos del circuito, conexionado tal como se especifica y aparece en los planos. De igual modo se deberá incluir los trabajos de resanes y todos aquellos trabajos inherentes a la instalación.
10.08 | Suministro e instalación de Acometida Principal desde transformador de 112,5 Kvas a TBT. 1No.4/0x(F)+1No.4/0x(N) AWG, Cable THHN/THHW-2, por 1Ø3"PVC+1Ø3"PVC de reserva, Incluye: Reservas de cable para conexión a barraje en la parte superior de la subestación, brecha, lechos de arena y lleno. Nota: La tierra en Cable 2/0 Desnudo y El bajante en Tubería IMC al igual que accesorios de conexión se pagan por separado. | m | 70 |  | 0
10.09 | Suministro e instalación cable No.2/0 AWG,THHN/THHW-2, para tierra de la acometida principal, desde la caja existente en pie de poste donde se localiza el trafo hasta la subestación. | m | 55 |  | 0
10.1 | Suministro e instalación de bajante de trafo de 112,5Kvas, en 1Ø3" IMCx6m, Incluye: Curva PVC de 3", Cintas bandit de 3/4" con hebillas, bota premoldeada de salida multiple para BT, Terminales de ponchar tipo pala para conexión de acometida a bornas de trafo, manta premoldeada. y demás accesorios que se requieran. | und | 1 |  | 0
10.11 | Suministro e instalación de alimentador de Cto de suplencia entre Barraje de Transferencia en Biblioteca y el tablero TBT existente en el Laboratorio de Aguas. 1No.2x(F) + 1No.2(N),AWG, Cable THHN/THHW-2, por 1Ø2"+1Ø2" de Reserva,PVC, Incluye: Reservas de cable para conexión a barraje en la parte superior de la subestación TBT y en barraje de transferencia, marcaciones.El Contratista debe tener encuenta al preparar la oferta, el corte, demolición y reposición nuevamente del piso en concreto en la subestación de Transferencia. | m | 72 |  | 0
10.12 | Suministro e instalación de alimentador desde TBT a T-Modulos en 1No.8xF+1No.8N+1No.8T AWG, Cable THHN/THHW-2 por 1Ø1" PVC. Incluye: Canalización, lechos de arena y llenado. | m | 27 |  | 0
10.13 | Suministro e instalación de alimentador desde TBT a T-Cefetería, en 1No.6xF+1No.6N+1No.8T AWG, Cable THHN/THHW-2 por 1Ø11/2" PVC. Incluye: Canalización, lechos de arena y llenado. | m | 23 |  | 0
10.14 | Cajas de paso de 0.8x0.8x1.0 mts , con manhole metálico con llave de seguridad tipo peatonal-especificaciones EEP | und | 5 |  | 0
TABLEROS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA Incluyen breakers de circuitos ramales, anclajes, marquillado en c/u de los circuitos, conexionado tal como se especifica y aparece en los planos. De igual modo se deberá incluir los trabajos de resanes y todo aquel trabajo inherente a la instalación.
10.15 | Suministro e instalación deTablero de Modulos de 12 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 1x15, 1x20 con protección diferencial, 2x30A A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 175 amperios, chapa y llave | und | 1 |  | 0
10.16 | Suministro e instalación deTablero de Cafetería de 12 Cts,3Ø,5H, Incluye: Interruptores termomagnéticos de 1x15, 1x20, A c/u (ver cuadro de cargas), barraje para 175 amperios, chapa y llave | und | 1 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Estos ítems incluyen: luminarias, accesorios eléctricos, soportes de fijación para su correcta instalacion.
10.17 | Suministro e instalacion luminaria Hermetica LED 2X18 T8 DL 120V para descolgar o sobreponer en techo, incluye tubos T8 de 18W con una eficiencia de hasta 89lm/W, flujo luminoso de 3200 lm,chapa Fabricado en ABS, difusor en policarbonato, herrajes de montaje en acero inoxidable. | und | 28 |  | 0
10.18 | Suministro e instalación de un brekaer tipo industrial marca Schneider de 3x40A, 25 kA, ref.ECZ100N. A instalar en el TBT de laboratorio de Aguas. Incluye Tornillos de anclaje, puentes a barraje y conectores de ponchar tipo pala. | und | 2 |  | 0
SALIDAS ELÉCTRICAS. Todas las instalaciones incluyen los accesorios, conduits, anclajes, conductores, marquillado en los dos extremos del circuito y conexionado tal como se especifica.
10.19 | Salida de iluminación general. Incluye: Tubería PVC de 3/4", Tubería EMT de 3/4", Cable No.14 AWG libre de halogenos y encauchetado 3x14 AWG, Caja 2x4" tipo rawelt, toma doble y demás accesorios que se requieran. | und | 26 |  | 0
10.2 | Salida de iluminación general sobrepuesta en cafetería. Incluye: Tubería EMT de 1/2", Cable No.14 AWG libre de halógenos, Caja de 2x4" rawelt ó similar,toma doble de 15A. | und | 5 |  | 0
10.21 | Suministro e instalación de interruptor sencillo leviton. Incluye tubería PVC de 1/2", Cable No.14 AWG libre de halógenos, caja de 2x4" PVC. | und | 2 |  | 0
10.22 | Suministro e instalación de interruptor sencillo sobrepuesto, leviton. Incluye tubería EMT de 1/2", Cable No.14 AWG, libre de halogenos, caja de 2x4" Rawelt. | und | 1 |  | 0
10.23 | Suministro e instalación de interruptor doble sobrepuesto, leviton. Incluye tubería EMT de 1/2", Cable No.14 AWG, libre de halogenos, caja de 2x4" Rawelt. | und | 2 |  | 0
10.24 | Salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra, cable No.12 AWG libre de halógenos, empotrada en tubería PVC. Incluye tapa tipo intemperie para toma doble. | und | 11 |  | 0
10.25 | Salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra en cafetería, cable No.12 AWG libre de halógenos, empotrada en tubería PVC. | und | 5 |  | 0
10.26 | Salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra GFCI, cable No.12 AWG libre de halógenos, empotrado en tubería PVC. | und | 3 |  | 0
10.27 | Salida de tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra sobrepuesta linea leviton para WIFI. Incluye: Tubería EMT de 1/2", Cable No.12 AWG libre de halógenos, Caja de 2x4" rawelt ó similar,toma doble. | und | 2 |  | 0
RETIROS Y DEVOLUCIONES
10.28 | Desmonte de acometida en 3No.4/0(F)+1No.3/0(N)+1No.2/0(T), existente entre bornes de trafo y tablero de subestación TBT en Laboratorio de aguas. | m | 70 |  | 0
10.29 | Desmonte de acometida en 3No.2(F),cto de suplencia existente entre caja de pie de poste y tablero de subestación TBT en Laboratorio de aguas. | m | 60 |  | 0
10.3 | Desmonte de contador de módulo de cafetería existente y reinstalación nuevamente: Incluye caja en policarbonato y pin de corte. | und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION | 29.61% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 1% |  |  | 0
| UTILIDADES | 5% |  |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19% |  |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 0
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
NOTA: Este formato es de carácter informativo, cada proponente es responsable de revisar el contenido y realizar las operaciones aritméticas correspondientes a su presupuesto.