## ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
BIENES Y SUMINISTROS
CONVOCATORIA PUBLICA 64 DE 2018
COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS, DESHUMIDIFICADORES Y PURIFICADORES DE AIRE
ANEXO 1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA"
ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACION Y/O REFERENCIA | MARCA | UD DE MEDIDA | CANT | MARCA Y REFERENCIA OFERTADA | PRECIO UNITARIO (ANTES DE IVA) | VALOR IVA (EN PESOS) | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA ( DÍAS CALENDARIO) | TIEMPO DE GARANTÍA ( DÍAS CALENDARIO)
1 | Equipo de Aire Acondicionado | Minisplit tipo inverter 24.000 btu/hr con contorlador fullgage (el controlador debe incluir dispositivo utilizado para la conexión de instrumentos digitales de la línea plus con el sitrad. Su función es posibilitar la comunicación del controlador con la computadora a a trávez de la convesión de señales, se debe incluir elemento para conexión alambrica entre controlador y computadora (la distancia entre ellos es aprox 20 mts). Debe incluir instalación de equipos, programa para monitoreo y cable para conexión de PC con el controlador. | LG | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Deshumidificador | Referencia: bd-20 35 pintas /24 horas ó Referencia: bd50w 50 pintas/24 horas. Lectura digital de humedad | BIONAIRE ó HONEYWELL | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Purificador de Aire | Y Alergenos De Torre HPA160 Negro | HONEYWELL | UNIDAD | 2 |  |  |  | 0 | 0
4 | Deshumidificador | Referencia: Bmd 100 | BIONAIRE | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Sistema de extracción laboratorio de motores de combustión interna | El sistema a instalar debe capturar los gases en la fuente por medio de un mecanismo que permita conectar el conducto al tubo de escape de cada motor encendido. El sistema debe incluir: SE ADJUNTA PLANO • 1 Ventilador • Ductos metálicos (m2 Requeridos para la adecuada operación según diseño) • 4 dámper manual (D1,D2,D3 YD4, plano de ubicación adjunto ) • 4 puntos de conexión (según diagrama de ubicación puede variar +/- 15cm) • Conexiones flexibles (4 tramos de 2ml cada uno, anexar ficha técnica) • Ductos de descarga • Elementos de control y maniobra DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS COMPONENTES: * VENTILADOR: Se debe instalar sobre una base metálica y tener atenuadores de vibración TIPO: Centrífugo de media presión MOTOR: 220 w FASES: 1 VOLTAJE: 115 V FRECUENCIA: 60 Hz PRESIÓN: Negativa MARCA: SOLER & PALAU * CONDUCTOS METÁLICOS: GEOMETRÍA: Circular MATERIAL: Lámina Galvanizada CALIBRE: 24 o superior SOPORTES: Máximo cada 2 metros VELOCIDAD DEL AIRE: Superior a 3.000 fpm (dentro del ducto) DIÁMETRO: Diseñado según caudal y velocidad | SEGÚN ESPECIFICACIONES | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  | * DAMPER MANUAL: GEOMETRÍA: Circular DIÁMETRO: Según diseño compatible con ducto y conexión flexible MARCA: Duro Dyne * CONEXIÓN FLEXIBLE: GEOMETRÍA: Circular MATERIAL: Polímero termoplástico CONDICIÓN ESPECIAL: Refuerzo en acero tipo espiral, auto-extinguible VELOCIDAD DEL AIRE: Superior a 3.000 fpm (dentro del conducto flexible) DIÁMETRO: Seleccionado según caudal y velocidad * DUCTOS DE DESCARGA: El conducto de descarga, debe salir la longitud requerida sobre la cubierta del edificio, con descarga tipo cuello de ganso en dirección al parqueadero de la parte posterior del edificio, con el fin de que los gases no regresen al interior, adicionalmente se debe extender conducto existente del sistema actual sobre la cubierta del edificio, con descarga tipo cuello de ganso en dirección al parqueadero de la parte posterior del edificio. Garantizando que los gases de las descargas no regresen al interior de la edificación. * ELEMENTOS DE CONTROL Y MANIOBRA: Debe tener una caja con un interruptor para encender o apagar el ventilador según se requiera. DEBE INCLUIR INSTALACIÓN A TODO COSTO | [6 empty] | 0 | 0
6 | Aire acondicionado tipo minisplit (laboratorio preparación de medios) | Aire acondicionado tipo minisplit R410 de capacidad 18.000 Btu/h - LG Inverter - Laboratorio Existente (Incluye instalación, tuberia, mano de obra, accesorios) incluye calibración, desistalación e instalación de equipo existente). Debe incluir: Tubería cobre 5/8" aislada y soportada Cable de control para interconexión Servicio de vacío para tuberías Accesorios de refrigeración e instalación DEBE INCLUIR INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | LG Inverter | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Aire acondicionado tipo minisplit (laboratorio sanidad para micropropagación) | Aire acondicionado tipo minisplit R410 de capacidad 18.000 Btu/h - LG Inverter - Laboratorio Existente (incluye instalación, tuberia, mano de obra, accesorios) Debe incluir: Tubería cobre 5/8" aislada y soportada Cable de control para interconexión Servicio de vacío para tuberías Accesorios de refrigeración e instalación DEBE INCLUIR INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | LG Inverter | UNIDAD | 1 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL OFERTA | [9 empty] | 0
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA
FECHA: