## ITEM 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
GESTIÓN COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS
INVITACIÓN PÚBLICA 01 DE 2018
COMPRA DE SISTEMA DE INCENDIO NACIONAL DIESEL
ANEXO 1 " PRESENTACIÓN DE LA OFERTA"
ITEM 1 "COMPRA DE SISTEMA DE INCENDIO NACIONAL DIESEL "
ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN O REFERENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO IVA INCLUÍDO | VALOR TOTAL IVA INCLUÍDO | TIEMPO DE GARANTÍA | TIEMPO DE ENTREGA
1 | Sistema de Incendio nacional diesel, compuesta por bomba principal 60 HP, 350 GPM, 90PSI, Bomba Jockey 18 GPN, 100PSI, tablero eléctrico , accesorios hidraulicos y sistema de preensamblado. | BOMBA PRINCIPAL: Bomba Centrifuga 8X40X2 acoplada a un motor diésel QC490 de 60 HP de potencia. Bomba eje libre, rotor en hierro balanceado hidráulicamente para trabajo pesado, casquillo en acero inoxidable, prensa estopa, anillos de fricción en bronce, soporte de rodamientos extrafuertes con doble rodamiento, fácil servicio de inspección sin desacoplar tuberías. Motor Diésel Lester de 60 hp de potencia, aspiración natural, arranque eléctrico. | UNIDAD | MODELO QC490 | 1
|  | BOMBA JOCKEY: Motobomba marca IHM TURE multietapas vertical modelo VMSS2 110-3TW. Motor trifásico TFC Marca de 3 HP, conexión 220V/440V. |  | MODELO VMSS2 110-3TW.MODELO VMSS2 110-3TW.
|  | Accessorios Hidraulicos: - Una (1) válvula cheque 1 1/2” - Una (1) válvula de paso de 1 1/2” - Una (1) válvula cheque bridada 4” - Una (1) válvula de vástago ascendente de 4” - Tres (3) manómetros de 0-200 PSI, uno para cada motobomba y uno para el sistema. |  | N.A.
|  | TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO CON ARRANQUE SISTEMATIZADO BOMBA PRINCIPAL: tablero eléctrico de control y mando construido en lámina Cold- Roll calibre 16 con tratamiento de desoxidante - fosfatizante con anticorrosivo. El tablero eléctrico debe permitir: - La operación automática, manual o apagada para cada una de las bombas. - Fácil revisión de las condiciones eléctricas del voltaje y amperajes para cada uno de los motores del equipo. - Conexión y desconexión general de cada una de las bombas. |  | N.A.
|  | SISTEMA DE PREENSAMBLADO: Base común en acero estructural • Interconexiones en tubería galvanizada, entre la descarga de cada una de las bombas y los accesorios hidráulicos mencionados. • Tablero de control y mando instalado sobre párales estructurales en ángulo • Tablero de manómetros, debidamente instalado con las válvulas de paso, de bola para protección de los mismos, interconectados con tubería de cobre. • Instalación eléctrica entre los motores y el tablero de control y mando, debidamente instalados con corazas protectoras. • Instalación hidráulica y eléctrica de los interruptores de presión fijados al tablero. • Conexiones para el cebado de las motobombas • Pintura anticorrosiva en la base y pintura general del equipo. |  | N.A.
VALOR TOTAL OFERTA
NOMBRE DE LA EMPRESA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NIT
FECHA