## PRESUPUESTO
| PLANEACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS | OBJETO:
"Adecuación funcional y actualización de cubierta Edificio No. 2 BQ 1 Bienestar Universitario de la UTP "
|  | FECHA: |  | NOVIEMBRE DE 2019
ITEM | DESCRIPCCIÓN | UNIDAD | CANT | VR. UNIT. | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Campamento, en tabla común con guaduas, teja ondulada en fibrocemento, piso en concreto simple 17.2mpa, incluye nivelación y afirmado, incluye todo lo necesario para su construcción, desmonte y demolición, retiro de material sobrante y disposición en lugar certificado. | m2 | 32 |  | 0
1.02 | Suministro e instalación de la red provisional de agua, incluye instalación y desmonte de medidor de 1”, rotura y reconstrucción de concreto de 3.000psi de 0.40x0.50x0.10, excavación, afirmado y todos los accesorios, materiales, equipos y mano de obra necesarios, al igual que los consumos de agua potable y saneamiento generados desde el inicio hasta la entrega total del proyecto. | gl | 1 |  | 0
1.03 | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento, h=2.00mts. Incluye todo lo necesario para el montaje y desinstalación, retiro y disposición en lugar certificado. | ml | 95 |  | 0
1.04 | Cerramiento provisional con perfiles en lamina cold rolled calibre 24 lamina de superboard 6mm, una cara, sin acabados, h=2.40mts. Incluye todo lo necesario para el montaje y desinstalación, retiro y disposición en certificado. | m2 | 4 |  | 0
1.05 | Desmonte de puestos de trabajo, incluye superficie de trabajo, 3 sillas, archivador inferior, archivador colgado, entrepaño superior. Incluye retiro y disposicion en sitio autorizado | und | 24 |  | 0
1.06 | Desmonte divisiones con estructura metalica y paños o madera aglomerada, incluye retiro y disposicion en sitio autorizado | m2 | 18.3 |  | 0
1.07 | Desmonte de elementos adicionales, tableros, muebles de bibilioteca, otros archivadores, mesas, diferentes a puestos de trabajo, valor promedio por elemento, incluye retiro y disposicion en sitio autorizado | und | 30 |  | 0
1.08 | Desmonte de puertas metálicas y/o madera, incluye almacenamiento provisional, retiro y disposición final en sitio autorizado. | m2 | 41 |  | 0
1.09 | Desmonte de ventanas metálicas y/o madera, incluye almacenamiento provisional, retiro y disposición final en sitio autorizado. | m2 | 4 |  | 0
1.1 | Desmonte de reja metálica, incluye almacenamiento provisional, retiro y disposición final en sitio autorizado. | m2 | 4 |  | 0
1.11 | Desmonte de cielo raso en lamina de yeso y/o fibrocemento, incluye almacenamiento provisional, retiro y disposición final en sitio autorizado. | m2 | 212 |  | 0
1.12 | Desmonte de cielo raso en lamina de fibra de vidrio y perfiles en aluminio, incluye almacenamiento provisional, retiro y disposición final en sitio autorizado. | m2 | 19 |  | 0
1.13 | Desmonte de aparatos sanitarios incluye grifería y accesorios, almacenamiento provisional, retiro y disposición final en sitio autorizado. | un | 4 |  | 0
1.14 | Desmonte e instalación equipo aire MINI SPLIT marca TRANE de 9.000 a 220V. Tubería de refrigeración debidamente aislada y soportada, base metálica, cable de control, drenaje por gravedad. No incluye instalaciones eléctricas. | un | 1 |  | 0
1.15 | Desmonte cubierta acrílica en acceso principal por rampa de acceso a Piso 2 del bloque 2, incluye disposición final en sitio autorizado. | m2 | 3.8 |  | 0
1.16 | Desmonte de muros livianos, incluye guardaescoba, corte con pulidora, retiro y disposición final en sitio autorizado. | m2 | 182 |  | 0
1.17 | Desmonte de flanche, incluye andamios, acarreos verticales y horizontales, retiro y disposición final en sitio autorizado. | ml | 19 |  | 0
1.18 | Desmonte de mesón en cocineta, incluye salpicadero, lavaplatos, grifería, retiro y disposición final en sitio autorizado. Medidas ancho 0,5m x 3,21m | un | 1 |  | 0
1.19 | Demolición de muro en ladrillo. Incluye demolición de revoques, enchapes, alfajías, columnas y vigas de amarre, cortes con pulidora, retiro de material sobrante fuera de la obra y disposición final en sitio autorizado. | m2 | 12 |  | 0
1.2 | Demolición faja en granito pulido, espesor hasta 20cms, incluye retiro y disposición final en sitio autorizado. | ml | 3 |  | 0
1.21 | Protección con lamina de cartonplast en escalera de madera. Incluye retiro y disposición final en sitio autorizado. | m2 | 10 |  | 0
1.22 | Elementos de protección equipos médicos primer piso. Incluye estructura en madera según dimensiones de los equipos, plástico calibre 4, retiro de protección y disposición final en sitio autorizado. | m2 | 50 |  | 0
1.23 | Regata y resane en piso existente en baldosa de terrazo, previa aprobación por parte de interventoría. Incluye corte con pulidora, retiro y disposición final en sitio autorizado | ml | 12 |  | 0
1.24 | Desmonte de espejos. Incluye protección, retiro y disposición final en sitio autorizado. | un | 2 |  | 0
1.25 | Desmonte de accesorios. Incluye acarreos y disposición final en sitio autorizado. | un | 2 |  | 0
1.26 | Desmonte señalética, incluye retiro y disposición final en sitio autorizado. | un | 22 |  | 0
1.27 | Desmonte cubierta AC incluye trasciego hasta el lugar de acopio | m2 | 270 |  | 0
1.28 | Retiro y disposición final de la teja de asbesto cemento en sitio autorizado | kg | 3834 |  | 0
1.29 | Limpieza de canales en concreto. Incluye servicio de hidrolavadora. | m | 54 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | MAMPOSTERIA, REVOQUES
2.01 | Muros interiores en fibrocemento de 8mm con FRESCASA con perfiles en lámina cold rolled calibre 24, 2 caras, incluye tratamiento de juntas, masillado, aislante con frescasa SP de 3 1/2”, estuco, pintura, perfiles metálicos y/o de madera o de aluminio con platinas, epóxico, pernos para fijación a piso y techo, refuerzo en madera para la instalación de puertas, divisiones y muebles. | m2 | 70 |  | 0
2.02 | Descolgados interiores en fibrocemento de 8mm con FRESCASA con perfiles en lámina cold rolled calibre 24, 2 caras, incluye tratamiento de juntas, masillado, aislante con frescasa SP de 3 1/2”, estuco, pintura, perfiles metálicos y/o de madera o de aluminio con platinas, epóxico, pernos para fijación a techo, refuerzo en madera para la instalación de puertas, divisiones y muebles. | m2 | 25 |  | 0
2.03 | Bordillo en concreto C20.7 Secc 0.10 x ancho s/placa para apoyo de muro en sistema liviano. Incluye refuerzo y anclajes. | ml | 2 |  | 0
2.04 | Revoque en muro seco en lamina fibrocemento, incluye dilataciones y filos, incluye cinta, masilla y pintura en vinilo tipo 1 de VINILTEX de PINTUCO 3 manos, incluye filos carteras y dilataciones. | m2 | 62 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | CIELO RASO
3.01 | Cielo raso en lamina de fibrocemento de 6mm con frescasa, incluye estructura, frescasa, tratamientos de juntas, avellanado de tornillos, masillado, pintura vinilo y perforación de escotillas. | m2 | 234 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 | ACABADOS
4.01 | Estuco y pintura muros existentes en vinilo tipo 1 de VINILTEX de PINTUCO 3 manos, incluye limpieza, resanes, estuco. | m2 | 81 |  | 0
4.02 | Pintura con esmalte, incluye lijado de superficie, anticorrosivo, y aplicación pintura 2 manos. | ml | 16 |  | 0
4.03 | Preparacion de superficie enchapada con acronal y arena | m2 | 58 |  | 0
4.04 | Estuco + pintura epóxica 3 manos para baños y cocineta. | m2 | 69 |  | 0
4.05 | Pintura epoxica de piso alto trafico para zona de servicios | m2 | 24 |  | 0
4.06 | Pintura con esmalte elementos expuestos junto al cielo, como bajantes, etc | ml | 30 |  | 0
4.07 | Sello de ventaneria existente | ml | 85 |  | 0
4.08 | Desmanchada, resane, pulida, brillada y cristalizado piso existente en terrazo | m2 | 225 |  | 0
4.09 | Bocapuerta en grano lavado ancho hasta 15cm para remate de escalera, incluye mortero. | ml | 2 |  | 0
4.1 | Bocapuerta en grano pulido ancho hasta 15cm para acceso a zona servicios, incluye mortero. | ml | 2 |  | 0
4.11 | Pulida, barnizada y brillada escaleras existentes en madera, incluye retiro de cinta antideslizante e instalacion de cinta antideslizante nueva | m2 | 9.6 |  | 0
4.12 | Guardaescoba en superboard 8mm h=10cm incluye masilla y acabado en pintura. | ml | 226 |  | 0
4.13 | Piso en microcemento para rampa de acceso (3,1+3,2+3,3) | m2 | 12 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
5 | CARPINTERIA
5.01 | Suministro e instalación de vidrio templado de 10 mm incoloro para división, incluye puertas batientes en vidrio, accesorios de fijación en acero inoxidable y pelicula adhesiva. | m2 | 71.8 |  | 0
5.02 | Puerta de acceso en lamina metálica entamborada dos naves, incluye cerradura de seguridad, topes, manijas y accesorios. | m2 | 3.4 |  | 0
5.03 | Puerta batiente en aluminio blanco pintura con marco en 3x1, nave en 1 1/2 x 1 1/2 con partidor central, celosia fija ALN 315, incluye chapa manija | m2 | 8 |  | 0
5.04 | Meson en acero inoxidable, incluye lavaplatos y griferia en L, dimension 1.63 x 2.08 salpicadero. | un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
6 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
6.01 | Suministro e instalación de platínas 0,15mx0,08mx3/16", | Kg | 84 |  | 0
6.02 | Limpieza y pintura cerchas en varilla | m | 159 |  | 0
6.03 | Anclaje epóxico para 1/2" profundidad 0,15 m | Un | 100 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
7 | CUBIERTA
7.01 | Suministro e instalación cubierta standing seam,lámina cal 26, lleno en poliestireno e=38mm; incluye remates laterales | m2 | 270 |  | 0
7.02 | Suministro e instalación caballete en lámina calibre 26, galvanizada prepintada | m | 26 |  | 0
7.03 | Suministro e instalación de flashing o solapas en manto asfáltico con refuerzo central en polietileno recubrimiento de foil de aluminio ancho 40cm | m | 30 |  | 0
7.04 | Cubierta en vidrio con tensores acceso a bloque 2 incluye estructura de soporte | m2 | 4 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
8 | APARATOS SANITARIOS
8.01 | Suminstro e intalacion de mueble fussion vital con lavamanos CORONA color plomo+duna, incluye griferia de mesa push max plus CORONA color cromo. | un | 1 |  | 0
8.02 | Lavamanos de colgar free CORONA color blanco con pedestal, incluye griferia de mesa push max color cromo | un | 1 |  | 0
8.03 | Suminstro e intalacion de sanitario montecarlo CORONA color blanco | un | 1 |  | 0
8.04 | Suminstro e intalacion de sanitario smart redondo CORONA - color blanco | un | 1 |  | 0
8.05 | Suministro e instalacion espejo biselado dilatado de la pared 1mtsx1mts | un | 2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
9.01 | Suministro e instalación de la red provisional, tanto para el funcionamiento del campamento como también para los equipos que se requieran en obra sin exceder la potencia suministrada por dicha acometida. Consiste en el suministro e instalación de los siguientes elementos y conectarse a la acometida existente que alimenta el espacio en el momento. Dicha instalación debe cumplir con todas las disposiciones exigidas por el reglamento RETIE, NTC 2050 y la EEP incluye: Suministro e instalación de medidor con su respectiva caja de policarbonato y su totalizador bifásico de 40A, suministro e instalación de tubería EMT y accesorios de 1/2" para llevar a tierra con un conductor # 8 de 5 metros de distancia, desde el medidor hasta el sistema de puesta a tierra existente, suministro e instalación de tablero de 6 circuitos. Los demás suministros e instalaciones que se requieran después del tablero bifásico y sus protecciones, además de cargas que superen la acometida aquí descrita las debe tener en cuenta el contratista al momento de su propuesta. | Gl | 1 |  | 0
9.02 | Desmonte de las redes eléctricas y de comunicaciones donde se incluye el retiro de las instalaciones inactivas, bandeja, canaleta, lámparas, reflectores en fachada, red de fuerza en techo, redes internas como tomas, red de datos, red de comunicaciones, fibra óptica, tableros de alarmas, tableros existentes de 18,2, y 5 circuitos. Estos alimentan redes que se deshabilitaran y redes que continuaran en uso. Se requiere la marcación de dichos circuitos para su posterior conexión pagada en otro ítem. Las redes se deben desmontar con mucho cuidado ya que parte del cableado estructurado, fibra óptica y de fuerza se deben instalar nuevamente. | Gl | 1 |  | 0
9.03 | Desmonte de antena de televisión en techo e instalación de la misma. Incluye tubería EMT de 3/4”, accesorios EMT de 3/4”, cable coaxial, terminales coaxiales, ponchada y demás elementos para su correcta instalación. | Gl | 1 |  | 0
9.04 | Conexión provisional de los reflectores con el cableado existente para garantizar iluminacion en el sector en horas de la noche. | Gl | 1 |  | 0
9.05 | Instalación de dos reflectores existentes en fachada,conexión de tres relectores existentes en postes en ambas entradas del edificio | Un | 5 |  | 0
9.06 | Suministro e instalacion de tuberia IMC de 1/2", conduletas,capacete y demas elementos de fijacion para la canalizacion de reflectores en fachada y en postes existentes | ml | 32 |  | 0
9.07 | Suministro e instalacion de alientador en cable 3 # 12 AWG desde poste existente para alimentacion de reflectores en fachada y en postes. | ml | 42 |  | 0
9.08 | Instalacion de timer y fotocelda para energizar reflectores | Un | 1 |  | 0
9.09 | Instalación de tableros eléctricos de distribución de 18,2,y 5 circuitos.Estos se deben incrustar y fijar de manera adecuada y aplomados. | Un | 1 |  | 0
9.1 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar enchufable de 1x15A, 1x20A 1x30A, icc>10 kA, 120 V. Incluye cintas y anillos de marcación. | Un | 15 |  | 0
9.11 | Instalación interruptor automático mono polar enchufable de 1x15A, 1x20A 1x30A, icc>10 kA, 120 V. Incluye cintas y anillos de marcación. | Un | 14 |  | 0
9.12 | Suministro e instalación interruptor automático bipolar enchufable de 2x20A, 2x30A 2x40A, icc>10 kA, 208 V. Incluye cintas y anillos de marcación. | Un | 2 |  | 0
9.13 | Suministro e instalación interruptor automático tripolar enchufable de 3x30A 3x40A, icc>10 kA, 208 V. Incluye cintas y anillos de marcación. | Un | 1 |  | 0
9.14 | Instalacion de acometida en 4#6+1#8 para alimentacion de tablero de 18 circuitos en segundo piso por bandeja. | ml | 14 |  | 0
9.15 | Perforacion de placa para paso de bandeja de 30 cm para canalizacion de fibra optica,red de fuerza y red de datos incluye ademas resane de dicha actividad. | Gl | 1 |  | 0
9.16 | Instalacion de fibra optica para alimentacion por bandeja. | ml | 42 |  | 0
9.17 | Fusión hilos de fibra | Un | 24 |  | 0
9.18 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Levitón Ref. 15-15R red normal sobre puesta, en tubería EMT de 3/4''.Incluye tubería EMT de 3/4", accesorios EMT de 3/4",caja radwell, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable numero 12 desnudo para la tierra, toma levitón blanco con tapa, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
9.19 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble GFCI Levitón Ref. 15-15R red normal sobre puesta, en tubería EMT de 3/4''.Incluye tubería EMT de 3/4", accesorios EMT de 3/4",caja radwell, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable numero 12 desnudo para la tierra, toma levitón GFCI con tapa, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 1 |  | 0
9.2 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble levitón Ref. 15-15R red normal, en marco universal incrustado sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mm. incluye: Toma levitón blanco con tapa, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable numero 12 desnudo para la tierra, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 45 |  | 0
9.21 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble Levitón Ref. 15-15R red regulada en techo para alimentar el control de acceso, en tubería SCH 40 de 3/4".Incluye tubería SCH 40 de 3/4", accesorios SCH 40 de 3/4",caja de paso, cable de cobre aislado No. 14 EXZH BW para fase y neutro, cable numero 14 desnudo para la tierra, toma levitón naranja con tapa, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
9.22 | Suministro e instalación de salidas de tomacorriente doble levitón Ref. 15-15R red normal, en marco universal incrustado sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mm. incluye: Toma levitón naranja con tapa, cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW para fase y neutro, cable numero 12 desnudo para la tierra, conectores de resorte, conector de ojo, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 32 |  | 0
9.23 | Suministro e instalación de salidas de iluminación general en tubería SCH 40 de 3/4''. Incluye: cable de cobre aislado No. 14 EXZH BW para fase y neutro, cable desnudo número 14 para la tierra, tubería y accesorios SCH 40 3/4", caja radwell, tomacorriente doble levitón con tapa, conectores de resorte, conector de ojo para la tierra, marquillas auto adhesivas, además deben quedar bien fijada a la estructura de la edificación y no sobre el techo falso garantizando una correcta instalación. | Un | 53 |  | 0
9.24 | Suministro e instalación de salida para lámparas de emergencia en tubería SCH 40 de 3/4''. Incluye: cable de cobre aislado No. 14 EXZH BW para fase y neutro, cable desnudo número 14 para la tierra, tubería y accesorios SCH 40 3/4", caja radwell, tomacorriente doble con polo a tierra leviton con tapa, conectores de resorte, conector de ojo para la tierra, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 13 |  | 0
9.25 | Suministro e instalación de salidas para lámparas aviso de salida de emergencia en tubería SCH 40 de 3/4". Incluye: cable de cobre aislado No. 14 EXZH BW para fase y neutro, cable desnudo número 14 para la tierra, tubería y accesorios SCH 40 3/4", caja paso, tomacorriente doble con polo a tierra leviton con tapa, conectores de resorte, conector de ojo para la tierra, marquillas auto adhesivas y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 4 |  | 0
9.26 | Suministro e instalación de salidas de interruptor sencillo en tubería SCH 40 de 3/4''. Incluye: tubería EMT”, accesorios EMT, caja radwell de 2*4” cable de cobre aislado No.14 EXZH BW, cable desnudo número 14 para la tierra, interruptor sencillo gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 22 |  | 0
9.27 | Suministro e instalación de salidas de interruptor doble en tubería SCH 40 de 3/4'' Incluye: tubería y accesorios SCH 40 de 3/4", caja radwell de 2*4” cable de cobre aislado No.14 EXZH BW, cable desnudo número 14 para la tierra, interruptor doble gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 3 |  | 0
9.28 | Suministro e instalación de salidas de interruptor triple en tubería SCH 40 de 3/4'' Incluye: tubería y accesorios SCH 40 de 3/4", caja radwell de 2*4” cable de cobre aislado No.14 EXZH BW, cable desnudo número 14 para la tierra, interruptor doble gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 1 |  | 0
9.29 | Suministro e instalación de salidas de interruptor conmutable sencillo en tubería SCH 40 de 3/4'' Incluye: tubería y accesorios SCH 40 de 3/4", caja radwell de 2*4” cable de cobre aislado No.14 EXZH BW, cable desnudo número 14 para la tierra, interruptor conmutable sencillo gálica, marquilla autoadhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 5 |  | 0
9.3 | Suministro e instalación de lámpara de emergencia LED de 2x1.6 w. Incluye lámpara de emergencia Sylvania con las siguientes características: Emergencia LED R1 2X1.6W UNV, chasis termoplástico, color blanco, autonomía de energía por 90 minutos, tipo de distribución Simétrica, temperatura de color 6000K,dimensiones 400 x 300 x 130 mm, chasis carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables, lente de plástico para una distribución optima de la luz, potencia 2X1,6W,tension 12-277V.Incluye además cable encauchetado #14 de tres polos libre de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 13 |  | 0
9.31 | Suministro e instalación de lámpara de aviso de salida de emergencia LED de 1.6 W. Con las siguientes características: Diseño compacto, Señalización doble cara, Batería recargable y botón de prueba, temperatura de calor 6000K,IP20,potencia 1,6W,dimensiones 180X290X45 mm, tensión 110-130V,chasis aviso en acrílico y carcasa en plástico inyectado. Incluye también cable encauchetado #14 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 5 |  | 0
9.32 | Suministro e instalación de luminaria 7014935 Led panel flat Lite 30x120 cms 40W 4000 Lm 6500K 100-277V 110° FP 0.9 50000 horas Dimerizable 0-10V. | Un | 20 |  | 0
9.33 | Suministro e instalación de luminaria 7014897 Led panel flat Lite 60x60 cms 40W 4000 Lm 6500K 100-277V 110° FP 0.9 50000 horas Dimerizable 0-10V | Un | 23 |  | 0
9.34 | Suministro e instalación de luminaria P37318 Led ContinuumSP 1200x80x80 mm40W 3600 Lm 4000K 100-277V FP 0.9 50000 horas Dimerizable 0-10V | Un | 5 |  | 0
9.35 | Suministro e instalación de luminaria Led panel flat Lite 30x30 cm 20W 2000 Lm 6500K 100-277V 110° FP 0.9 50000 horas Dimerizable 0-10V. | Un | 5 |  | 0
9.36 | Suministro e instalación de cable UTP, cat. 6AMP. | ml | 1349.7 |  | 0
9.37 | Instalación de cable UTP , cat. 6AMP desmontado en otro item. | ml | 770 |  | 0
9.38 | Suministro e instalación de salidas de datos categoría 6, AMP, incluye Jack RJ45 categoría 6AMP,ponchada,marquilla autoadhesiva y demás elementos para su correcta instalación en rack. | Un | 14 |  | 0
9.39 | Suministro e instalación de salida doble de datos categoría 6, AMP en ducto evolutivo, Incluye: Troquel, faceplate doble, dos Jack RJ45 categoría 6AMP,marquilla autoadhesiva y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 27 |  | 0
9.4 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP en ducto evolutivo, Incluye: Troquel, faceplate sencillo Jack RJ45 categoría 6AMP,marquilla autoadhesiva y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 7 |  | 0
9.41 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6, AMP en techo para control de acceso Incluye: tubería SCH 40 de3/4",accesorios SCH 40 de 3/4",caja de paso, faceplate sencillo Jack RJ45 categoría 6AMP,marquilla autoadhesiva y demás elementos para su correcta instalación. | Un | 4 |  | 0
9.42 | Suministro e instalación Patch Cord para UTP cat. 6AMP de 1 ft. | Un | 93 |  | 0
9.43 | Certificación de punto de voz y datos. | Un | 93 |  | 0
9.44 | Certificación de hilos mono modo de fibra óptica | Un | 36 |  | 0
9.45 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105x50 mm marca Legrand Ref. D10422. Instalación de ducto evolutivo DLP de 105x50 mm marca Legrand Ref. D10422 . Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T's, ángulos interiores, exteriores, y planos. | ml | 95 |  | 0
9.46 | Suministro e instalación de bandeja porta cables tipo malla cablofil de 300x66 mm con separador central, además de soportes, accesorios cablofil y elementos de fijación, cable de cobre desnudo # 8 AWG en todo su recorrido, conector bimetálico certificado para conexión de malla y cable. Este conector se debe instalar cada dos metros a lo largo del recorrido de la malla para su equipotencializacion. | ml | 15 |  | 0
9.47 | Instalación de bandeja porta cables tipo malla cablofil de 300x66 mm con separador central, además de soportes, accesorios cablofil y elementos de fijación, cable de cobre desnudo # 8 AWG en todo su recorrido, conector bimetálico certificado para conexión de malla y cable, este conector se debe instalar cada dos metros a lo largo del recorrido de la malla para su equipotencializacion, todos estos elementos son existentes desmontados en otro ítem. | ml | 35 |  | 0
9.48 | Suministro e instalación de UPS marca ENERGEX modelo arena de 10kkVA, trifásica rack externo de baterías ref.201212, para autonomía de seis (06) minutos, con las siguientes características: Diseño innovador para usar en rack o tipo torre, alta densidad de potencia, tecnología True On-Line doble conversión, tecnología IGBT en el rectificador e inversor, alta eficiencia para reducir el costo de operación, onda sinusoidal, corrección de factor de potencia por filtro activo, factor de potencia de entrada 0,99 a plena carga, factor de potencia de salida 0,8,tecnología DSP para un alto rendimiento, amplio rango de operación a la entrada, filtro EMI (Interferencia Electromagnética),diseño de alta frecuencia, puerto USB y RS232 para comunicación, tarjeta SNMP para monitoreo remoto sin software. | Un | 1 |  | 0
9.49 | Suministro e instalación del alimentador en paquete de conductores por metro lineal de la siguiente manera en 3#8 por F+1# 8 por N +1#10 para T AWG Cu desde tablero en segundo piso hasta entrada de UPS por ducto evolutivo existente. | ml | 3 |  | 0
9.5 | Suministro e instalación del alimentador en paquete de conductores por metro lineal de la siguiente manera en 3#8 por F+1# 8 por N +1#10 para T AWG Cu desde salida de ups hasta tablero regulado. | ml | 3 |  | 0
9.51 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos 5 hilos con puerta y chapa para rede regulada, además marca Schneider en lámina galvanizada en caliente, con acabado en pintura de polvo expuesto, (1 barraje para tierra y 1 para neutro), color gris. el tablero debe cumplir RETIE, barrajes de 225 A. | un | 1 |  | 0
9.52 | Suministro e instalación del sistema de control de acceso para puertas, incluye: Electroimán, lectores de proximidad, brazo hidráulico, cable UTP, botones pulsadores y tubería SCH 40 de 3/4",accesorios SCH 40 de 3/4" y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
9.53 | Suministro e instalación de canalización en piso y pared con tubería de 1" PVC para salidas de tomas normales, regulados y red de datos, incluye: Tubería PVC tipo pesado, adaptadores, curvas, pegante, caja de paso de 2*4",demolición,resane y demás elementos para una correcta instalación. | ml | 6 |  | 0
9.54 | Suministro e instalación de tubería en techo y pared de súper board con tubería SCH 40 de 1" únicamente para la transición de techo a tubería EMT en la zona de la cocina y la canalización de techo y ducto evolutivo en la zona de sala de juntas principal, para las tomas de fuerza y para los puntos de datos. Nota: Las demás salidas deben incluir su propia tubería SCH 40. | ml | 15 |  | 0
9.55 | Consiste en el suministro e instalación de cajas radwell ÚNICAMENTE para derivación cuando se requiera cambios de dirección de un mismo circuito o transición de tubería EMT a ducto evolutivo. Nota: Las cajas radwell que se requieran para las diferentes salidas se deben tener en cuenta en su respectivo ítem. | un | 8 |  | 0
9.56 | Adecuación de rack donde se incluye: Desmonte de rack existente, desconexión de fibras ópticas existentes, desconexión de redes de datos existentes, desconexión de dos patch pannel existentes, desconexión de dos Switch de 48 puertos existentes, desconexión de los elementos activos y pasivos que conectan la fibra óptica y la infraestructura, marcación de las fibras ópticas, marcación de los puntos de red, suministro e instalación de gabinete abierto para comunicaciones de 42 UR, incluye gabinete, elementos de fijación, multitoma polo a tierra aislada de 12 salidas, Suministro e instalación de dos organizadores verticales de alta densidad para gabinete de 42 UR, con tapa y cerradura, finger plástico de 4", ducto de 6x6, terminado en pintura electrostática color negro y finger plásticos negro, instalación de acopladores de hilos LC-LC para bandejas de fibra óptica, instalación de bandejas de fibra óptica, instalación de Kit de acople de fibra (Splice Trays) para las fibras ópticas existentes, instalación de los dos patch pannel desmontados, instalación de los dos switch desmontados, organizar de manera adecuada en el rack las fibras ópticas canalizadas en otro ítem, organizar de manera adecuada los puntos de red canalizados en otro ítem. En general el rack debe quedar en completo funcionamiento. | Gl | 1 |  | 0
9.57 | Suministro e instalacion de ducto EMT Ø 3/4", accesorios EMT de 3/4" y demas elementos de fijacion para redireccionar circuitos existentes en la zona del gimnasio unicamente (baños,oficinas de profesores y gimnasio) por cambio de cubierta. | m | 100 |  | 0
9.58 | Suministro e instalacion de conductor en 3 cables cobre # 12 AWG libre de halogenos para redireccionar circuitos existentes en la zona del gimnasio unicamente (baños,oficinas de profesores y gimnasio) por cambio de cubierta. | m | 120 |  | 0
9.59 | Suministro e instalacion de salida HDMI incluye tubería SCH 40 de 1" accesorios SCH 40 ,caja de paso plastica con tapa,cable HDMI de 15 metros y demas elementos para su correcta instalacion. | Un | 2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
10 | VARIOS
10.01 | Aseo general | gl | 1 |  | 0
10.02 | Extintores multiproposito | und | 1 |  | 0
10.03 | Empradizacion en prado trenza | m2 | 80 |  | 0
10.04 | Ornamentacion | gl | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO OBRAS |  |  |  | 0
| Administración |  | XXX |  | #VALUE!
| Imprevistos |  | XXX |  | #VALUE!
| Utilidad |  | XXXX |  | #VALUE!
| Iva |  | 19% |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA |  |  |  | #VALUE!