## FORMATO CANTIDADES
Construcción de módulo académico para el programa de producción hortícola de la UTP
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo de obra con topografía. | m2 | 350 |  | 0
1.02 | Campamento en tabla y teja de fibrocemento, piso en concreto simple e=5cm de 17,2 Mpa sobre capa de afirmado de 7cm, incluye redes electricas basicas, instalación de valla informativa de 1*1.5m y baño provisional. | m2 | 60 |  | 0
1.03 | Acometida de energía provisional, incluye medidor, puesta a tierra, tablero y braker para circuitos ramales y consumos mensuales. | un | 1 |  | 0
1.04 | Acometida de acueducto y alcantarillado provisional, incluye medidor y consumos mensuales. | un | 1 |  | 0
1.05 | Cerramiento provisional con guadua y tela pástica de fibra h=2 m | m | 145 |  | 0
1.06 | Demolición de concreto reforzado, incluye acarreo 200 m y retiro del material fuera de la obra. | m3 | 10 |  | 0
1.07 | Demolición de pavimento rigido e≤0,20 m, incluye corte con disco, acarreo 200 m y retiro fuera de la obra. | m2 | 27 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 1 |  |  |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 | Excavación manual en material común de 0 a 1.50 m, incluye acarreo dentro de la obra 200m y manejo de aguas. | m3 | 244 |  | 0
2.02 | Excavación manual en basuras y/o material procedente de rellenos sanitarios, de 1.51 a 3m, incluye acarreo dentro de la obra 200m y manejo de aguas. | m3 | 75 |  | 0
2.03 | Llenos compactados con material de sitio | m3 | 66 |  | 0
2.04 | Llenos compactados con material transportado | m3 | 338 |  | 0
2.05 | Cargue y retiro de material común sobrante de excavaciones. Incluye tarifa de recepción en sitio de disposición autorizado. | m3 | 123 |  | 0
2.06 | Cargue y retiro de basura y/o material procedente de rellenos sanitarios, sobrante de excavaciones. Incluye tarifa de recepción en relleno sanitario. | m3 | 147 |  | 0
2.07 | Extendido de material por medio mecánico | m2 | 1000 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 2 |  |  |  | 0
3 | CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO
3.01 | Pilote diámetro 30 cm. en concreto Tipo Tremmie premezclado de 21 MPA. Incluye excavación mecánica, acarreo del material de excavación dentro de la obra 200 m, manejo de aguas y protección de excavaciones. No incluye acero. | m | 208 |  | 0
3.02 | Dados en concreto de 21 MPA, incluye formaleta para acabado a la vista. | m3 | 3 |  | 0
3.03 | Viga de enlace de cimentación en concreto de 21 MPA incluye formaleta. | m3 | 11 |  | 0
3.04 | Columna rectangular en concreto premezclado de 21 MPA incluye formaleta para acabado a la vista. | m3 | 6 |  | 0
3.05 | Grouting de fc=42 Mpa sin retracción tipo “sika grout” o similar, para nivelación base platinas estructura metálica. | m3 | 0.2 |  | 0
3.06 | Viga aérea en concreto premezclado de 21 MPA, incluye formaleta para acabado a la vista. | m3 | 11 |  | 0
3.07 | Suministro, armado e instalación de Acero Fy = 420 MPA, incluye alambre. | Kg | 6258 |  | 0
3.08 | Placa de contrapiso en concreto premezclado de 21 MPA, 10 cm de espesor. Incluye: Capa de afirmado compactado de espesor 20cm, doble malla electrosoldada 5mm dimensión 15x15cm, acabado en concreto allanado, pulido, brillado, sellado. | m2 | 200 |  | 0
3.09 | Corte y sellado de juntas de dilatación en placa de contrapiso. | m | 115 |  | 0
3.1 | Sub Base Granular Tipo Invias | m3 | 20 |  | 0
3.11 | Solado de limpieza 10.3 MPA para cimentación. | m3 | 2 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 3 |  |  |  | 0
4 | ACABADOS ARQUITECTÓNICOS
4.01 | Bordillo en concreto de 21 MPA con dimensión 10x10 cm, como base para muros superboard en baños. Incluye acero de refuerzo. | m | 34 |  | 0
4.02 | Muro superboard 8 mm a dos caras, incluye tratamiento de juntas, masillado, estuco plástico, vinilo tipo 1 tres manos y refuerzos en madera chanú. | m2 | 170 |  | 0
4.03 | Suministro e instalación de Muro bloque TOLETE SPLIT color gris de Indural, formato 15x10x40, texturado hacia fachada, revitado en el horizontal y con junta perdida en el vertical, por ambas caras; incluye mortero de pega, acero para dovelas, escalerillas, grouting e Hidrófugo. | m2 | 98 |  | 0
4.04 | Revoque muros espesor promedio 3 cm para duchas de baños h=2m. | m2 | 7 |  | 0
4.05 | Estuco plástico para paredes de ducha h=2m | m2 | 7 |  | 0
4.06 | Pintura epóxica BIOCIDA para baños | m2 | 130 |  | 0
4.07 | Suministro e instalación de malla antimosco en aluminio para cerramiento superior de muros, incluye marcos en ángulo para fijación. | m2 | 30 |  | 0
4.08 | Espejos de 4mm para baños calidad peldar bordes biselados, pulido y dilatado de la pared. | m2 | 4 |  | 0
4.09 | Poceta en granito pulido a=60 cm, l=1.50 m, h=40 cm. Incluye llave terminal roscada y rejilla. | un | 3 |  | 0
4.1 | Piso en cerámica City Acero para duchas incluye boquilla y mortero 1:3 | m2 | 3 |  | 0
4.11 | Guardaescoba en PVC h=8cm, para muros | m | 136 |  | 0
4.12 | Viga de amarre en concreto de 21 MPA de 15x15 cm. Incluye refuerzo y formaleta para concreto a la vista. | m | 50 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 4 |  |  |  | 0
5 | CARPINTERIA METÁLICA
5.01 | Suministro e instalación de puerta PUERTA P-1 Batiente dos naves para salida de emergencia. En aluminio color natural, Sistema 3 x11½”, con partidor central. Incluye marco, vidrio laminado 4 mm + 4 mm incoloro. Una nave con manija antipánico y brazo hidráulico, otra con cerradura L-370 marca Yale, topes, accesorios y sello. | m2 | 5.3 |  | 0
5.02 | Suministro e instalación de puerta PUERTA P-2 Batiente para acceso principal. En aluminio color natural, Sistema 3 x 1 1/2", con partidor central. Incluye marco, vidrio laminado 4 mm + 4 mm incoloro, con cerradura L-370 marca Yale, topes, accesorios y sello. | m2 | 3.2 |  | 0
5.03 | Suministro e instalación de puerta PUERTA P-3 Batiente y montante en persiana, para acceso a pérgola. En aluminio color natural, Sistema 3 x 1 1/2", con partidor central. Incluye marco, vidrio laminado 4 mm + 4 mm incoloro, con cerradura L-370 marca Yale, celosia fija superior ALN 315. Incluye marco, topes, accesorios y sello. | m2 | 5.2 |  | 0
5.04 | Suministro e instalación de puerta PUERTA P-4 Batiente dos naves para conexión con Invernadero. En aluminio color natural, Sistema 3 x 1 1/2", con partidor central. Incluye marco, vidrio laminado 4 mm + 4 mm incoloro, cerradura L-370 marca Yale, topes, cada nave con falleba de pie, accesorios y sello. | m2 | 5.2 |  | 0
5.05 | Suministro e instalación de VENTANA V-1 para baños, con marco 2x1 y celosia en aluminio ALN 315, dividido en cuatro secciones. Incluye alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, accesorios y sello. | m2 | 2.4 |  | 0
5.06 | Suministro e instalación de VENTANA V-2 proyectante para bodega, en dos módulos con brazo defender, Sistema VP 3831. En aluminio color natural. Incluye marco, vidrio templado 4 mm incoloro, alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, manija de truco, accesorios y sello. | m2 | 1.8 |  | 0
5.07 | Suministro e instalación de VENTANA V-3 dos naves, una corrediza+una fija, para sala de profesores. En aluminio color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0. Incluye marco, vidrio templado 5 mm incoloro, alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, cerradura Brio, accesorios y sello. | m2 | 6.6 |  | 0
5.08 | Suministro e instalación de VENTANA V-4 dos naves, una corrediza+una fija, salon de estudiantes. En aluminio color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0. Incluye marco, vidrio templado 5 mm incoloro, alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, cerradura Brio, accesorios y sello. | m2 | 6 |  | 0
5.09 | Suministro e instalación de VENTANA V-5 proyectante para baños, en tres módulos con brazo defender, Sistema VP 3831. En aluminio color natural. Incluye marco, vidrio templado 4 mm incoloro, alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, manija de truco, accesorios y sello. | m2 | 3.4 |  | 0
5.1 | Suministro e instalación de VENTANA V-6 proyectante para baño mujeres, en dos módulos con brazo defender, Sistema VP 3831. En aluminio color natural. Incluye marco, vidrio templado 4 mm incoloro, alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, manija de truco, accesorios y sello. | m2 | 1.1 |  | 0
5.11 | Suministro e instalación de VENTANA V-7 dos naves, una corrediza+una fija, para area de lockers. En aluminio color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0. Incluye marco, vidrio templado 5 mm incoloro, alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, cerradura Brio, accesorios y sello. | m2 | 2.3 |  | 0
5.12 | Suministro e instalación de VENTANA V-8 dos naves, una corrediza+una fija, para sala de profesores. En aluminio color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0. Incluye marco, vidrio templado 5 mm incoloro, alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, cerradura Brio, accesorios y sello. | m2 | 3.2 |  | 0
5.13 | Suministro e instalación de VENTANA V-9 proyectante para bodega, en dos módulos, uno proyectante con brazo defender, Sistema VP 3831, otro módulo en celosía ALN 315. En aluminio color natural. Incluye marco, vidrio templado 4 mm incoloro, alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, manija de truco, accesorios y sello. | m2 | 2 |  | 0
5.14 | Suministro e instalación de VENTANA V-10 una nave corrediza+una fija, para salon estudiantes. En aluminio color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0. Incluye marco, reja metálica, malla antimosco fija, ángulos, alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, cerradura mini Brio, accesorios y sello. | m2 | 4.5 |  | 0
5.15 | Suministro e instalación de VENTANA V-11 una nave central fija +dos naves laterales corredizas, para sala de profesores. En aluminio color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0. Incluye marco, vidrio templado 5 mm incoloro, cerraduras Brio, accesorios y sello. | m2 | 4 |  | 0
5.16 | Suministro e instalación de VENTANA V-12 dos naves, una corrediza+una fija, para sala de profesores. En aluminio color natural. SISTEMA ASTRAL 2.0. Incluye marco, vidrio templado 5 mm incoloro, alfajía de aluminio con ancho hasta 15 cm, cerradura Brio, accesorios y sello. | m2 | 1.9 |  | 0
5.17 | Suministro e instalación de puerta PUERTA P-5 Batiente para Bodegas. En lámina metálica entamborada calibre 16. Incluye estructura interna con bastidores, marco metálico, base en aticorrosivo y acabado en pintura electrostática color gris claro, falleba de pie, cerradura L-370 marca Yale, topes, accesorios y sello. | m2 | 6.5 |  | 0
5.18 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 20 de a=90 cm, l=4.50 m y h=85 cm, con bordes redondeados y apoyos en tubería de acero inoxidable de 2" cada 1.50 m, repisa inferior, refuerzo en madera muff de 12mm, 1 tanque de 49x37x17.5cm y 1 tanque de 60x40x30 cm . | un | 1 |  | 0
5.19 | Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico doble, referencia SOCODA código 238532, de l=1.50 m, p=58 cm, h=64cm. Incluye accesorios para instalación. | un | 2 |  | 0
5.2 | Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico sencillo, referencia SOCODA código 238427, de l=60 cm, p=50 cm, h=78cm. Incluye accesorios para instalación. | un | 1 |  | 0
5.21 | Suministro e instalación accesorios ortopédicos en acero inoxidable para baños de personas con movilidad reducida PMR conformado por 1 barra en L de apoyo a piso y barra de apoyo a muro, referencia SOCODA. | un | 2 |  | 0
5.22 | Suministro e instalación Puerta-reja batiente en tubería metálica de cerramiento D=1" calibre 14, incluye pintura con anticorrosivo y esmalte, bases en concreto reforzado de 3000 psi y refuerzo. | m2 | 10 |  | 0
5.23 | Suministro e instalación Puerta P-6 batiente en celosia de aluminio color blanco para baños. Incluye cerrojo, bisagras y demás accesorios. | m2 | 15 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 5 |  |  |  | 0
6 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA
6.01 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta, incluye pernos, soldadura, pintura anticorrosiva, acabado con esmalte color negro semimate. | Kg | 4700 |  | 0
6.02 | Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta, incluye pernos, soldadura, pintura anticorrosiva, acabado con esmalte color negro semimate para pérgola en la parte exterior | Kg | 2900 |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de Teja standing seam metálica tipo sandwich sin traslapo, ancho 50 cm, calibre 26, color blanco almendra, termoacústica con aislamiento en polietileno de 1 1/2" de espesor, pendiente del 11%, incluye remates y demás accesorios recomendados por el fabricante. | m2 | 225 |  | 0
6.04 | Suministro e instalación de teja traslucida Exiplast blanco opal lisa, con una pendiente minima del 11%, inlcuye tornilleria, accesorios y sello de juntas para luces naturales en zona de servicios y pergola en el exterior | m2 | 115 |  | 0
6.05 | Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada, calibre 22, con desarrollo = 1 m, pintada con anticorrosivo y acabada en esmalte, soldada, incluye soportes en ángulo metalicos, boquillas y reboses. | m | 20 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 6 |  |  |  | 0
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.01 | Suministro y cambio de totalizador en subestación Bloque H, incluye retiro de totalizador en subestación existente. | un | 1 |  | 0
7.02 | Adecuaciones en subestación para conducción de alimentador, incluye perforación en cárcamo existente hacia el exteriór de la subestación, curva de 2" de gran radio saliendo de subestación hacia cámara subterránea de baja tensión. | un | 1 |  | 0
7.03 | Retiro de alimentador existente (desde subestación Bloque H hasta tablero cercano), incluye el retiro del alimentador entre subestación y el tablero cercano existente, este se encuentra en calibre 5#8 awg, esta conducción se encuentra en tramos de cárcamo y canaleta. | m | 15 |  | 0
7.04 | Suministro e instalación de alimentador para tablero cercano a subestación en calibre 3n°2+1n°2+1n°6 libre de halógenos.Incluye cables en calibre 3#2 (fases)+ #2 (neutro) + #6 (tierra), thhn/thhwn Centelsa u otro de igual o mejor calidad. La ruta reemplaza el alimentador retirado del item anterior. | m | 15 |  | 0
7.05 | Retiro de tablero de distribución existente cerca a subestación, para reemplazar por un nuevo tablero. | un | 1 |  | 0
7.06 | Suministro e instalación de tablero trifásico NTQ Schneider con chapa y puerta cercano a subestación (18 circuitos)+traslado protecciones existentes. | un | 1 |  | 0
7.07 | Canalización para alimentador a una profundidad mínima de 50 cm. Incluye excavación y lleno, tubería PVC DB 2∅2", curvas, cinta de protección, lecho de arena y demás accesorios. | m | 90 |  | 0
7.08 | Cámara de baja tensión de paso, en concreto de 21 MPA con dimensión 80*80 libres, altura hasta 1 m, de acuerdo a especificaciones de norma EEP. Incluye excavación, retiro de sobrantes. | un | 3 |  | 0
7.09 | Suministro e instalación de alimentador en calibre 3#4+1#4+1#6 THHN/THHWN, desde tablero cercano a subestación hasta ubicación final de tablero proyectado. | m | 120 |  | 0
7.1 | Suministro e instalación de protección en tablero de distribución (3x50 a protección principal). | un | 1 |  | 0
7.11 | Suministro e instalación de tablero trifásico distribución NTQ-T Schneider con chapa, llave y espacio para totalizador mas el breaker para el mismo de 40-70 amperio Easypact CVS 220/ Schneider. | un | 1 |  | 0
7.12 | Suministro e instalación de protecciones en tablero de distribución (circuitos generales 20 A.) | un | 5 |  | 0
7.13 | Suministro e instalación de protecciones en tablero de distribución (circuitos generales 15 A.) | un | 3 |  | 0
7.14 | Suministro e instalación de protección en tablero de distribución (circuito 2x20 A) | un | 1 |  | 0
7.15 | Suministro e instalación de protección en tablero de distribución (circuito 2x15 A) | un | 1 |  | 0
7.16 | Suministro e instalación de afloramiento para alimentador desde red subterránea, incluye el suministro e instalación de tubería IMC 2" y accesorios para ingreso de red subterránea a bandeja portacables. | un | 1 |  | 0
7.17 | Suministro e instalación de bandeja Cablofil, incluye el suministro e instalación de bandeja portacables con separador central, elementos de sujeción necesarios para anclaje de bandeja y cable #8 de cobre para equipotencializacion con su conector certificado. | m | 18 |  | 0
7.18 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con puesta a tierra, se deben considerar cajas metálicas 2"x4"radwell, conductor #12 para fase, neutro y tierra (cero halógenos), tubería EMT 1/2", tubería PVC 1/2", accesorios PVC y EMT. | un | 26 |  | 0
7.19 | Suministro e instalación de tomacorriente doble con puesta a tierra con tapa tipo intemperie resistente al agua. Incluye cajas metálicas 2"x4" Radwell, conductor #12 para fase, neutro y tierra (cero halógenos), tubería EMT 1/2", tubería PVC 1/2", accesorios PVC y EMT. | un | 1 |  | 0
7.2 | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI, incluye cajas metálicas 2"x4" Radwell, conductor #12 para fase, neutro y tierra (cero halógenos), tubería EMT 1/2", tubería PVC 1/2", accesorios PVC y EMT. | un | 6 |  | 0
7.21 | Suministro e instalación lámpara de emergencia tipo led Sylvania u otra de igual o mejor calidad, conductor encauchetado #14 para fase, neutro y tierra (cero halógenos), clavija. | un | 4 |  | 0
7.22 | Suministro e instalación de alimentador para bomba de riego, incluye el suministro y la instalación de conductores 2n°12+1n°12 (fases y tierra) THHN/THHWN, para alimentación de bomba de riego. | m | 30 |  | 0
7.23 | Suministro e instalación de salida eléctrica para paneles de iluminación, salidas de emergencia, incluye conductor cero halógenos, de tubería EMT de 1/2" y 3/4" con sus respectivos accesorios. | un | 48 |  | 0
7.24 | Suministro e instalación de panel cuadrado 60x60 Sylvania Led panel 40w, incluye prensa estopas de 1/2", conductor encauchetado 3x14, clavija y demás elemetos de sujeción. | un | 21 |  | 0
7.25 | Suministro e instalación de panel rectangular 120x30 cm Sylvania Led panel 40w, incluye prensa estopas de 1/2", conductor encauchetado 3x14, clavija y demás elementos de sujeción. | un | 21 |  | 0
7.26 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye cajas metálicas Radwell 2"x4", conductor #12 (cero halógenos), tubería EMT 1/2" y accesorios. | un | 8 |  | 0
7.27 | Suministro e instalación de interruptor doble, incluye cajas metálicas Radwell 2"x4", conductor #12 (cero halógenos), tubería EMT 3/4" y accesorios. | un | 1 |  | 0
7.28 | Suministro e instalación de interruptor triple, incluye cajas metálicas 2"x4" radwell, conductor #12 (cero halógenos), tubería EMT 3/4", tubería EMT 3/4" y accesorios EMT. | un | 1 |  | 0
7.29 | Suministro e instalación de interruptor conmutable, incluye cajas metálicas Radwell 2"x4", conductor #12 (cero halógenos), tubería EMT 3/4" y accesorios. | un | 4 |  | 0
7.3 | Suministro e instalación de sensores de movimiento 360°, incluye caja metálica 2x4" Radwell y conductor libre de halógenos. | un | 2 |  | 0
7.31 | Suministro e instalación de anillo de malla a tierra a una profundidad mínima de 50 cm, para estructura metálica, en conductor desnudo cu-cu 2/0, incluye excavación y llenado de brecha. | m | 180 |  | 0
7.32 | Suministro e instalación de varilla de cobre 2,4 metros ∅ 5/8" cu-cu para malla de tierra. | un | 6 |  | 0
7.33 | Suministro e instalación de conductor desnudo en cobre calibre 2/0 de subestación a estructura metálica (Se debe utilizar la canalización o brecha de los ductos de 2” PVC para la instalación de este conductor). | m | 120 |  | 0
7.34 | Suministro e instalación de puntos de conexión para estructura metálica a malla de tierra en cable de cobre #2/0 awg con soldadura exotérmica. | un | 6 |  | 0
7.35 | Cámaras de inspección en concreto de 21 MPA con dimension 30*30 cm libres y altura hasta 50 cm, para soldadura entre malla y varillas, de acuerdo a especificaciones de norma EEP. Incluye excavación, retiro de sobrantes. | un | 6 |  | 0
7.36 | Suministro y aplicación de soldaduras exotérmicas de 115 grs para conexión de varilla de cobre a cable de cobre 2/0 awg y cable # 2/0 awg para interconexión con estructura metálica, malla y anillo. | un | 14 |  | 0
7.37 | Suministro e instalación de salida para reflector de 200 W. Incluye tubería EMT 1/2" con sus accesorios, caja Radwell, calibre # 14 SINTOX 80°C 750V PE HF FR LS CT. | un | 1 |  | 0
7.38 | Suministro e instalación de reflector 200 W Tango G2 Phillips Led extensión-BVP 282 . | un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 7 |  |  |  | 0
8 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8.01 | Sumnistro e instalación Punto hidráulico 1/2" | un | 15 |  | 0
8.02 | Suministro e instalación de llave de paso de 3/4 Red white. Incluye tapa de registro de 30x30 cm | un | 4 |  | 0
8.03 | Suministro e instalación de tubería PVC-P 2" | m | 42 |  | 0
8.04 | Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4 " | m | 18 |  | 0
8.05 | Caja de inspección en concreto de 60x60 cm libres. Incluye excavacion, tapa en concreto y cañuela | un | 7 |  | 0
8.06 | Caja de inspección en concreto de 80x80 cm libres. Incluye excavacion, tapa en concreto y cañuela | un | 2 |  | 0
8.07 | Conexión a cámaras y pozos existentes para redes hidrosanitarias, inlcuye resane. | un | 3 |  | 0
8.08 | Suministro e instalación de punto sanitario de 4" PVC. | un | 3 |  | 0
8.09 | Suministro e instalación de punto sanitario de 3" PVC. | un | 6 |  | 0
8.1 | Suministro e instalación de punto sanitario de 2" PVC. | un | 13 |  | 0
8.11 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 3", incluye cama arena y accesorios | m | 10 |  | 0
8.12 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4", incluye cama arena y accesorios | m | 60 |  | 0
8.13 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6", incluye cama arena y accesorios | m | 85 |  | 0
8.14 | Suministro e instalación de bajante ALL PVC sanitaria 4" incluye accesorios, abrazaderas y pintura en aceite. | m | 10 |  | 0
8.15 | Suministro e instalación de Rejilla metálica anticucaracha de 2" o 3". Incluye emboquillado | un | 9 |  | 0
8.16 | Suministro e instalación válvula de control para acometida de 2" en red existente de 3", incluye excavación para caja de concreto con tapa de 60x60 cm libres. | un | 1 |  | 0
8.17 | Suministro e instalación de Sanitario institucional Adriático Alongado entrada posterior ref: O13191001 y válvula de empotrar push de CORONA. | un | 3 |  | 0
8.18 | Suministro e instalación de Orinal Institucional Arrecife de CORONA Ref:O61061001, con grifería tipo push Ref:751290001 | un | 1 |  | 0
8.19 | Griferia de mesa para lavamanos Ref. Push Max de CORONA Ref. MX1020001 color cromo. Incluye accesorios de desagüe, canastilla, empaques. | un | 5 |  | 0
8.2 | Suministro e instalación Ducha antivandálica con regadera empotrada de CORONA Ref. 704330001 color cromo. | un | 2 |  | 0
8.21 | Mezclador para lavaplatos Amaretto 8 pulgadas de CORONA Ref. 595060001 | un | 2 |  | 0
8.22 | Suministro de extintores multipropósito 10KBS. Incluye soportes y fijación a muro | un | 3 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 8 |  |  |  | 0
9 | EXTERIORES
9.01 | Construccion de Filtro francés + geotextil 1600 NT. | m3 | 15 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de Tubería corrugada de 4" para filtro | m | 173 |  | 0
9.03 | Piso en concreto de 21 MPA, 10 cm de espesor para areas exteriores, incluye doble malla electrosoldada 5mm dimensión 15x15cm, capa en afirmado compactado de 20cm, acabado escobiado, corte y sello para dilataciones. | m2 | 180 |  | 0
9.04 | Bordillo en concreto dimensión a=12cm h=30cm incluye excavacion, formaleta y acero de refuerzo. | m | 30 |  | 0
9.05 | Cuneta en V en concreto de 20.7 MPA, a=0.40 m, e=0.10m incluye malla electrosoldada de 5 mm. | m | 15 |  | 0
9.06 | Cerca viva en Swinglea altura de 1m sembrada cada 20cm incluye excavación, tierra negra abonada. | m | 170 |  | 0
9.07 | Limpieza general y final de obra | un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 9 |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| TOTAL SIN I.V.A |  |  |  | 0
| I. V. A. 19 % DE UTILIDAD |  | 19% |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
NOTA: Este formato es de carácter informativo, cada proponente es responsable de revisar el contenido y realizar las operaciones aritméticas correspondientes a su presupuesto.