UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

SECCION BIENES Y SUMINISTROS

ADENDA 1 

Adquisición e instalación de Planta eléctrica y Cabina insonora invitación a cotizar CI-49

Aclaraciones y respuesta a dudas

1. Favor informar si la cabina que está en la invitación se debe cotizar o no ya que no aparece en el anexo de especificaciones requeridas.
Respuesta: En el documento anexo de la invitación se encuentran los siguientes documentos anexos: Invitación, Formato de presentación de oferta Cabina Insonora, Especificaciones técnicas cabina insonora, Formato de presentación de oferta planta eléctrica, especificaciones técnicas planta de emergencia.
2. Accesorios: se puede ofrecer Breaker marca ABB o Siemens, que son de igual calidad solicitada a la de ustedes. 
Respuesta: No se puede cambiar la marca de los breaker solicitados, debido que anterior a este proceso se realizo un diseño de coordinación de protecciones tanto en el tablero de baja tensión como en la planta de emergencia y se trabajo utilizando la marca Merlin Gerin.

3. Panel de control: el control PCC 1301 es marca exclusiva para manejar los motores cummins (aplicación especial), solicitamos autorización para cotizar modulo DSE 7320. 
Respuesta: En las especificaciones técnicas en el ítem de panel de control motor generador aparece claramente que se pueden utilizar las siguientes tarjetas PCC 1301 ó DSE7320.
4. Comunicación: mirar si podemos utilizar uno equivalente al LonWorks, o sea protocolo de comunicación MOD BUS que es compatible con los sistemas de monitoreo.  
Respuesta: En las especificaciones técnicas en el ítem de comunicación aparece claramente que el protocolo de comunicación a utilizar es Modbus RTU.

5. Tubería de escape: favor informar cuantas curvas se requiere para instalar la tubería de escape. 
Respuesta: La medición de la tubería de escape se realizara por metro lineal, esta medida incluye las curvas utilizadas.

6. Instalación: favor indicar para el sitio de instalación si se tiene acceso para grúa o montacargas o en su defecto indicarnos cual es para realizar la visita.
Respuesta: La ubicación de la planta eléctrica será el sótano del edificio de sistemas.

7. Favor indicar el tiempo de validez de la propuesta, el cual no está definido en las condiciones generales, ni en la invitación.
Respuesta: El tiempo de valides de la oferta debe ser por 45 días.
8. Favor indicar si el generador debe tener una salida 4 hilos es decir 3 fases más neutro. 
Respuesta: Las especificaciones técnicas solicitan una planta que bajo carga opere a 208/120 v, para cumplir esta solicitud el generador debe ser trifásico más neutro. Además debe estar provisto de un punto para aterrizar el equipo y equipotencializarlo con los demás dispositivos eléctricos.

9. Favor aclarar si la cabina es para el aire acondicionado o para la Planta 
Respuesta: La propuesta está solicitando el suministro de dos cabinas, una para la planta la cual está inmersa dentro Formato de presentación de la oferta planta eléctrica y otra para la condensadora de aire acondicionado la cual posee su propio formato de presentación de la oferta.
10. Se puede utilizar como material acústico atenuador otro distinto al Black theater, diseñado especialmente para atenuar ruido en plantas eléctricas, que es no combustible, alta densidad y elástico.

Respuesta: Según indican las especificaciones técnicas de la planta de emergencia en el ítem de cabina insonora, el material para la construcción de la cabina es de poliuretano no inflamable NORMA ASTM E84.

11. En ambiental dice que el ruido es 0 dBA. Esto es físicamente imposible de conseguir.

Respuesta: Primero que todo se les solicita a los proponentes ser muy cuidadosos en la lectura de las especificaciones, debido que lo que se está solicitando es que la cabina insonora para la unidad condensadora tenga una atenuación de 75 dB. Y no de 0 dB como afirma el proponente.

12. Informar si la cabina va a estar expuesta al agua, humedad o agua interprete. 

Respuesta: La cabina de la planta eléctrica quedara dentro de un cuarto libre de la humedad y de la intemperie. La cabina de la unidad condensadora quedara debajo de una losa de concreto pero esto no la exime que se vea expuesta a la humedad o intemperie. Por esta razón se solicita que se fabrique como indican las especificaciones.  
13. Favor enviar los diagramas de entrada y salida de aire que garantice la recirculación de aire en el sitio, lo mismo que las medidas completas del recinto.
[image: image1.emf]
14. Solicitamos una visita al sitio de instalación ya que se debe garantizar no solo la atenuación de ruido si no el funcionamiento de la Planta 
Respuesta: La visita al sitio puede ser programada llamando al teléfono 3137102 y preguntando por el Ing. César A. Cortés.

15. La presente es con el fin de solicitarle nos cuente para cuando necesitan la planta eléctrica en las instalaciones de la UTP, esto se lo pregunto pues nosotros como somos Ensambladores de las plantas eléctricas, debemos tener una fecha estimada para tener separado el producto. Le agradezco nos colabore con la información, para así poder realizarles una oferta con un buen precio y una excelente calidad.
Respuesta: La entrega de la planta debe efectuarse 20 días calendario después de la firma del contrato.

