ANEXO 1

LICITACIÓN PUBLICA No. 29 - 2009

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

1. Objetivo
La Universidad Tecnológica de Pereira, está interesada en recibir ofertas para la Contratación del Suministro e Instalación de Equipos para un Centro de Datos, modular, escalable, flexible, seguro para soportar el funcionamiento de todos los servicios informáticos que satisfacen los requerimientos institucionales. Se deben incluir todos los servicios profesionales requeridos para la instalación de los equipos.

El Centro de Datos estará ubicado en el piso 0 del edificio de sistemas en las salas R-010 y R-011 las cuales se convertirán en un solo espacio con un área aproximada de 70.66 metros cuadrados, tal como se muestra en el anexo 4 diagrama físico.
Los equipos suministradosk deberán tener características modulares y escalables, acorde a necesidades y a la demanda proyectada. Se debe contemplar la posibilidad de crecimiento futuro, de modo que la capacidad de los subsistemas pueda ir creciendo y adaptándose
2. Situación actual
En la actualidad la Universidad cuenta con un número importante de servidores en diferentes centros de cómputo, los cuales  se consolidarán en el Centro de Datos proyectado, se listan a continuación.
La infraestructura debe poseer la capacidad para albergar los equipos de tecnología de la Universidad; compuesta de servicios internos de red, aplicaciones críticas, interconexión backbone en fibra óptica del campus universitario.

TABLA 1
	Cantidad
	Nombre
	Voltaje
	Frecuencia Hz
	Amperaje

	1
	Sun blade 1000
	100-240
	50-60
	5

	1
	Sun E-250
	100-240
	50-60
	6

	2
	GX260
	115-230
	50-60
	3-1.5

	1
	 Kvm
	100-240
	50-60
	5-2.5

	2
	PC
	115-230
	50-60
	6.0-3.0

	1
	Cisco 3845
	100-240
	50-60
	2.5

	2
	SunStorage 3110
	100-240
	50-60
	7-3.5

	8
	Sun Fire V 240
	200-240
	47-63
	6

	2
	Sun Fire V 490
	200-240
	50-60
	8

	1
	HP
	100-240
	50-60
	0.5

	1
	HP
	100-240
	50-60
	2.5-1.3

	3
	HP530
	100-127
	50-60
	10-3.0

	1
	Sun ultra 10
	100-125
	50-60
	8

	1
	Compaq
	100-120
	50-60
	8

	1
	IBM netfinitiy
	100-240
	50-60
	5-2.5

	1
	HP 2000
	100-127
	50-60
	6.0-3.0

	1
	Mac  PPC5
	100-240
	50-60
	12.0-5.0

	1
	HP Proline DL 380
	100-240
	50-60
	10

	1
	Dell 470
	115-220
	50-60
	6.0-3.0

	6
	Cisco 2800
	100-240
	50-60
	2

	4
	Cisco 2600
	100-240
	50-60
	1.5-0.75

	1
	Cisco 2511
	100-240
	50-60
	1.2-0.6

	2
	Switches 2950
	100-240
	50-60
	1-0.5

	1
	IBM netlab
	100-240
	50-60
	5

	1
	Tipping Point X506
	100-240
	50-60
	3.0-6.0

	1
	3Com 8814
	100-240
	50-60
	14-12

	1
	3Com WX220
	90-240
	50-60
	1-0.5

	1
	Tipping Point 1200
	100-240
	50-60
	6.0-3.0

	1
	Allot
	100-240
	50-60
	5

	1
	Planta telefónica Alcatel Omnipex Enterprise  4400
	41-57
	60
	20


2.1 Unidad de suplencia de potencia regulada – UPS
En la actualidad se tienen 4 UPS Matrix-APC de 5 KVA. y una UPS marca Powercom de 8KVA, distribuidas para soportar dos áreas de servidores, estas UPS deben ser reutilizadas para el sistema de respaldo de UPS en el nuevo centro de datos.
2.2 Equipos de aire acondicionado existente.
El proponente debe estudiar y diseñar con los equipos de aires acondicionados existentes la solución de respaldo del Sistema de aire acondicionado de precisión propuesto, según numeral 3.1.8.

3. Condiciones técnicas obligatorias 
El proponente debe observar las características del espacio, debe estudiar la infraestructura y determinar cuales parámetros y especificaciones cumplen con las normas de forma óptima y pueden ser utilizados como parte de la solución. 

Se solicita que para los elementos Gabinetes (Racks), Unidad de suplencia de potencia regulada UPS, Unidad administradora de la potencia PDU, regletas de conexión para rack, Sistema de aire acondicionado de precisión, switches de transferencia automática (ATS) , la marca aceptada sea: APC (monomarca)
3.1 Componentes del centro de datos
A continuación se describen los principales sistemas requeridos y los requerimientos técnicos mínimos que deben cumplirse:
3.1.1 Gabinetes (RACKS)

· Los gabinetes deben cumplir con las normas y especificaciones para la solución.
· Se debe anexar ficha técnica del equipo ofertado. Los gabinetes deben soportar todos y cada uno de los equipos que se requieran.
· Su estructura debe soportar una capacidad mínimo 1360 kilos. 

· La altura de los Racks debe ser igual a 42U.
· El oferente debe suministrar cuatro (4) gabinetes para la instalación de todos los equipos.
· El oferente debe garantizar compatibilidad de los gabinetes con el sistema de aire acondicionado para que estos maximicen el rendimiento de este.
· El oferente instalará los Racks dentro del Centro de Datos en el sitio designado por la Universidad, adicional deberá garantizar todos los elementos y accesorios necesarios para la instalacion de los equipos activos relacionados en este documento en cada uno de los Racks, para los dispositivos activos que los soportes deberán ser conectos al fluido electrico mediante dos (2) regletas administradoras de potencia de 208 voltios por Rack.
· Los equipos listados en la TABLA 1  serán ubicados de acuerdo a la capacidad electrica instalada de cada uno de los  Rack, este traslado sera realizado por el oferente bajo la extricta vigilancia y ayuda del Coordinador de la Administración de la Red o de la persona encargada por él.

· Las unidades libres de los Racks deberán ser selladas con láminas de tres (3) unidades de Rack del color de los Racks.

· La garantía mínima de los Racks deben ser 5 años.
	Descripción
	Referencia
	Cantidad

	NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure 
	AR3100
	4

	Scheduled Assembly Service for 1-5 Racks  
	WASSEM1-5R-PX-20
	1


3.1.2 Unidad de suplencia de potencia regulada – UPS –
· La universidad entregará acometida eléctrica trifásica a cero metros, con capacidad instalada hasta 40KVA.

· La unidad de potencia regulada debe ser On Line Doble Conversión de arquitectura modular y escalable hasta 40KVA correspondiente a la capacidad de la acometida.

· Se debe anexar ficha técnica del equipo ofertado.

·  Para cumplimiento del objetivo se debe brindar continuidad de los servicios del Centro de Datos, se requiere que esta tenga la posibilidad de tener un (1) modulo de potencia en espera, para eventual fallo de alguno de los módulos principales.
· La administración de este sistema se realizara de forma remota, por lo cual debe contar con tarjeta de red.
· La UPS debe ser compatible con la Unidad Administradora de la Potencia – PDU -
· La garantía mínima de la UPS debe ser de un (1) año en sitio, con inclusión de servicio técnico de asistencia mínimo en dos (2) horas.
· Se debe hacer la conexión eléctrica desde la UPS a una de las dos regletas ubicadas en cada uno de los Rack o al Switch automático de transferencia.

· Se deberá entregar una potencia de 110v a la regleta que tenga estas características.
	Descripción
	Referencia
	Cantidad

	Symmetra PX 20kW Scalable to 40kW N+1, 208V  
	SY20K40K
	1

	Scheduled Assembly Service for Symmetra PX 40 kW UPS and/or PDU
	WASSEMUPS-PX-21
	1

	Servicio On-Site Servicio Next Business Day 1 año 
	WONSITENBD-PX-31
	1


3.1.3 Unidad administradora de potencia – PDU – 
· Contemplando el dinamismo dentro de un centro de datos, se hará uso de una (1) unidad administradora de la potencia regulada nominal de 40 KVA entregada por la UPS.
· La PDU deberá ser compatible con la UPS y deberá contar con posibilidad de administración remota.

· La garantía mínima del PDU debe ser de un (1) año en sitio, con inclusión de servicio técnico de asistencia mínimo en dos (2) horas.
· Se debe anexar ficha técnica del equipo ofertado. 
· Se deben adicionar los breaker necesarios para cumplir las necesidades del sistema PDU bipolar y monopolar.

	Descripción
	Referencia
	Cantidad

	InfraStruXure PDU 40kW 208V/208V W/ MBP Xmerless 
	PDRPPNX10-M
	1

	Circuit Breaker 2-Pole 20AMP For PDU - Spare Part  
	WPD2P20ABBSD
	12

	Circuit Breaker 1-Pole 20AMP For PDU - Spare Part  
	WPD1P20ABBSD
	1


3.1.4 Regletas de conexión para rack
· Para optimizar el espacio de los Racks, el oferente deberá suministrar dos (2) regletas de conexión de equipos activos a 208 voltios de cero unidades (instalación vertical) por Rack de 24 puestos.
· Se debe anexar ficha técnica del equipo ofertado. 
· Las regletas deben ser compatibles con la Unidad Administradora de la Potencia – PDU – y deben tener la posibilidad de ser monitoreadas de forma remota.

· En aras de tener una solución de potencia redundante 2N para el centro de datos de la Universidad, se hará uso de cinco (5) UPS relacionadas en el numeral 2.1.  
· El oferente deberá realizar las instalaciones eléctricas correspondientes desde la PDU y desde las UPS que dispone la Universidad hasta cada una de las regletas de cero unidades (0U)

· El oferente debe suministrar los elementos necesarios para conectar  todos los equipos activos a las regletas de conexión eléctrica.

· La garantía mínima de las regletas deben ser 2 años.
	Descripción
	Referencia
	Cantidad

	Rack PDU, Metered, Zero U, 20A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19 
	AP7840
	10

	Rack PDU, Metered, Zero U, 5.7kW, 120V, (42)5-20   
	AP7830
	1


3.1.5 Sistema de aire acondicionado de precisión
· La capacidad del sistema  debe ser igual o superior a  98.000 BTU/Hr de Aire de refrigeración, con circulación de aire superior a  4500 CFM.
· El aire de precisión deberá ser tipo Rack con una altura de 42U para ser incorporado dentro de la fila de Racks del Centro de Datos.
· Se requiere un sistema de acondicionamiento de precisión ecológico y compatible con los Racks para maximización del rendimiento de este.
· Se debe anexar ficha técnica del equipo ofertado. 
· Debe incluir las dimensiones de cada equipo. 

· Debe ser escalable y redundante. 

· Debe incluir la instalación por personal calificado y certificado por fábrica.
· Debe incluir puesta en marcha del sistema, garantía en sitio mínimo un año y asistencia técnica especializada en un mínimo de dos (2) horas y entregar el nombre y teléfonos de la empresa y personal encargado de dicha asistencia técnica.
	Descripción
	Referencia
	Cantidad

	InRow RP DX Air Cooled 200-240V 50/
	ACRP100
	1

	Condenser 2 EC Fan 14.6 MBH/1F TD 200-240V/3/60  
	ACCD75202
	1

	Flooded receiver 62LBS 6 5/8" 
	ACAC75005
	1

	Scheduled Air Assembly Service for InRow RP DX units
	WASSEM-AX-41
	1

	Start-Up Service 7x24 for InfraStruXure InRow RP
	WSTRTUP7X24-AX-41
	1

	1 Year Next Business Day On-Site Service for Inrow RP with OHE 
	WONSITENBD-AX-41
	1


3.1.6 Switch automático de transferencia

	Descripción
	Referencia
	Cantidad

	RACK ATS, 200-208V, 20A, L6-20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT  
	AP7730
	1


3.1.7 Sistema cableado estructurado

3.1.7.1 Monomarca 

Se solicita que los elementos patchpannels, patchcords, jacks y faceplates sean de la misma marca que el cable de par trenzado, la marca aceptada es: AMP y se presentan las referencias. 

	Nombre
	Referencia

	Cable Categoría 6A F/UTP 
	4-1499416-3

	SL Series 110Connect Category 6 Modular Jack, T568A/T568B Wiring, Shielded, 90° (side) Entry
	1479552-1

	SL Series 110Connect Category 6 Modular Jack, T568A/T568B Wiring, Shielded, 180° (Rear) Entry
	1375188-1

	Faceplates dobles
	557505-1

	XG Patch Cable Assembly, Category 6A F/UTP, Booted, Shielded
	1499480-5

	XG Patch Cable Assembly, Category 6A F/UTP, Booted, Shielded
	1499480-8

	SL Series Patch Panel, Modular Jack, 24-Port, 1U (1.75 in) in x 19.0 in
	1116749-2

	Surface Box, Single Gang
	558251-3


El oferente deberá instalar los elementos de sistema de cableado estructurado en el nuevo centro de datos, la certificación de dichos puntos serán realizados por el Centro de Recursos Informaticos y Educativos.
3.1.7.2 Vida útil 

Para cada uno de los elementos ofrecidos los proponentes deberán garantizar su vida útil bajo condiciones normales de operación, la cual será como mínimo de 10 años. 

3.1.7.3 Acabado de los elementos 

Todos los componentes tendrán que estar libres de defectos que vayan en detrimento de su buen funcionamiento. 

Las aristas, bordes, perforaciones y demás partes que constituyen el contorno de los materiales, deberán estar bien definidos, sin presentar deterioro, grietas, ranuras, partes cortantes o cualquier otro tipo de imperfección que perjudique la operación o altere las propiedades físicas y mecánicas de los elementos. El color y la textura deberán ser uniformes. 

3.2 Cronograma de actividades e ingeniería de detalle
La Universidad requiere que el contratista incluya en la propuesta la descripción de la solución y sus funcionalidades, el detalle de cómo quedará instalada y configurada tanto a nivel lógico como físico, así como un diagrama en 3D de la distribución de los elementos de infraestructura del nuevo centro de datos, como prediseño del centro de datos.
[image: image1.png]









PAGE  
2

