[image: image1.emf]
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
	



ANEXO  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

JUSTIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La presente especificación técnica fue elaborada tomando como base el catalogo C135D6 de Cummins Power Generation, el Software PowerCommand y el kit Digital Generator set PCC1301. El cual cumple las condiciones de integración al sistema existente en la Universidad.
Lo anterior se debe a la necesidad de la Universidad en automatizar e integrar, todos los sistemas de potencia incluidas las plantas de emergencia al software de integración Andover Continuum, adquirido en el contrato 5263 de 2008 cuyo objeto fue la construcción y automatización del modulo interdisciplinario, se anexa catalogo de los sistemas de potencia soportados por el software de integración.

En el caso que se contrate la compra de la planta de emergencia con otro fabricante diferente al establecido en la presente especificación, se solicitara que el tablero de control y todo su sistema electrónico sea el Digital Generator set PCC1301 el cual debe estar incluido en la cotización de la planta y el software suministrado debe ser el PowerCommand. El cambio de estos elementos debe ser asumido por el contratista y debe estar incluido en el costo de la planta, las garantías dadas permanecerán iguales.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA EDIFICIO DE BIBLIOTECA

El sistema contemplará el uso de una planta eléctrica para funcionamiento y/o servicio continuo con la capacidad necesaria, para atender todo el sistema eléctrico del edificio, localizada dentro del campus Universitario. 
· Capacidad: Mínimo: 157 KVA/126 KW Prime a nivel de Pereira 1440 MSNM
· Fases: 3

· Voltaje: 208/120 Voltios bajo carga

· Voltaje Motor de Arranque: 12 V

· Alternador Cargador de Baterías: 12 Voltios / 45 A

· Combustible: Diesel

· Frecuencia: 60 Hz

· F.P: 0.8

· Revoluciones: 1800 R.P.M
· Tiempos: 4

· Refrigeración: Radiador incorporado
· Aspiración: Turbo Cargada
· Arranque: Automático

ACCESORIOS:
· Suministro de batería de 12v.
· Cargador de baterías tipo estático de 12V/ 5A. 
· Precalentador de agua.
· Tubería flexible Silenciador – Planta.

· Silenciador tipo residencial con atenuación típica de 18 a 25 Db.
· Tanque de combustible con capacidad de producir energía mínimo 8 horas a plena carga.
· Breaker totalizador marca Merlin Gerin para conexión con el tablero de baja tensión, con capacidad In y Icc y de acuerdo a la potencia de la planta y la corriente de corto circuito.

PANEL DE CONTROL MOTOR GENERADOR: 

Tecnología a base de microprocesador, con pantalla alfanumérica de menú y controles:
· Temperatura de Agua
· Presión de aceite de motor
· Temperatura Aceite
· Voltaje D.C. de la baterías
· Horas totales de trabajo del equipo
· Velocidad
· Voltaje A.C (Lectura simultanea de las tres fases, Linea-Linea, o Línea-Neutro
· Corriente A.C. (Lectura simultanea de las tres líneas)
· KVA generados
· frecuencia 
· Falla de corte del generador
· Alta o prealta 
· Baja o prebaja
PAROS AUTOMÁTICOS:
· Emergencia
· Baja presión de aceite
· Alta temperatura del refrigerante
· Bajo nivel del refrigerante
· Bajo voltaje D.C
· Alto voltaje D.C
· Falla en sensores
· Falla de giro
· Arranque fallido (sobre arranque)
· Sobre velocidad
· Alto voltaje C.A.
· Bajo voltaje C.A.
· Baja frecuencia
· Alta frecuencia
· Perdidas de sensado A.C
COMUNICACIÓN:

La planta debe contar con una tarjeta electrónica capaz de comunicarse serialmente mediante un puerto RS-485.
El protocolo para la comunicación debe ser LonWorks.

Tubería de Escape: Se suministrara e instalar la tubería de escape en lamina col rolle calibre 16, y de 4”, medida linealmente desde la salida del silenciador hasta el extremo de la tubería.
AMORTIGUADORES PLANTA – LOZA:

Se deben suministrar e instalar en la base de la planta un juego de 4 patines anti-vibratorios, los patines deben ser anclados al piso.

SOFTWARE:

Se debe suministrar software de administración y monitoreo de la planta de emergencia. El software se instalara en el Pc de integración el cual posee sistema operativo Windows Xp.
En software debe suministrar como mínimo la misma información, que se visualiza en el panel de control, además estar en capacidad de enviar alertas vía correo electrónico.

COMBUSTIBLE:

Se debe entregar la planta de emergencia con la totalidad del tanque de combustible.
INSTALACIÓN:

La propuesta presentada debe contemplar instalación de la planta y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento  en el punto dispuesto para ello, todos los gastos de trasporte, mano de obra e instalación correrán por cuenta del contratista este punto contempla los elementos que aunque no son mencionados en ítems anteriores son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.

La instalación también contempla: 

· Suministro de aceite para el motor

· Suministro de aditivo para el sistema de refrigeración

· Suministro e instalación de tubería para conducción de combustible en acero al carbón, accesorios y acoples.

· Ajustes y puesta en marcha.
RECIBO DE LA PLANTA:
La planta será recibida por la interventorìa cuando se encuentre instalada y se hallan realizado las pruebas pertinentes de funcionamiento, además deberá entregarse con tanque de combustible lleno, aceite, anti-corrosivo para el sistema de refrigeración.

GARANTÍA:
Se debe ofrecer garantía mínimo de un año para la totalidad de los elementos (Motor, Generador, Tubería, etc).

SOPORTE 
El proveedor participante deberá contar con taller para prestar servicio de mantenimiento y soporte técnico en la ciudad de Pereira y/o en la región del eje cafetero.
1. Equipos soportados por el software de integración Andover Continuum

[image: image11.jpg]



2. Sistema de  control electrónico PCC 1301[image: image2.emf] [image: image3.emf]
[image: image4.emf] [image: image5.emf] [image: image6.emf] [image: image7.emf] [image: image8.emf] 
3. Software de comunicación[image: image9.emf] [image: image10.emf]
