## E20
Anexo 2 CANTIDADES DE OBRA
CONNEXION LABORATORIO E20
ÍTEM |  | UNID | CAN | VR. UNITARIO | VR. ÍTEM
CANALIZACIONES
1.1 | Canalización dos vías, en prado , incluye ducto PVC tipo DB, 2 x 4" Ǿ x 6 metros, excavación y lleno de 0.5 x 0.85 metros y reposición del prado | ML | 145
1.2 | Canalización dos vías, en concreto , incluye ducto PVC tipo DB, 2 x 4" Ǿ x 6 metros, excavación y lleno de 0.5 x 0.85 metros y reposición del concreto | ML | 2
1.3 | Construccion de recamara en prado para cambio de giro de 1,60x1,60, en bloque estructural 20x20x40 cm, hierro de refuerzo, doblelas, piso y placa en concreto y tapa aro topo manhol en hierro fundido | UN | 1
1.4 | Construccion de recamara en prado de paso de 1,2x1,2, en bloque estructural 20x20x40 cm, hierro de refuerzo, doblelas, piso y placa en concreto y tapa aro topo manhol en hierro fundido | UN | 4
1.5 | Tuberia IMC 4" | ML | 6
1.6 | Tuberia IMC 3", incluye capacete | ML | 6
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.7 | Suministro e Instalación de Terminales premoldeados tipo exterior clase 15 Kv , juego de tres unidades, tipo 3M | JUEGO | 1
1.8 | Suministro e instalacion, de T premoldeada apta para ser instalada en cble XLPE calibre 2 | JUEGO | 1
1.9 | Suministro e instalación de Bota Premoldeada de múltiple salida a cable | UN | 1
1.1 | Suministro e instalación de cortacircuito primario, clase 15 Kv, incluye cruceta metálica en ángulo de 64 mm (2 1/2") x 64 mm (2 1/2") x 5 mm (3/16") x 2 metros | UN | 6
1.11 | Suministro e instalacion de pararrayos polimericos clase 15 KV | UN | 6
1.12 | Suministro e instalación de Alimentador primario en cable monopolar seco 3 # 2 AWG, con aislamiento XLPE, clase 15 Kv al 100% | ML | 160
1.13 | Acometida desde trasformador hasta tablero con la siguiente configuracion F3#2 AWG+1T#2AWG, para sistema trifasico a 460 V. | ML | 16
1.14 | Acometida desde trasformador hasta tablero con la siguiente configuracion F3#6+N1#6 AWG, para sistema trifasico a 208 V. | ML | 16
1.15 | Acometida desde el tablero hasta el dinamometro con la siguiente configuracion F3#4 AWG + 1T#6AWG, para sistema trifasico a 460 V. | ML | 16
1.16 | Instalacion traformador 75 KVA y 45 KVA, incluye dos postes de 12 m 750kgf, herrageria para instalacion del trasformador y cable calibre 4 desnudo para aterizaje del trasfomador y de los pararrayos | GL | 1
INSTALACIONES CIVILES
Costos Directos
|  | Administración |  | XX%
|  | Imprevistos |  | XX%
|  | Utilidad |  | XX%
Sub Total (CD+CI)
|  | Ley 1106 de 2006 |  | 5%
|  | IVA(utilidad) |  | 16%
Total