[image: image1.wmf]
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

SECCIÓN BIENES Y SUMINISTROS
	



ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA MODULO  INTERDISCIPLINARIO
El sistema contemplará el uso de una planta eléctrica para funcionamiento y/o servicio continuo con la capacidad necesaria, para atender todo el sistema eléctrico del edificio, localizada dentro del recinto de la subestación. 

· Capacidad: Mínimo: 150 KVA (nivel de Pereira 1440 MSNM)
· Fases: 3

· Voltaje: 208/120 Voltios bajo carga

· Voltaje Motor de Arranque: 12 V

· Alternador Cargador de Baterías: 12 Voltios / 45 A

· Combustible: Diesel

· Frecuencia: 60 Hz

· F.P: 0.8

· Revoluciones: 1800 r.p.m
· Tiempos: 4

· Refrigeración: Radiador incorporado
· Aspiración: Turbo Cargada
· Arranque: Automático

Silenciador: Tipo Residencial con atenuación típica de 18 a 25 Db, se debe incluir tubo flexible para acople Silenciador-Planta.
Cargador de baterías: de tipo estático de 12 V / 3A.
Base: La planta deberá ser instalada sobre patines anti-vibratorios y estos anclados al piso.
Tanque de combustible: El tanque debe tener capacidad para producir energía durante (Mínimo: 8 Horas) y deberá estar en la base de la planta.

Accesorios: 
· Baterías.

· Cargador de Baterías.

· Precalentador de Agua. 
· Amortiguadores de Vibración. 
· Tubería flexible para acople motor silenciador.

· (2) dos breaker totalizadores marca Merlin Gerin para el tablero de baja tensión y la bomba contra incendios.
Controles: 
· Indicador de Corriente. 
· Indicador de Voltaje. 
· Indicador de frecuencia. 
· Horometro. 
· Indicador de carga batería. 
· Indicador de temperatura. 
· Indicador de presión de aceite. 
· Unidad de arranque y paro automático.
Paros Automáticos: 
· Por alta temperatura. 
· Por presión de aceite. 
· Por bajo nivel de agua. 
· Sobre velocidad.
· Bajo nivel de refrigerante

Tubería de Escape: Se suministrara e instalar la tubería de escape en lamina col rolle calibre 16, desde la planta hasta la cota mas alta del edificio (20 metros), La tubería deberá estar recubierta con aislante térmico mientras permanezca dentro de los buitrones.
Instalación: La propuesta presentada debe contemplar instalación de la planta y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento  en el punto dispuesto para ello, todos los gastos de trasporte, mano de obra e instalación correrán por cuenta del contratista este punto contempla los elementos que aunque no son mencionados en ítems anteriores son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.

Recibido de la planta: La planta será recibida por la interventorìa cuando se encuentre instalada y se hallan realizado las pruebas pertinentes de funcionamiento, además deberá entregarse con tanque de combustible lleno, aceite, anti-corrosivo para el sistema de refrigeración.

Garantía: Se debe ofrecer garantía mínimo de un año para la totalidad de los elementos (Motor, Generador, Tubería, etc).

Soporte: El proveedor participante deberá contar con taller para prestar servicio de mantenimiento y soporte técnico en la ciudad de Pereira y/o en la región del eje cafetero.
Medida y forma de pago: El pago se efectuara una vez sea recibida por la interventoría.
Disposición en el sitio

[image: image2.jpg]



Instalaciones realizadas por la universidad
La universidad entregara el sitio tal como muestra el detalle para ingreso de la planta eléctrica, entregara acometidas del tablero principal de baja tensión y de la bomba contra incendios, Transferencia Motorizada de 500 A, bornera de interconexión para señal de arranque y paro de planta, la conectorización de las acometidas y los pares de arranque a la planta debe ser realizada por el contratista que suministra e instala la planta de emergencia.
