## Anexo - 4 Cantidades y Precios
ANEXO 4 Cuadro de Cantidades y Precios
CONVOCATORIA 01-2024 PLANEACION “CONSTRUCCION DEL BLOQUE 15B DE LA UTP PARA AULAS, LABORATORIOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2028 “AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO”
No. | ITEM | UN. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Construcción de campamento de obra (incluye teja de fibrocemento + piso en concreto + unidades sanitarias + sistema eléctrico y comunicaciones interno) | m2 | 32 |  | 0
1.02 | Localizacion de Ejes Estructurales | m2 | 944 |  | 0
1.03 | Topografía para Localización y Nvelación de Placas | m2 | 3216 |  | 0
1.04 | Cerramiento provisional con guadua + tela de cerramiento | m | 105 |  | 0
1.06 | Instalación de red provisional de agua en tubería pvc presión y/o manguera PF/PeAlPe 3/4" y/o 1/2" (incluye medidor, accesorios y puntos con llave terminal). Incluye también su traslado y desmonte al finalizar la obra. | m | 40 |  | 0
1.07 | Instalación de red provisional de energía (incluye medidor de energía, trámites ante el operador de red, cable trenzado en aluminio para conexión a red del operador eléctrico (50m aprox), cable No. 8, conectores, puesta a tierra, tablero de 12 circuitos y breakers). | M | 40 |  | 0
1.08 | Demolición de estructura de cimentación en concreto de edificación preexistente. Incluye el cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio de disposición final | m³ | 7 |  | 0
1.09 | Desvío de red de gas existente (incluye, suspensión del servicio, suministro e instalación de tubería y puntos nuevos de reconexión) | m | 5 |  | 0
1.11 | Demolición de andén y/o huellas en concreto existente | m2 | 28 |  | 0
1.12 | Demolición de cerramiento existente en malla (incluye elementos de cimentación y soporte) | m | 50 |  | 0
1.13 | Demolición de pavimento existente 0,151m < e < 0,25m (incluye cargue y retiro fuera de la obra hacia escombrera autorizada dentro del área metropolitana). | m2 | 10 |  | 0
1.14 | Valla de identificación de obra, colocada en soportes metálicos más pedestales en concreto, incluye mantenimiento durante la construcción. | m2 | 6 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 | Excavaciones Manuales para Estructura 0 -1,50m | m3 | 875 |  | 0
2.02 | Excavaciones mecánicas para Plilotes Ø1m | m3 | 85 |  | 0
2.03 | Cargue + Retiro de Material Sobrante + Disposición de Material sobrante a botadero autorizado | m3 | 507 |  | 0
2.04 | Nivelaciones generales de Subrasante Placa de sótanos | m2 | 908 |  | 0
2.05 | Llenos en material de sitio | m3 | 453 |  | 0
2.06 | Llenos en Material Transportado SUB Base para Placa de Sótano | m3 | 178 |  | 0
2.07 | Excavación mecánica de material común abierto. Incluye manejo de las aguas lluvias, cargue + retiro de material sobrante a botadero autorizado. | m3 | 6083 |  | 0
2.08 | Cargue y retiro de material sobrante de demoliciones. Incluye tarifa de pago en escombrera | m3 | 6 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | CIMENTACIÓN
3.01 | Solados de Limpieza Concreto 10,5 Mpa | m3 | 24 |  | 0
3.02 | Pilotes en Concreto 24,5 Mpa Ø1m Premezclado | m3 | 85 |  | 0
3.03 | Vigas de Cimiento en Concreto 24,5 Mpa Premezclado | m3 | 69 |  | 0
3.04 | Zapatas en Concreto 24,5 Mpa Premezclado | m3 | 316 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
4.01 | Columnas y Pantallas en concreto 24,5 Mpa a la Vista Premezclado | m3 | 292 |  | 0
4.02 | Placa para Rampa de Acceso sótano aligerada a la Vista 0,60m/h 24,5 Mpa Premezclado | m2 | 119 |  | 0
4.03 | Placas aligeradas a la Vista 0,60m/h 24,5 Mpa Premezclado | m2 | 3216 |  | 0
4.04 | Vigas aéreas Concreto 24,5 Mpa a la Vista Premezclado | m3 | 36 |  | 0
4.05 | Placa contrapiso sótano 0,15m/e 24.5 Mpa Premezclado incluye cortes y sellos | m2 | 867 |  | 0
4.06 | Acero de Refuerzo 420 Mpa ¼" - 1½" | Kg | 183508 |  | 0
4.08 | Malla Electrosoldada M-188 Para Losas Aéreas | m2 | 3335 |  | 0
4.09 | Malla Electrosoldada M-335 Para Placas de Sótanos | m2 | 790 |  | 0
4.12 | Alfajía doble en concreto. Incluye acero de refuerzo y cortagoteras. | m | 48 |  | 0
4.13 | Alfajía sencilla a=0.40m - 0.55m + viga de confinamiento de muro. Incluye acero de refuerzo, cortes y sellos | m | 141 |  | 0
4.14 | Bordillo en concreto a= 0.15m - 0.25m x h max = 0.20m | m | 128 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
5 | MUROS Y ACABADOS
5.01 | Muro en bloque estructural limpio y revitado de 0.14 x 0.19 x 0.39m. Incluye grouting. | m2 | 589 |  | 0
5.02 | Muro en ladrillo estructural a=0.12m. Incluye grouting. | m2 | 758 |  | 0
5.03 | Columneta en concreto de confinamiento de concreto de 20.7Mpa | m | 30 |  | 0
5.04 | Viga de confinamiento de concreto de 20.7Mpa | m | 30 |  | 0
5.05 | Revoque interior. Incluye filos, carteras y dilataciones | m2 | 2096 |  | 0
5.06 | Revoque exterior impermeabilizado. Incluye filos, carteras y dilataciones. | m2 | 426 |  | 0
5.07 | Aplicación de estuco y pintura vinilo tipo 1 para muros y cielos. | m2 | 2538 |  | 0
5.08 | Aplicación de estuco para exteriores + pintura koraza de Pintuco para muros y cielos. | m2 | 513 |  | 0
5.09 | Suministro e instalación de muro 2 caras en lámina de fibrocemento de 10mm. Incluye tratamiento de juntas. | m2 | 97 |  | 0
5.1 | Suministro e instalación de muro 1 cara en lámina de fibrocemento de 10mm. Incluye tratamiento de juntas. | m2 | 31 |  | 0
5.12 | Aplicación de sello de junta para muros tipo sismoflex. Incluye cordón de espuma del diámetro requerido. | m | 805 |  | 0
5.13 | Anclaje estructural acero de 3/8" | un | 150 |  | 0
5.14 | Anclaje estructural acero de 1/2" | un | 80 |  | 0
5.15 | Anclaje estructural acero de 5/8" | un | 30 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
6 | PISOS, ENCHAPES Y CIELOS
6.01 | Suministro e instalación de piso en baldosa terrazo fondo blanco, destroncado y pulido. Incluye mortero | m2 | 1024 |  | 0
6.05 | Cielo raso en Gyplac de1/2". Incluye fijación a la estructura, frescasa, tratamiento de juntas y masillado, estuco, pintura con vinilo tipo 2 | m2 | 443 |  | 0
6.06 | Guardaescoba terrazo prepulido y biselado | m | 444 |  | 0
6.07 | Suministro e instalación de piso en baldosa prepulida Arcobaleno de ALFA para exteriores. Incluye mortero | m2 | 379 |  | 0
6.08 | Bordillo en concreto de 21 Mpa reforzado , con acabado a la vista, ancho = 0,10 m y altura= 0,15 m. | m | 160 |  | 0
6.09 | Impermeabilización de sistema Sikaplan en terraza no expuesta (bajo acabado). Incluye regatas, boquillas, elementos de protección y fijación | m2 | 504 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
7 | ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTAS
7.01 | Estructura Metálica para Cubiertas | Kg | 10129 |  | 0
7.02 | Estructuras Metálicas para Pérgolas | Kg | 1597 |  | 0
7.03 | Platinas para fijacion de cerchas a estructura de concreto | Kg | 179 |  | 0
7.04 | Suministro e instalación de panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con Poliuretano rígido de alta densidad (PUR) de 50mm ref TECHMET de METECNO, cara externa y cara interna en lámina de aluzinc, incluye elementos de fijación, flashings, sellos, remates, caballetes en lámina de aluzinc. Incluye además, transporte, almacenamiento, montaje. | m2 | 372 |  | 0
7.05 | Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal 20. Incluye washprimer, anticorrosivo y pintura esmalte tipo industrial. Incluye elementos de fijación y flashings con sello en poliuretano. Pintura del mismo color a la cubierta. | m | 63 |  | 0
7.06 | Corte de alero edificación existente. Incluye corte y desmonte de cubierta existente, corte de acabado y corte de estructura metálica. También incluye instalación de tapa en lámina de fibrocemento con acabado. | Gl | 1 |  | 0
7.07 | Recubrimiento en lámina de fibrocemento de 20mm para estructura metálica de cubierta. Conformación de alero según diseño. Incluye tratamiento de juntas. | m2 | 123 |  | 0
7.08 | Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 10mm. Incluye perfilería de soporte, remates y elementos de fijación | m2 | 96 |  | 0
7.09 | Alistado de mortero impermeabilizado de nivelación para terraza de cubierta e prom = 0.05m + Acabado en tablón de gres + guarda escobas media caña en gravilla lavada café | m2 | 118 |  | 0
7.1 | Placa en Superboard de 22mm para escalonamiento salas de sistemas incluye acabado en piso vinilico ref taralay alto trafico. | M2 | 663 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
8 | CARPINTERÍA EN ALUMINIO - ACERO - MUEBLES
8.01 | Suministro e instalación de ventanería en aluminio con sistema corredizo + vidrios fijos + persianas fijas superior e inferiormente. Incluye parales de refuerzo, chapas + vidrio templado 5mm | m2 | 304 |  | 0
8.02 | Suministro e instalación de ventanería en aluminio con sistema corredizo + vidrios fijos + persianas fijas superiores. Incluye parales de refuerzo, chapas + vidrio templado 5mm | m2 | 90 |  | 0
8.03 | Suministro e instalación de ventanería en aluminio con sistema corredizo + vidrios fijos + persianas fijas superiores. Incluye parales de refuerzo, chapas + vidrio templado 6mm | m2 | 32 |  | 0
8.05 | Suministro e instalación de ventanería en aluminio con sistema de vidrios fijos + persianas fijas. Incluye parales de refuerzo + vidrio templado 4mm | m2 | 24 |  | 0
8.06 | Suministro e instalación de puerta de doble nave en aluminio + vidrio templado + dintel en cortasol de aluminio. Incluye marco, cerradura Yale, falleba (según diseño) | m2 | 114 |  | 0
8.08 | Suministro e instalación de puerta sencilla en aluminio + cortasol en la nave + dintel en cortasol de aluminio. Incluye marco, cerradura Yale (según diseño) | m2 | 5 |  | 0
8.1 | Suministro e instalación de puerta sencilla en aluminio + nave en cortasol de aluminio y vidrio templado opalizado + dintel en cortasol de aluminio. Incluye marco, cerradura Yale (según diseño) | m2 | 4 |  | 0
8.11 | Suministro e instalación de puerta de cuatro naves en aluminio + vidrio templado + dintel en cortasol de aluminio. Incluye estructura de refuerzo + marco, cerradura Yale, falleba (según diseño) | m2 | 20 |  | 0
8.12 | Suministro e instalación de puerta de cuatro naves en aluminio + vidrio templado + dintel en cortasol de aluminio. Incluye estructura de refuerzo + vidrios fijos laterales Incluye marco, cerradura Yale, falleba (según diseño) | m2 | 20 |  | 0
8.13 | Suministro e instalación de puerta doble en aluminio + cortasol en la nave + dintel en cortasol de aluminio. Incluye marco, cerradura Yale (según diseño) | m2 | 10 |  | 0
8.15 | Construcción de mueble en concreto con acabado superior en superficie de granito pulido con dilataciones en bronce. Incluye apoyos en concreto a la vista, salpicaderos en media caña y tabiques de salpicadero (donde requiera), pozuelos en acero inoxidable + grifería institucional con mezclador en cobre y cuerpo metálico. | m | 44 |  | 0
8.16 | Construcción de mueble en concreto con acabado superior en superficie de granito pulido con dilataciones en bronce. Incluye apoyos en concreto a la vista, salpicaderos en media caña y tabiques de salpicadero (donde requiera). | m | 14 |  | 0
8.17 | Pasamanos en vidrio templado de 10mm con tubería de 2" en acero inoxidable AISI 304 y distanciadores en varilla de acero inoxidable (según diseño). | m | 128 |  | 0
8.18 | Suministro e Instalación de divisiones en acero Inoxidable cantilever ancladas a muro linea institucional, Incluye Puertas en acero inoxidable, accesorios de fijación, Cerrjo y Gancho de Ropa | m2 | 23 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
9 | REDES HIDROSANITARIAS
9.01 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 1/2" union soldada + soportes y pintura | m | 25 |  | 0
9.02 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 3/4" union soldada + soportes y pintura | m | 76 |  | 0
9.03 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 1" union soldada + soportes y pintura | m | 25 |  | 0
9.04 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 1-1/4" union soldada + soportes y pintura | m | 18 |  | 0
9.05 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 1-1/2" union soldada + soportes y pintura | m | 114 |  | 0
9.06 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 2" union soldada + soportes y pintura | m | 13 |  | 0
9.07 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 2-1/2" union soldada + soportes y pintura | m | 21 |  | 0
9.08 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 4" union soldada + soportes y pintura | m | 81 |  | 0
9.09 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 6" union soldada + soportes y pintura | m | 6 |  | 0
9.1 | Punto de suministro de agua PVC presion de 1/2" | und | 15 |  | 0
9.11 | Punto de suministro de agua PVC presion de 1-1/4" | und | 11 |  | 0
9.12 | Suministro e intalacion de Valvulas de cortina de bronce 1/2" | und | 5 |  | 0
9.13 | Suministro e intalacion de Valvulas de cortina de bronce 3/4" | und | 2 |  | 0
9.14 | Suministro e intalacion de Valvulas de cortina de bronce 1" | und | 1 |  | 0
9.15 | Suministro e intalacion de Valvulas de cortina de bronce 1-1/4" | und | 1 |  | 0
9.16 | Suministro e intalacion de Valvulas de cortina de bronce 2" | und | 1 |  | 0
9.17 | Suministro e intalacion de Valvulas de cortina de bronce 2-1/2" | und | 1 |  | 0
9.19 | Suministro e instalacion de tapa registro de 0.15m x 0.15m | und | 8 |  | 0
9.2 | Suministro e instalacion de llave manguera 1/2" | und | 2 |  | 0
| RED DESAGUES RESIDUAL |  |  |  | 0
9.21 | Suministro e instalacion de tuberia PVC presion 1" desagues A.A | m | 23 |  | 0
9.22 | Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 3" soldada (RES) | m | 51 |  | 0
9.23 | Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 4" soldada (RES) | m | 32 |  | 0
9.26 | Punto de suministro de agua PVC presion de 1" desagues A.A | und | 4 |  | 0
9.27 | Punto PVC sanitarios de 2" (RES) | und | 18 |  | 0
9.28 | Punto PVC sanitarios de 3" (RES) | und | 8 |  | 0
9.29 | Punto PVC sanitarios de 4" (RES) | und | 11 |  | 0
9.33 | Tubería PVC doble pared 200mm (RES) | m | 96 |  | 0
9.34 | Cajas de inspeccion de 0.8m x 0.8m en concreto de 21MPA (RES) | und | 2 |  | 0
9.35 | Camara de inspeccion Di= 1.2m e=0.15m Concreto de 21 MPA Hprom =2m (RES) | m | 8 |  | 0
9.36 | Base y cañuela en concreto para camara de Dext= 1.5m (RES) | und | 4 |  | 0
9.37 | Tapa en HD D=0.65 m para cámara circular Dext= 1.5m (RES) | und | 4 |  | 0
9.38 | Empalme a camara existente residual | und | 1 |  | 0
| RED DESAGUES PLUVIAL |  |  |  | 0
9.39 | Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 3" soldada (ALL) | m | 137 |  | 0
9.4 | Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 4" soldada (ALL) | m | 142 |  | 0
9.41 | Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 6" soldada (ALL) | m | 35 |  | 0
9.42 | Punto PVC sanitarios de 3" (ALL) | und | 21 |  | 0
9.43 | Punto PVC sanitarios de 4" (ALL) | und | 22 |  | 0
9.45 | Tubería PVC doble pared 200mm (ALL) | m | 27 |  | 0
9.46 | Tubería PVC doble pared 250mm (ALL) | m | 38 |  | 0
9.47 | Cajas de inspeccion de 0.8m x 0.8m en concreto de 21MPA (ALL) | und | 3 |  | 0
9.48 | Camara de inspeccion Di= 1.2m e=0.15m Concreto de 21 MPA Hprom =2m (ALL) | m | 5 |  | 0
9.49 | Base y cañuela en concreto para camara de Dext= 1.5m (ALL) | und | 3 |  | 0
9.5 | Tapa en HD D=0.65 m para cámara circular Dext= 1.5m (ALL) | und | 3 |  | 0
9.51 | Empalme a camara existente pluvial | und | 1 |  | 0
9.52 | Tragantes en 3" | und | 4 |  | 0
9.53 | Tragantes en 4" | und | 16 |  | 0
9.54 | Filtro Frances seccion 0.3x0.3m, iIncluye geotextil, tuberia perforada 4" y material filtrante | m | 9 |  | 0
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
9.55 | Suministro e instalación de lavamanos ovalado de incrustar medidas 49x41,5cm ref San Lorenzo de Corona color blanco. Incluye grifería de push ref Push Mesa Max cromada y sifón metálico cilíndrico de botella para lavamanos, y todos los accesorios para su correcta instalación. | Un | 6 |  | 0
9.56 | Suministro e instalación de lavamanos institucional de colgar con frente cóncavo para PMR ref Aquajet de Corona, color blanco. Incluye sistema de anclaje con soporte cromado, grifería de push ref Mesa Max cromada y sifón metálico cilíndrico de botella para lavamanos, y todos los accesorios para su correcta instalación. | Un | 1 |  | 0
9.57 | Suministro e instalación de taza institucional con entrada posterior ref Báltica de Corona, color blanco. Incluye Kit de instalación de manguera, brida sanitaria, asiento sanitario y grifería válvula push de empotrar, acabado cromado, y todos los accesorios para su correcta instalación. | Un | 10 |  | 0
9.58 | Suministro e instalación de taza institucional con entrada posterior ref Adriática de Corona (apto para PMR), color blanco. Incluye Kit de instalación de manguera, brida sanitaria, asiento sanitario y grifería válvula push de empotrar, acabado cromado, y todos los accesorios para su correcta instalación. | Un | 1 |  | 0
9.59 | Suministro e instalación de orinal institucional tipo Gotta con entrada posterior, color blanco. Incluye válvula antivandálica push de empotrar, acabado cromado, y todos los accesorios para su correcta instalación. | Un | 3 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
10 | RED CONTRA INCENDIOS
10.01 | Suministro e instalacion de Tuberia PEAD 110mm RDE 11 | m | 85 |  | 0
10.02 | Suministro e instalacion de Tuberia en acero al carbon 1" SCH 10, incluye accesorios + soporteria y pintura | m | 372 |  | 0
10.03 | Suministro e instalacion de Tuberia en acero al carbon 1-1/4" SCH 10, incluye accesorios + soporteria y pintura | m | 164 |  | 0
10.04 | Suministro e instalacion de Tuberia en acero al carbon 1-1/2" SCH 10, incluye accesorios + soporteria y pintura | m | 59 |  | 0
10.05 | Suministro e instalacion de Tuberia en acero al carbon 2" SCH 10, incluye accesorios + soporteria y pintura | m | 91 |  | 0
10.06 | Suministro e instalacion de Tuberia en acero al carbon 2-1/2" SCH 10, incluye accesorios + soporteria y pintura | m | 93 |  | 0
10.07 | Suministro e instalacion de Tuberia en acero al carbon 3" SCH 10, incluye accesorios + soporteria y pintura | m | 224 |  | 0
10.08 | Suministro e instalacion de Tuberia en acero al carbon 4" SCH 10, incluye accesorios + soporteria y pintura | m | 38 |  | 0
10.09 | Rociadores automaticos K=5.6 tipo pendiente | und | 253 |  | 0
10.11 | Toma siamesa 4" x 2.1/2" x 2.1/2", incluye cheque ranurado de 4" | und | 1 |  | 0
10.12 | Transicion de tuberia PEAD 110mm a tuberia en acero al carbon 4" | und | 2 |  | 0
10.13 | Estacion de monitoreo 3" | und | 6 |  | 0
10.14 | Valvula ventosa listada UL-FM 1" | und | 1 |  | 0
10.15 | Soporte sismico transversal | und | 26 |  | 0
10.16 | Soporte sismico longitudinal | und | 21 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
11 | REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
11.1 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar enchufable Luminex de 1x15A, 1x20A, icc>10 kA, 120 V, incluye cintas y anillos de marcación. | Un | 82 |  | 0
11.2 | Suministro e instalación interruptor automático bipolar enchufable Luminex de 2x20A, 2x30A 2x40A, icc>10 kA, 208 V, Incluye cintas y anillos de marcación. | Un | 7 |  | 0
11.3 | Suministro e instalación interruptor automático tripolar enchufable luminex de 3x30A (10 KA) a 240 V. | Un | 4 |  | 0
11.4 | Suministro e instalación de tablero trifásico marca Schneider 42 circuitos Trifásico tetrafilar con espacio para totalizador; TWTRAC-42BO; 42CTOS; 75°C; 200A/220V/127V; Isc 10kA; In 200A; Ui 400V; Uimp 4kV; 3F+1N+1T con puerta y espacio para totalizador (ZA000611111 T). | Un | 5 |  | 0
11.5 | Suministro e instalación de tablero trifásico marca Schneider 18 circuitos 240 V, 200 A , puerta y espacio para totalizador (ZA000611099) (Sótano 2/TR-SOT_02) | Un | 5 |  | 0
11.6 | Suministro e instalación de cajas radwell 4x4" con tapa solo para cambios de dirección o transición entre bandeja y tubería, las salidas de cualquier tipo deben incluir su propia caja. | Un | 94 |  | 0
11.7 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105x50 mm marca Legrand Ref. D10422. Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, ángulos interiores, exteriores, planos y tapa final. | m | 680 |  | 0
11.8 | Suministro e instalación de salida para toma normal en tubería EMT de 3/4'' ,incluye, tres metros de tubería EMT, accesorios EMT ,caja radwell, tres metros de cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW por línea (fase, neutro y tierra) necesario para que la salida quede en completo funcionamiento, toma levitón blanco con tapa, conectores de resorte, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 28 |  | 0
11.9 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: Tres metros de tubería EMT de 3/4”, accesorios EMT de 3/4'', caja de paso radwell, tres metros de cable de cobre aislado No.12 EXZH BW por línea (fase, apague y tierra), interruptor sencillo gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 11 |  | 0
11.10 | Suministro e instalación de interruptor doble, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: tres metros de tubería EMT de 3/4”, accesorios EMT de 3/4'', caja de paso radwell, tres metros de cable de cobre aislado No.12 EXZH BW por línea (fase, dos apagues y tierra), interruptor sencillo gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 22 |  | 0
11.11 | Suministro e instalación de interruptor conmutable sencillo gálica, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: cuatro metros de tubería EMT de 3/4”, accesorios EMT de 3/4'', caja de paso radwell, 3 metros de cable de cobre aislado No.12 EXZH BW por línea (una fase, dos comunes y tierra), interruptor conmutable sencillo gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 12 |  | 0
11.12 | Suministro e instalación de interruptor conmutable doble, incluye en su totalidad todos los elementos necesarios para que la salida sea funcional como son: Tres metros de tubería EMT de 3/4”, accesorios EMT de 3/4'', caja de paso radwell, tres metros de cable de cobre aislado No.12 EXZH BW, por línea (dos fases, dos tierras y cuatro comunes), interruptor conmutable doble gálica, marquilla auto adhesiva, terminales de desforre, terminales de ojo y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
11.15 | Suministro e instalación de luminaria 240503E3000 5U1703-2000 IT 100 AQW LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2-1R2FT 3200Lm, Incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre, y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 6 |  | 0
11.16 | Suministro e instalación de luminaria emergencia salida 20656 DIANA LDF3200C 225lm 1Hr - IP 42, Incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 63 |  | 0
11.17 | Suministro e instalación de luminaria 250403E3000 IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER KIT LED 2-LPT8 2100Lm , Incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre, y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 94 |  | 0
11.20 | Suministro e instalación de luminaria 024003E3000 BLOCK LENS 2L11 610X600X80 SOBREPONER, Incluye 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 200 |  | 0
11.22 | Suministro e instalación de luminaria 029869 APLIQUE DE PARED NEW FLASH 13000K 1500lm 100-240V PX-0507-NEG. Incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
11.25 | Suministro e instalación de Luminaria de emergencia 5U0803E3000 EMERGENCIA SALIDA 90 E 300X185X45 SOBREPONER, incluye también cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre, salida de tomacorriente leviton 15A y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 23 |  | 0
11.26 | Suministro e instalación de bandeja porta cables tipo malla cablofil de CF54/150mm con separador central ELECTROZINCADO. Incluye soportes y accesorios de fijación, cable numero 4 desnudo más conector certificado para unir bandeja y cable de puesta tierra. | m | 375 |  | 0
11.27 | Suministro e instalación de barra equipotencializadora de cobre de A=0,07m x E=0.050m x:H=0,07m y 30 cm de largo. Incluye aisladores elastoméricos tipo barraje en cuartos técnicos y subestación. | Un | 4 |  | 0
11.28 | Caja de inspección de 1,00 x 1,00 x 1,00 m en concreto de 20,7 Mpa reforzado, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa, especificaciones EEP (CBTE) | Un | 3 |  | 0
11.29 | Suministro e instalación de ducto EMT Ø 1 1/4", accesorios EMT de 1 1/4" y demás elementos para la correcta instalación. | m | 45 |  | 0
11.30 | Suministro e instalación de toma regulado en ducto evolutivo, incluye tres metros de cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW por línea (fase, neutro y tierra), marco universal, toma leviton naranja certificado 8200-0IG NEMA 5-20R, conectores de resorte, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 297 |  | 0
11.31 | Suministro e instalación toma normal en ducto evolutivo, incluye tres metros de cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW por línea (fase, neutro y tierra), marco universal, toma levitón con tapa certificado NEMA 5-20R ref GFNT2-W, conectores de resorte, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 395 |  | 0
11.33 | Suministro e instalación de tomacorriente bifásico TIN16/413-6 de incrustar 16 A 2P + T en ducto evolutivo con cable LSZH (208 V), 2F#12 + 1#12 T, incluye además tres metros de cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW por línea (dos fases y tierra), marco universal, conectores de resorte, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 4 |  | 0
11.34 | Suministro e instalación de salida para toma GFCI en tubería EMT de 3/4'', incluye tres metros de tubería EMT, accesorios EMT, caja radwell, tres metros de cable de cobre aislado No.12 EXZH BW por línea (fase, neutro y tierra) necesario para que la salida quede en completo funcionamiento, toma Gálica GFCI conectores de resorte, marquillas auto adhesivas, toma LEGRAND GFCI, conectores de resorte y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 8 |  | 0
11.35 | Suministro interruptor trifásico industrial ajustable de 70-100 AMP EASYPACT CVS 220/ SCHNEIDER, 25 kA | Un | 5 |  | 0
11.36 | Suministro interruptor trifásico industrial ajustable de 28-44 AMP EASYPACT CVS 220/ SCHNEIDER, 25 kA | Un | 5 |  | 0
11.37 | Suministro interruptor trifásico industrial ajustable de 44-63 AMP EASYPACT CVS 220/ SCHNEIDER, 25 k A | Un | 5 |  | 0
11.38 | Suministro e instalación de alimentador desde transformador a tablero de baja tensión por cárcamo en 6# 3/0 + 2 # 3/0 para neutro LSZH libre de halógenos + 1T # 1/0 desnudo, incluye terminales tipo pala de cobre en ambos extremos. | m | 14 |  | 0
11.39 | Suministro en instalación de acometida eléctrica para UPS en cable soldador en calibre 3 # 2/0 X Fase + 2 # (1/0) para Neutro libre de halógenos y numero 4 desnudo para tierra, todos de cobre, incluye conectores tipo pala en ambos extremos. | m | 14 |  | 0
11.40 | Suministro e instalación de alimentador de Baja tensión en cuarto técnico en 3F# 2 +1 N # 2 + 1T # 4 desnudo. | m | 48 |  | 0
11.41 | Suministro e instalación de ducto EMT Ø 2", accesorios EMT de 2" y demás elementos para la correcta instalación. | m | 33 |  | 0
11.42 | Suministro e instalación acometida 3x10 AWG LSZH para iluminación exterior | m | 105 |  | 0
11.44 | Suministro e instalación de salida de iluminación general y de emergencia en tubería EMT de 3/4'' y por bandeja tipo malla, incluye tres metros de tubería EMT, accesorios EMT, caja radwell, tres metros de cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW por línea (fase, neutro y tierra) necesario para que la salida quede en completo funcionamiento, toma levitón blanco con tapa, conectores de resorte marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 430 |  | 0
11.45 | Suministro e instalación de salida para toma regulado en tubería EMT de 3/4'', incluye tres metros de tubería EMT, accesorios EMT, caja radwell, tres metros de cable por línea (fase, neutro y tierra) No. 12 EXZH BW necesario para que la salida quede en completo funcionamiento, toma leviton naranja con tapa, conectores de resorte, conectores de ojo, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 32 |  | 0
11.46 | Suministro e instalación de alimentador desde tablero de Baja tensión en cuarto técnico en 3F# 6 +1 N # 6 LSZH + 1T # 8 desnudo. | m | 92 |  | 0
11.47 | Suministro e instalación de sensor para baños y escaleras, incluye tres metros de tubería EMT, tres metros de cable numero 12 libre de halógenos por línea (fase, apague, neutro y tierra), conectores de resorte, marquillas auto adhesivas, sensor leviton 360 grados y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 4 |  | 0
11.48 | Suministro e instalación de dos ductos de PVC 3/4" para canalización por piso, incluye tubería PVC de 3/4", accesorios, pegante y demás elementos de fijación. | m | 48 |  | 0
11.53 | Suministro e instalación de paquete de 3 conductores en cable cobre # 12 AWG libre de halógenos, para salidas que superen el metraje establecido en estas especificaciones. | m | 2200 |  | 0
11.54 | Perforación de placa para alimentar mesas en islas en ducto de 2" | Un | 10 |  | 0
11.55 | Suministro e instalación de bandeja porta cables tipo malla cablofil de 30x6 cm con separador central. Incluye soportes y accesorios de fijación, cable numero 4 desnudo más conector certificado para unir bandeja y cable de puesta tierra. | m | 34 |  | 0
11.62 | Suministro e instalación de tuberia EMT de 3/4" con accesorios | m | 320 |  | 0
11.65 | Suministro e instalación de salida para toma normal en tubería PVC de 3/4'‘, incluye tres metros de tubería PVC, accesorios PVC, caja DE 2X4", tres metros de cable de cobre aislado No. 12 EXZH BW por línea (fase, neutro y tierra), necesario para que la salida quede en completo funcionamiento, toma leviton blanco con tapa, conectores de resorte, marquillas auto adhesivas y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 12 |  | 0
11.66 | Suministro e instalación de luminaria Ref. 024001 - 3000 BLOCK LENS L01 605X605X60 de INCRUSTAR 2LED-LINE2R 15.3W, incluye cable 1,5 m de cable encauchetado #16 de tres polos libres de halógenos, clavija, prensa estopa, terminales de desforre y demás elementos para una correcta instalación. | un | 42 |  | 0
11.67 | Suministro interruptor trifasico industrial ajustable de 280 - 400 Amperios termomagnético EasyPact CVS 36kA TMD 3P 3d 400A | un | 1 |  | 0
11.68 | Desmonte e instalación de acometida existente por cárcamo en 8 conductores 4/0 y una tierra en 2/0, también incluye conectores, amarras y cinta de marcación. | m | 12 |  | 0
11.69 | Suministro e instalación de breaker Tripolar 3x70 Enchufable Luminex Legrand | un | 6 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
12.0 | INSTALACIONES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.
12.1 | Suministro e instalación de alambrón de aluminio de 8mm, para el sistema de apantallamiento contra rayos. Incluye: Alambrón, tendido y amarre del alambrón sobre aisladores y todo lo necesario para su correcta instalación | m | 170 |  | 0
12.2 | Suministro de grapa paralelo DEHN MVKLEMME RD 810mm St7-tZn - 390050 para uniones y derivar a puntas y bajantes.. | Un | 82 |  | 0
12.3 | Suministro e instalación de bajante de apantallamiento incluye cable de aluminio aislado No. 1/0 AWG, por 1Ø 1" IMC para las bajantes del apantallamiento, hasta la caja de transición, incluye tubería y accesorios IMC de 1", cable de aluminio aislado No. 1/0 AWG, canalización, elementos de fijación en todo el recorrido. | m | 82 |  | 0
12.4 | Suministro e instalación de caja metálica de Paso 20cm x 20cm x 15cm para transición de cable de aluminio No.1/0 y cable de cobre No.1/0 para llegar al anillo de apantallamiento, incluye además un conector bimetálico certificado para unir ambos conductores. | Un | 2 |  | 0
12.5 | Suministro e instalación de canalización para conexión entre la caja de transición y el anillo de apantallamiento subterráneo, incluye un metro de tubería IMC de 1”, accesorios IMC y elementos de fijación, canalización en piso, tapada de brecha, retiro de sobrantes y tramo de tubo Ø1 PVC en piso, desde transición del edificio hasta la caja donde se encuentra el anillo perimetral subterráneo con las bajantes de apantallamiento y la varilla de 2,4 metros de cobre. Esta canalización en piso se considera a una distancia de 2 metros. | Un | 2 |  | 0
12.6 | Suministro e instalación de cable desnudo de cobre No. 1/0 AWG, 7 hilos para anillo equipotencial subterráneo y unión con edificio contiguo, para unir el anillo de equipotencialización del sistema con la malla existente, también un anillo perimetral para unir bajantes de apantallamiento, incluye además del cable 1/0 desnudo de cobre, la canalización a 60 cm de profundidad, tapada de brecha y retiro de sobrantes a botadero. | m | 135 |  | 0
12.7 | Suministro e instalación de punta captadora OBO 5-8 X 0.60 metros y base para instalación de la misma, incluye además elementos de fijación garantizando firmeza y estabilidad. | Un | 13 |  | 0
12.8 | Suministro e instalación de varilla de cobre 2,40 metros y 12.7 mm, para puesta a tierra, apantallamiento y unión equipotencial. | Un | 4 |  | 0
12.9 | Suministro y aplicación de soldaduras exotérmicas de 115 gr para conexión de varilla de cobre a cable de cobre 2/0 - 1/0, 1/0 - 2 AWG, cable - cable y cable -estructura con el fin de interconectar todo el sistema de puesta a tierra. | Un | 9 |  | 0
12.10 | Suministro e instalación de Base Plástica Dehn 8 mm 110X105X75 mm y soporte certificado con el fin de fijar y aislar el alambro de aluminio de apantallamiento con la estructura del edificio, esta base se debe instalar de manera adecuada garantizando firmeza a la estructura del edificio. | Un | 89 |  | 0
12.11 | Caja de 0.4x0.4x0.6m en concreto reforzado de 20,7 Mpa impermeabilizado, con marco y tapa metálica; según especificaciones Empresa de Energía de Pereira, para varillas de apantallamiento y alumbrado exterior. | Un | 8 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
13 | INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y COMUNICACIONES.
13.1 | Suministro e instalación de salida doble de datos categoría 6A AMP CommScope, en marco universal sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mm, incluye troquel para ducto evolutivo, dos Jack RJ 45 blindado 6A, dos Black Insert y face plate doble, además se debe certificar ambas salidas. | Un | 10 |  | 0
13.2 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6A AMP CommScope, en marco universal sobre ducto evolutivo DLP Legrand de 105x50 mm, incluye troquel para ducto evolutivo, Jack RJ 45 blindado 6A, Black Insert y face plate doble, además se debe certificar el punto. | Un | 309 |  | 0
13.3 | Suministro e instalación de cable Cable F-UTP 4P 23Awg Cat.6A LSZH Gris CommScope. | m | 13100 |  | 0
13.4 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos categoría 6A con jacks blindados y debidamente ponchados y aprobados para su uso, además se deben maquillar todos los puertos. | Un | 14 |  | 0
13.5 | Suministro e instalación de bandeja de fibra óptica Bandeja modular para fibra óptica 3UR 19”, deslizable, puerta frontal de plexiglass, parte trasera con apertura, tapa superior abatible, salida de patch cords lateral, anillos organizadores, vacía para configurar 9 con placas intercambiables o módulos MTP, con máximo: 216 hilos LC --- 108 hilos SC --- 72 hilos ST --- 72 hilos FC; incluye acopladores de FO 48Hilos | Un | 8 |  | 0
13.6 | Suministro e instalación de multitoma para Rack de 3 salidas dobles normales | Un | 5 |  | 0
13.7 | Suministro e instalación Rack abierto AXIS 28 UR, 4x19", 120x55 color negro y organizador 4x3 vertical doble con tapa y cerradura. Incluye Organizador vertical de alta densidad para gabinete de 28 UR, con tapa y cerradura, finger plástico de 4", terminado en pintura electrostática color negro pasacables posterior y finger plásticos negro. | Un | 4 |  | 0
13.8 | Suministro e instalación de patch cord de 1 pie categoría 6A AMP CommScope para comunicación de puntos de red y patch panel en rack, conexión de cámaras, y puntos de acceso inalámbrico. | Un | 436 |  | 0
13.9 | Suministro e instalación de patch cord de 5 pies categoría 6A AMP CommScope para puestos de trabajo, estos se deben entregar a la interventoría la cual deberá realizar entrega a el funcionario encargado de la administración de la red en la UTP mediante acta debidamente firmada. | Un | 415 |  | 0
13.10 | Suministro e instalación de patchcord de FO mono modo 9/125 μm dúplex conector LC/PC-LC/PC 3.0 mm de diámetro 3.0 metros de longitud | Un | 16 |  | 0
13.11 | Suministro e instalación de patch cord de F.O. preconec 12 H MONO LSOH de 30 m para conexión entre racks. | Un | 4 |  | 0
13.12 | Suministro e instalación de cable HDMI de 15 m para proyección de TV o video beam, desde puesto de trabajo, en tubería EMT de 1" hasta salida superior del tablero en techo, incluye 5 metros de tubería EMT de 1”, accesorios EMT, dos cajas radwell, dos tomas HDMI, cable HDMI de 15 metros y demás elementos para una correcta instalación. | Un | 19 |  | 0
13.14 | Cámara de media tensión en concreto con acero de refuerzo, tapa de seguridad según lo establecido por la EEP (Cámara de paso o giro: 1.50 m x 1.50 m x 1.50 m).Se exige la construcción de estas cámaras con el esquema que se muestra en las especificaciones. | Un | 4 |  | 0
13.15 | Suministro e instalación de salida doble de datos categoría 6A AMP CommScope, en ducto EMTde 3/4", incluye tres metros de tubería EMT, accesorios, caja radwell, dos Jack RJ 45, dos Black Insert, face plate y la certificación de ambos puntos. | Un | 25 |  | 0
13.16 | Suministro e instalación de salida sencilla de datos categoría 6A AMP CommScope, en ducto EMT 3/4", incluye tres metros de tubería EMT, accesorios, caja radwell, Jack RJ 45, dos Black Insert, face plate y la certificación del punto. | Un | 25 |  | 0
13.17 | Suministro, medición por tramos, enrollado y ubicación en un rack provisional. Esta reserva tiene como objetivo permitir que, en una etapa posterior del proyecto, el rack y el cable se puedan trasladar al punto definitivo del cuarto técnico y de comunicaciones para la instalación del cable F-UTP 4P 23Awg Cat.6A LSZH Gris CommScope. Nota: Dicho cable debe ser ponchado en su correspondiente patch panel, labor que está incluida en el suministro e instalación del patch panel. | m | 8500 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
15.0 | CONEXIÓN EN FIBRA ÓPTICA ENTRE CENTRO DE DATOS Y EDIFICIO DE BLOQUE 15A y 15B
15.1 | Suministro, instalacion de cable de fibra óptica mono modo de 48 hilos para exterior marca Siemon con protección contra roedores. | m | 183 |  | 0
15.2 | Fusión hilos de fibra óptica de 48 y 12 hilos. | Hilos | 168 |  | 0
15.3 | Suministro e instalación de pigtail | Un | 168 |  | 0
15.5 | Suministro, instalacion de patch cord de f.o. preconec 12h mono lsoh de 30 m | Un | 4 |  | 0
15.6 | Certificación de hilos mono modo de fibra óptica | Hilos | 84 |  | 0
15.7 | Suministro e instalación de caja de paso plástica 0,5X0,5mX0,2m, con chapa, certificado RETIE para conexiones o transición de bandeja a ducto evolutivo, caja de empalmes y de paso. | Un | 15 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
16 | OBRAS PROVISIONALES REDES ELECTRICAS
16.1 | Suministro e instalación de banco de ductos 4 Ø 4" PVC-TDP. Incluye: Excavación y llenado con material del sitio con dimensiones de 70 cm de ancho por 75 cm de profundidad, lecho de arena de 10 cm, cinta de aviso de peligro, se debe compactar por capas evitando derrumbamientos a futuro. Además, se debe tener en cuenta el retiro de sobrantes a botadero autorizado. | m | 60 |  | 0
16.2 | Suministro e instalación de acometida eléctrica para bloque B desde tablero de baja tensión en cable de cobre 3# 2/0 para fases 1 # 2/0 para neutro libre de halógenos y un conductor 1/0 desnudo AWG en ducto sobrepuesto tipo tubo conduit acero galvanizado EMT de 4" de diámetro, bajo techo incluye elementos de fijación tales como abrazadera tipo Grapa Metálica 4 Pulgadas Ajustable para canal inustrut galvanizado, curvas, terminales, marquillas RETIE, etc. | m | 90 |  | 0
16.3 | Suministro e instalación de caja de paso plástica 0,5X0,5mX0,2m, con chapa, certificado RETIE para conexiones o transición de bandeja a ducto evolutivo, caja de empalmes y de paso. | Un | 5 |  | 0
16.4 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar enchufable Luminex de 1x15A, 1x20A, 1x20A icc>10 kA, 120 V, incluye cintas y anillos de marcación. | Un | 15 |  | 0
16.5 | Suministro e instalación interruptor automático bipolar enchufable Luminex de 2x20A, 2x30A 2x40A, icc>10 kA, 208 V, Incluye cintas y anillos de marcación. | Un | 8 |  | 0
16.6 | Suministro e instalación interruptor automático tripolar enchufable luminex de 3x30A (10 KA) 120 a 240 V. | Un | 6 |  | 0
16.7 | Suministro e instalación de acometida eléctrica provisional en caja de policarbonato y elementos de fijación, instalación del medidor, suministro e instalación de acometida en 3#6+1#10 con distancia de 30 m y canalizada adecuadamente cumpliendo normatividad NTC 2050 y RETIE además de su protección de 50A, suministro e instalación de tablero de 6 circuitos. Los demás suministros e instalaciones que se requieran después del tablero bifásico y sus protecciones, además de cargas que superen la acometida aquí descrita las debe tener en cuenta el contratista al momento de la ejecución sin que la Universidad Tecnológica de Pereira deba responder por dichos gastos. | Un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
17 | EQUIPOS RED ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES
17.1 | Suministro e instalación de gabinete tipo modular estándar de (180X80X60) cm alto-ancho- profundo. Lamina COLD ROLLED, IP42 tipo interior, color RAL 7035. marca FATEL, base tipo modular estándar de (10X80X60) cm alto-ancho- profundo lamina COLD ROLLED, tipo interior, color RAL 7035, marca FATEL, kit de transferencia CVS500, incluye: (2) interruptores tripolares con mando motorizados de 350-500A icu 40kA a 220 VAC (1) enclavamiento mecánico, (4) contactos auxiliares, cable para ive CVS y NSX, marca SCHNEIDER ELECTRIC, bloque ive solo, enclavamiento eléctrico ive 48/440 VAC, marca SCHNEIDER ELECTRIC, controlador para transferencia automática con comunicación mod bus , dis play gráfico para verificar la configuración y obtener todas las informaciones relativas al estado de la unidad y posibilidad de ajuste de la frecuencia máxima y mínima marca ABB, interruptor termo magnético mono polar tipo: IC60N, 1P nominal: 6A, I corte: 20KA A 127/240 VAC marca: SCHNEIDER ELECTRIC, piloto electrónico 22mm 52 mm largo marca VCP 220 VAC verde, selector de manija negra 3 posiciones fijas-2NA, marca SCHNEIDER ELECTRIC, selector de manija negra 2 posiciones fijas-2NA marca SCHNEIDER ELECTRIC, contactor magnético tripolar, 25 AMP EN AC1, 11 AMP EN AC3/240 VAC, 9 AMP EN AC3/440VAC, bobina 220 VAC, VN 690 VAC, UI 6KV, contacto auxiliar 1NO+1NC. medidas 45mm x 73.5mm X 87.4mm (WXHXD). marca LS, enclavamiento mecánico lateral para 2 contactores MC-9B HASTA MC-150A, 2NC. marca LG, bloque de contactos - 1NO - para montaje en selector, marca SCHNEIDER ELECTRIC, bloque de contactos - 1NC - para montaje en selector, marca SCHNEIDER ELECTRIC, borne de paso a tornillo 6mm, aislamiento pa, color gris puente tornillo, 32 A, 750 VAC, 26-10 AWG-mm, marca KLEMSAN, por ultimo se debe tener encuenta un carcamo para soportar el cableado de 50cm x50cm x 60 de profundidad. | Un | 1 |  | 0
17.2 | Suministro e instalación de UPS ENERGEX POWER IT LV DE 60KVA gabinete de 30 U con STS de 60KVA /54kW, alimentación de entrada y salida 208 VAC con tres (3) modulos de potencia de 20 kVA, alimentación de entrada 208V, salida 120V, incluye tambien un Rack externo de baterías REF.801226 para autonomía de diez (10) minutos. | Un | 1 |  | 0
17.3 | Suministro e instalacion de puntos de acceso inalambrico Aruba AP-535 (RW) Unified AP, incluye AP-MNT-MP10-D AP mount bracket 10-pack D y licencia. | Un | 18 |  | 0
17.4 | Suministro e instalación de switch Aruba 48G Class4, incluye accesorios, dispositivo R0X26C Aruba 6400 v2 48p, fuente de alimentación AC Aruba X372 54VDC 1050W, cable de poder, licencia y demas elementos para correcta instalación y funcionamiento. | Un | 12 |  | 0
17.8 | Suministro e instalación de patch panel AMP de 24 puertos categoría 6A con 12 jacks blindados debidamente ponchados. | Un | 2 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
18 | OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS
18.01 | Empradizacion zonas verdes en maní forrajero. | m2 | 156 |  | 0
18.02 | Piso en concreto de 21 Mpa, e=10cm acabado escobiado y acolillado. Incluye Malla electrosoldada 5 mm, separ. 150 x 150 mm, formaleta, curado, corte y sello de dilataciones. | m2 | 5 |  | 0
| APLICACIÓN PMA EN OBRA |  |  |  | 0
18.03 | Señal Metálica Informativa | m2 | 3 |  | 0
18.04 | Sedimentador para el lavado de herramientas y canales de concretadoras | un | 1 |  | 0
18.05 | Geotextil No Tejido para evitar la dispersion de material particulado | m2 | 80 |  | 0
18.06 | Proteccion de sumideros de aguas lluvias con polisombra | m2 | 60 |  | 0
18.07 | Punto ecológico (Acopio de residuos) | un | 1 |  | 0
18.08 | Kit de derrames | un | 1 |  | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  | xx% |  | #VALUE!
| UTILIDAD |  | xx% |  | #VALUE!
| TOTAL SIN I.V.A |  |  |  | #VALUE!
| I. V. A. DE UTILIDAD |  | 19% |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL |  |  |  | #VALUE!
Nombre y firma del proponente