## ANEXO 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA BS 04 DE 2025
COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA
ÍTEM | NOMBREL DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION MARCA/ REFERENCIA/ESPECIFICACIONES OFERTADAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | PORCENTAJE IVA ( % ) | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL IVA INCLUIDO | TIEMPO DE ENTREGA (Días Calendario) | TIEMPO DE GARANTIA
1 | Planta Eléctrica | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA PLANTA ELECTRICA, Especificaciones: 350kW nominales, EXCITACIÓN CON PMG, CON CONTROL PCC 2,2 - PARO POR BAJO NIVEL DE REFRIGERANTE, ALARMA DE BAJO VOLTAJE DE BATERIA, REGULADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD, PARO DE EMERGENCIA EXTERNO, PRECALENTADOR DE CAMISAS, BREAKER ORIGINAL DE FABRICA 1250 AMP, FLEXIBLE Y ACOPLES PARA EL SISTEMA DE ESCAPE, TANQUE EN LA BASE. VOLTAJES DISPONIBLES PARA RECONEXIÓN 277/480 255/440 220/380 127/220 + MONTAJE MECANICO Y TRANSPORTE PLANTA ELECTRICA. INCLUYE PUESTA EN SITIO Y ANCLAJE, CONEXIONES ELECTRICAS DE POTENCIA Y CONTROL. ENCENDIDO INICIAL Y PRUEBAS. INCLUYE MONTACARGAS. INCLUYE CARGADOR DE BATERIAS 24V - 10AMP - MYFAL + DUCTO ENFOCADOR + BATERIA 30 H - TIPO POSTE - DIMENSIONES 330MM X 172MM X 238MM + CABINA PARA PLANTA ELECTRICA (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA FRONTAL (A CHASIS)+ TUBERIA DE ESCAPE. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR VERDE ONAN, LAMINA FIBERGLASS BLACK THEATER DE DENSIDAD MEDIA ESPESOR DE 4 PULGADAS, TRIPLE PUERTA POR CARA. INCLUYE: SISTEMA DE ESCAPE MONTADO. LA TUBERÍA DE ESCAPE SERÁ A PUNTO DE SALIDA SEGÚN PLANIMETRÍA, TIPO CR-16 DE 8" CON SU RESPECTIVO RECUBRIMIENTO TÉRMICO EN CHAQUETA DE ALUMINIO. INCLUYE ALIMENTADOR 1149 AMPERIOS - 220 VOLTIOS - (3 FASES+NEUTRO+TIERRA) -COBRE(CU) FLEXIBLE -CON BANDEJA DESTAPADA -TEMPERATURA 25C EN PUNTO INDICADO A TRANSFERENCIA. INCLUYE BOMBA ELÉCTRICA DE DETECCIÓN DE REBOSE INSTALADA y TRAMO DE TUBERÍA DE 1 1/2" EN ACERO AL CARBON TIPO SCH40 CONECTADO A LA DETECCIÓN DE REBOSE Y EL PUNTO DE TUBERÍA . INLCUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS : Aditivo para el sistema de refrigeración de la planta, Aceite 15W40 multigrado, Tarjeta de arranque automático: suministra la señal de arranque a la planta cuando falte la tensión en la red, Precalentador de camisas: Mantiene la temperatura del agua en un nivel adecuado para que el motor pueda tomar la carga instantáneamente después del arranque. Incluye termostato que manda señal de arranque o paro, Prueba de funcionamiento estándar de fábrica, Aisladores de vibración tipo disco ubicados entre moto generador y chasis reducen la transmisión de vibraciones a la estructura, Breaker de protección original de fabrica, Tanque de combustible en la base de 500 lt o superior, Flexible y acoples para sistema de evacuación de gases, Gobernador electrónico, Regulador de tensión PMG. | CUMMINS | Unidad | 1
VALOR TOTAL OFERTA | [10 empty] | 0
Observaciones:
NOMBRE Y NIT EMPRESA:
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL
FECHA:
0%
5%
10%
19%

## Hoja1
350000 | 388888.8889 | 306.226
1269.9408
1200.682
1133.9852