## 09 CUADRO CANTIDADES
PRESUPUESTO OBRAS DE ADECUACIÓN FUNCIONAL DEL ESPACIO 4-104 ANTIGUO AUDITORIO DEL EDIFICIO 4 – FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA En marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del Pilar de Gestión y Sostenibilidad institucional del Plan de Desarrollo institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | Localización y replanteo. | M2 | 348 |  | 0
1.02 | Red provisional de agua. | GL | 1 |  | 0
1.03 | Red provisional eléctrica. | GL | 1 |  | 0
1.04 | Cerramiento con cinta de señalización, incluye poste en guadua pintado y base en concreto de 2.500 psi | M | 64 |  | 0
1.05 | Cerramiento provisional en tela de polipropileno h=2.10 m. Incluye señalizador | M | 64 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 1 |  |  |  | 0
2 | DEMOLICIONES
2.01 | Demolición enchape y/o revoque | M2 | 25 |  | 0
2.02 | Demolición de muro en ladrillo. Incluye demolición de revoques, enchapes, alfajías, columnas y vigas de amarre, cortes con disco y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 80 |  | 0
2.03 | Demolición mesón en concreto laboratorio. Incluye retiro de acero de refuerzo, demolición de muros de soporte, cortes, y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 1 |  | 0
2.04 | Desmonte y Demolición de tarima, incluye demolición de muro en ladrillo, demolición de revoques, piso, alfajías, columnas y vigas de amarre, cortes con disco y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 40 |  | 0
2.05 | Demolición escalera aera en concreto. Incluye retiro de acero de refuerzo, demolición de muros de soporte, cortes, y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 9 |  | 0
2.06 | Demolición de placa de contrapiso, e= 7cm a e= 12cm. Incluye corte y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 65 |  | 0
2.07 | Demolición Placa existente, incluye retiro de material | M3 | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 2 |  |  |  | 0
3 | DESMONTES
3.01 | Desmonte muros livianos y guardaescobas en baldosa o madera, incluye cortes con disco, desmonte de redes existentes y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 50 |  | 0
3.02 | Desmonte de puertas con marcos y ventanas con rejas de seguridad, Incluye retiro fuera de la obra. | M2 | 30 |  | 0
3.03 | Desmonte de cielo falso. Incluye desmonte de estructuras de soporte principal y/o secundaria, y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 210 |  | 0
3.04 | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | UN | 4 |  | 0
3.05 | Desmonte acabado de piso tipo alfombra y retiro del material sobrante fuera de la obra | M2 | 230 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 3 |  |  |  | 0
4 | EXCAVACIONES
4.01 | Excavación manual de material común (tierra y conglomerado). | M3 | 20 |  | 0
4.02 | Retiro de material sobrante cargue manual | M3 | 20 |  | 0
4.03 | Afirmado compactado e = 0.10 m manual, incluye transporte | M2 | 70 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 4 |  |  |  | 0
5 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
5.01 | Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo | M | 75 |  | 0
5.02 | Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo | M | 50 |  | 0
5.03 | Dintel en concreto de 20,7 Mpa de 0,12 x 0,15 m, incluye refuerzo | M | 40 |  | 0
5.04 | Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,07 m, incluye malla electrosoldada | M2 | 60 |  | 0
5.05 | Demolicion de losa existente | M3 | 2 |  | 0
5.06 | Acero de refuerzo fy=60000psi columnetas | KG | 348 |  | 0
5.07 | Concreto de 3000psi columnetas de confinamiento 12x20cm | ML | 90 |  | 0
5.08 | Acero de refuerzo vigas 12x20cm | KG | 400 |  | 0
5.09 | Concreto de 3000psi vigas de confinamiento 12x20cm | ML | 90 |  | 0
5.1 | Losa de entrepiso en placa fibrocemento de 20mm, perfil estructural calibre 12 (incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | M2 | 27 |  | 0
5.11 | Suministro e instalacion estructura metalica (incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | KG | 805 |  | 0
5.12 | Suministro, transporte e instalacion anclaje epóxico 1/2" l=14 cm (incluye perforación, adhesivo epóxico y perno 5/8 x 14cm) | und | 40 |  | 0
5.13 | Dilatacion en sikarod y sikaflex estructura | ML | 7 |  | 0
5.14 | Construccion de banca en cocnreto de 3000psi a la vista, incluye acero de refuerzo | und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 5 |  |  |  | 0
6 | MUROS Y CIELO RASOS
6.01 | Perforación y anclaje estructural para acero de 3/8". | UN | 145 |  | 0
6.02 | Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m | M2 | 210 |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de cerramiento en panel de lámina galvanizada e= CAL 16 (1,5 mm). Diseño Punzonado, sección cuadrada variable. Inlcuye soportes en acero galvanizadoy transporte. | M2 | 15 |  | 0
6.04 | Recubrimiento bajantes en muro en placa de fibrocemento de 8mm | M | 25 |  | 0
6.05 | Impermeabilización manto fiberglass + imprimante | M2 | 5 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 6 |  |  |  | 0
7 | ACABADOS PARA MUROS, CIELOS
7.01 | Revoque muros y carteras con mortero 1:3, incluye, dilataciones y filos. | M2 | 410 |  | 0
7.02 | Estuco y pintura en vinilo tipo 1 de VINILTEX Baños y cocinas de PINTUCO muros revocados. | M2 | 410 |  | 0
7.03 | Pintura y resane con vinilo VINILTEX Baños y cocinas de PINTUCO cielo raso, incluye dilataciones y filos | M2 | 346 |  | 0
7.04 | Pintura y resane vinilo VINILTEX Baños y cocinas de PINTUCO Muros, , incluye dilataciones y filos | M2 | 314 |  | 0
7.05 | Pintura ventaneria metálica existente | M2 | 6 |  | 0
7.06 | Pintura Puertas metálicas existentes | M2 | 19 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 7 |  |  |  | 0
8 | PISOS - APARATOS SANITARIOS -MESONES Y MUEBLES
PISOS.
8.01 | Preparación de Superficies Pulido Diamantado + Hidrolavado | M2 | 350 |  | 0
8.02 | Puenteo de Juntas y Fisuras SikaRefuerzo Tejido + Sikadur-32 primer, Sello Flexible de Juntas Sikaflex-401 Pavement SL + SikaRod, Sección: 0,4 x 1 cm. | M | 180 |  | 0
8.03 | Piso Polimérico, Sistema: Sikafloor-210 Purcem, Espesor: 4.0 mm | M2 | 350 |  | 0
8.04 | Guardaescobas en mortero | M | 300 |  | 0
| MESONES Y MUEBLES |  |  |  | 0
8.05 | Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) y granito pulido, incluye mampostería, refuerzo, enchape de muros y tapa frontal en acero inoxidable calibre 20 | M2 | 30 |  | 0
8.06 | Lavaplatos sencillo en acero inoxidable 304 poceta de 0,61 x 0,41 m x 0,16, incluye grifería, sifón de 2" y canastilla | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 8 |  |  |  | 0
9 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO
PUERTAS.
9.01 | Suministro e instalación de puerta de una nave batiente en Vidrio templado de 10mm, con accesorios en acero inoxidable incluye chapa | M2 | 3 |  | 0
9.02 | Suministro e instalación de puerta de dos naves batientes en lámina calibre 20, similares a las existentes, incluye, anticorrosivo, pintura, chapa y accesorios | M2 | 19 |  | 0
9.03 | Suministro e instalación de puerta de una naves batientes en lámina calibre 20, incluye, anticorrosivo, pintura, chapa y accesorios | M2 | 11 |  | 0
VENTANAS.
9.04 | Suministro e instalación de ventana corrediza de cuatro naves en vidrio templado 5 milímetros y aluminio referencia 8025 | M2 | 25 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 9 |  |  |  | 0
10 | INSTALACIONES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS
REDES HIDROSANITARIAS INTERNAS
10.01 | Inst. Ducha Emergencia | un | 1 |  | 0
10.02 | Inst. Platos/lavadora | un | 1 |  | 0
10.03 | Punto hidráulico AF PVC de 1/2" (2 m) para mampostería seca, incluye cámara de aire | pto | 1 |  | 0
10.04 | Punto hidráulico AF PVC de 3/4" (2 m) para mampostería seca, incluye cámara de aire | pto | 2 |  | 0
10.05 | Tubería PVC presión de 1/2" rde 9, incluye accesorios | ml | 15 |  | 0
10.06 | Tubería PVC presión de 3/4" rde 21, incluye accesorios | ml | 7 |  | 0
10.07 | Llave de paso de 1/2" tipo Red White | un | 1 |  | 0
10.08 | Punto sanitario PVC de 2" (2 m), en mampostería seca | pto | 1 |  | 0
10.09 | Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios | ml |  |  | 0
10.1 | Tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios | ml | 9 |  | 0
10.11 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 hasta 1.00 m en concreto de 3.000 psi, tapa reforzada en concreto de 3.000 psi | un | 1 |  | 0
10.12 | Excavación manual en tierra de 0 a 2 m | m3 | 5 |  | 0
10.13 | Lleno con material seleccionado de las excavaciones | m3 | 5 |  | 0
10.14 | Lleno compactado mat granular (sucio de rio) , cama tuber | m3 | 0.5 |  | 0
10.15 | Cargue manual, retiro y disposición final de escombros o material sobrante de obra. Distancia máxima 20 Km | m3 | 0.5 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 10 |  |  |  | 0
11 | REDES ELÉCTRICAS, COMUNICACIONES Y DE ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN
11.01 | Desmonte y retiro de luminarias existentes en las áreas que serán intervenidas. Incluye: Retiro de cable, caja, canaleta, revisión, mantenimiento y entrega a la supervisión. | Un | 24 |  | 0
11.02 | Suministro e instalación de Luminaria panel LED rectangular, 48 W, 3600 lm, 30X120 cm con marco. Incluye cable No 16 encauchetado y accesorios requeridos para su correcta instalación. Incluye suministro e instalación del marco acorde al tipo de luminaria. | Un | 22 |  | 0
11.03 | Suministro e instalación de Luminaria LED hermética, 2x18 W, 3600 lm, 30X120 cm con marco. Incluye cable No 16 encauchetado y accesorios requeridos para su correcta instalación. Incluye suministro e instalación del marco acorde al tipo de luminaria. | Un | 8 |  | 0
11.04 | Suministro e instalación de luminaria cuadrada LED de incrustar de 24W. Incluye accesorios para su correcta instalación. | Un | 2 |  | 0
11.05 | Suministro e instalación de luminaria led de emergencia tipo Mickey Mouse. | Un | 6 |  | 0
11.06 | Suministro e instalación de aviso luminoso de SALIDA de emergencia. | Un | 3 |  | 0
11.07 | Instalación salida de iluminación general o de emergencia, sobrepuesta o en cielo raso. Incluye 3 m de cable No. 14 PE-HF-FR-LS. Inclye 3 m de tubería EMT 3/4" con accesorios requeridos para su correcta instalación. | Un | 41 |  | 0
TOMACORRIENTES NORMALES Y REGULADOS.
11.08 | Desmonte de canaleta existente. Incluye: Retiro de todo tipo de salida eléctrica, tomacorrientes normales, regulados, salidas de datos y cableado. | Gb | 1 |  | 0
11.09 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo normal en conductor de cobre 12 AWG. Incluye tubería EMT de 3/4" por piso y muros. | Un | 29 |  | 0
11.1 | Suministro e instalación de salida para tomacorriente tipo regulado en conductor de cobre 12 AWG. Incluye tubería PVC de 3/4" por piso y muros. | Un | 6 |  | 0
11.11 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásico, 220 V. Incluye tomacorriente y cable de cobre 10 AWG | Un | 18 |  | 0
11.12 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente trifliar, 220 V, 30 A. Incluye tomacorriente y cable de cobre 10 AWG | Un | 4 |  | 0
11.13 | Suministro e instalación de salida de tomacorriente trifliar, tipo industrial, 220 V, 50 A. Incluye tomacorriente | Un | 1 |  | 0
11.14 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105X50 mm, marca LEGRAND Ref. D10422 o similar. Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T´s, ángulos interiores, exteriores y planos. | m | 60 |  | 0
INTERRUPTORES
11.15 | Suministro e instalación de interruptor manual sencillo de incrustar. | Un | 6 |  | 0
11.16 | Suministro e instalación de interruptor manual doble de incrustar. | Un | 1 |  | 0
ACOMETIDA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES
11.17 | Alimentador 3xNo.2(F+F+F)+1xNo. 2 (N)+ 1xNo4 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios de salida para conexión al tablero eléctrico. | m | 30 |  | 0
11.18 | Alimentador 3xNo.8(F+F+F)+1xNo.8 (N)+ 1xNo10 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico, sube a bandeja portacables para alimentar tableros eléctricos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios de salida de la bandeja para llegar al tablero eléctrico. | m | 45 |  | 0
11.19 | Alimentador 3xNo.10(F+F+F)+1xNo.10 (N)+ 1xNo12 (T) AWG libres de halógenos, desde cuarto técnico, sube a bandeja portacables para alimentar tableros eléctricos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios de salida de la bandeja para llegar al tablero eléctrico. | m | 20 |  | 0
11.2 | Alimentador No.10 AWG libres de halógenos para circuitos a 220 V bifásicos y trifásicos, desde cada uno de los tableros respectivos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios para conexión a ducto evolutivo o en muebles según corresponda. | m | 120 |  | 0
11.21 | Alimentador No.12 AWG libres de halógenos para circuitos generales, regulados y a 220 V, desde cada uno de los tableros respectivos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios para conexión a ducto evolutivo o en muebles según corresponda. | m | 60 |  | 0
11.22 | Alimentador No.14 AWG libres de halógenos para circuitos de iluminación, desde cada uno de los tableros respectivos. Incluye tramo de tubería de EMT con accesorios para conexión a ducto evolutivo o en muebles según corresponda. | m | 20 |  | 0
11.23 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico con barraje de neutro y tierra de 24 circuitos, incluye puerta y totalizador. | Un | 4 |  | 0
11.24 | Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico con barraje de neutro y tierra de 18 circuitos, incluye puerta. | Un | 3 |  | 0
11.25 | Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico para tablero regulado con barraje de neutro y tierra de 8 circuitos, incluye puerta. | Un | 1 |  | 0
11.26 | Suministro e instalación de Interruptor de incrustar. 1x20 A, 1x30, 2x20, 2x30 A. | Un | 87 |  | 0
CABLEADO ESTRUCTURADO
11.27 | Suministro e instalación de cable UTP Cat 6 AMP | m | 400 |  | 0
11.28 | Suministro e instalación de salida de datos sencilla. Incluye Jacks RJ45 cat. 6AMP, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | Un | 6 |  | 0
11.29 | Suministro e instalación de salida doble de voz y datos. Incluye Jacks RJ45 cat. 6AMP, ponchada, marquillado y accesorios necesarios para su instalación. | Un | 2 |  | 0
11.3 | Cerificación de puntos de datos | Un | 10 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 11 |  |  |  | 0
12 | EQUIPOS ESPECIALES
LABORATORIO DE FUNDICION Y DEFORMACIÓN PLÁSTICA
12.01 | Suministro e instalación de extractor tipo hongo para calor y humos general de los laboratorios | UN | 1 |  | 0
LABORATORIO DE VIBRACIONES MECANICAS Y TRIBOLOGIA
12.02 | Suministro e instalación de caja de ventilacion para inyección de aire en laboratorios | UN | 1 |  | 0
12.03 | Suministro de equipo de 24.000 BTU/h marca Panasonic inverter Instalación de equipos, base y arranque. | UN | 2 |  | 0
DESMONTE E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO, LABORATORIOS EDIFICIO DE MECANICA, UTP.
12.04 | Desmonte e instalación de dispositivos del sistema de detección de incendio, incluye: Desmonte de Equipos de Deteccion de Inncedio y Audio Evacuacion, Detectores de Humo, Detectores Termicos, Dispositivos de señal de Audio Evacuacion, Desmonte de tuberia EMT, cajas de paso tipo radwelt, y cableado de comunicación y potencia; Instalacion y puesta en funcionamiento de dsipositivos de Deteccion de Incendio y Audio Evacuacion, en laboratorios, incluye programacion, pruebas y puesta en funcionamiento; Suministro e Instalacion de Tubería EMT 3/4" incluye accesorios y elementos Electricos, Cable NFPL 18/2 AWG, Cable THHN No. 14 AWG X 2 Conductores, Suministro e Instalacion de Detector de Humo Fotoeléctrico, Direccionable y su respectiva programación, equipo y herramienta. | UN | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 12 |  |  |  | 0
13 | VARIOS
13.01 | Aseo general de la obra. | GL | 1 |  | 0
| SUBTOTAL CAPITULO 15 |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 0% | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 0% | 0
| UTILIDAD |  |  | 0% | 0
| TOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA (U) |  |  | 19% | 0
| COSTO TOTAL: |  |  |  | 0