## ANEXO 2-CUADRO PPTO
OBJETO:
ADECUACIONES CISAR CENTRO DE INVESTIGACION EN SALUD DE RISARALDA UTP
PLANEACIÓN
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMPUS
|  | FECHA: | MARZO DE 2019
COD. | ÍTEM | UN | CANT TOTAL | VR. UNIT. | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.01 | Localización y replanteo | M2 | 285 |  | 0
1.02 | Campamento en tabla, teja de fibrocemento, piso en concreto de 17.2 Mpa, capa de afirmado promedio de 0,05 m, incluye vestier y baño. | M2 | 50 |  | 0
1.03 | Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h= 2.10m, incluye bases en concreto móviles. | M | 118 |  | 0
1.04 | Valla informativa en lona 2m x 2m, instalada en cerchas metálicas, incluye bases de concreto y mantenimiento durante la obra | M2 | 4 |  | 0
1.05 | Acondicionamiento de acceso provisional a la obra con afirmado, espesor promedio 0.25m, incluye mantenimiento durante el periodo de construcción. | M2 | 40 |  | 0
2 | DEMOLICIONES Y DESMONTES |  |  |  | 0
2.01 | Demolición muros en ladrillo, incluye estructura de amarre, guardaescobas, revoque y/o enchape, cortes con pulidora y retiro de sobrantes fuera de la obra. | M2 | 90.5 |  | 0
2.02 | Desmonte muros livianos y guardaescoba en tableta, incluye corte con pulidora y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 45 |  | 0
2.03 | Desmonte cielo raso existente en gyplac y/o en superboarad, incluye cortes y retiro de sobrantes fuera de la obra. | M2 | 383 |  | 0
2.04 | Demolición piso tableta y mortero de base espesor promedio=0.06m , incluye cortes con pulidora y retiro de material sobrante fuera de la obra. | M2 | 43 |  | 0
2.05 | Demolición guardaescobas en tableta muros existentes, incluye retiro fuera de la obra. | M | 102 |  | 0
2.06 | Desmonte de puerta y marco metálicos o de madera, incluye retiro fuera de la obra | M2 | 51 |  | 0
2.07 | Desmonte ventanas metálicas o de madera o aluminio, incluye retiro fuera de la obra | M2 | 28 |  | 0
2.08 | Demolición manual en concreto (mesón, pocetas, banca, alfajía, vigas de amarre) | M3 | 3 |  | 0
2.09 | Desmonte aparatos sanitarios, incluye retiro fuera de la obra | UN | 2 |  | 0
2.1 | Desmonte de cubierta existente y estructura de soporte, incluye retiro de material sobrante fuera de la obra hasta botadero autorizado | M2 | 77 |  | 0
2.11 | Desmonte camillas anfiteatro, incluye demolicion dado en concreto de 0.15mx0.35mx0.20m y corte de parales metálicos de fijación a piso. | UN | 7 |  | 0
2.12 | Desmonte reja metálica de 6.20mx2.30m, incluye retiro fuera de la obra | M2 | 14 |  | 0
2.13 | Desmonte y reinstalación pasamanos en acero inoxdidable | M | 12 |  | 0
2.14 | Escarificado piso existente, incluye retiro fuera de la obra. | M2 | 30 |  | 0
3 | LLENOS |  |  |  | 0
3.01 | Sub-base granular tipo invias, incluye transporte de material, vibrocompactador manual | M3 | 2 |  | 0
4 | CONCRETOS |  |  |  | 0
4.01 | Placa de contrapiso en concreto premezclado de 20,7 Mpa e=0,10m, incluye refuerzo en malla electrosoldada de 0.15mx0.15m diámetro 5mm | M2 | 67 |  | 0
4.02 | Banca en concreto 20,7mpa e= 0,07m, acabado esmaltado, incluye refuerzo en malla electrosoldada de 0.15mx0.15m diámetro 5mm y dilataciones. | M | 11 |  | 0
4.03 | Columnas de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,10m x 0,15m, incluye refuerzo, perforacion y anclaje. | M | 27 |  | 0
4.04 | Columnas en concreto de 20.7 Mpa de 0.25m x 0.25m para instalación de platinas de la estructura cubierta nueva, incluye refuerzo, sikadur 32 primer, perforación a viga existente de 5/8" y anclaje. | M | 10 |  | 0
4.05 | Grouting de fc=42 MPA sin retracción tipo sika grout, para nivelación base platinas estructura metálica. | M3 | 0.01 |  | 0
5 | MAMPOSTERÍA, REVOQUES |  |  |  | 0
5.01 | Muro en superboard e=10 mm una cara, incluye perfiles estructurales en lamina cold rolled calibre 24,tratamiento de juntas, masillado, estuco acrílico. | M2 | 15 |  | 0
5.02 | Muro en superboard e=10 mm, 2 caras, 3m<h<5.00m con frescasa, incluye perfiles estructurales en lamina cold rolled calibre 24, tratamiento de juntas, masillado, estuco plástico | M2 | 109 |  | 0
5.03 | Muro en superboard e=10 mm, 2 caras, 3m<h<5.00m, incluye perfiles estructurales en lamina cold rolled calibre 24, tratamiento de juntas, masillado, estuco plástico | M2 | 229 |  | 0
5.04 | Muro en superboard e=8 mm 2 caras, incluye perfiles estructurales en lamina cold rolled calibre 24, tratamiento de juntas, masillado y estuco plástico | M2 | 82 |  | 0
5.05 | Muro ladrillo prensado liviano visto en soga, incluye perforación y anclaje de dovelas y grouting | M2 | 6 |  | 0
5.06 | Revoque para reparación áreas demolidas, ancho promedio=0.25m, incluye dilataciones carteras y filos. | M2 | 27 |  | 0
6 | CIELO RASOS |  |  |  | 0
6.01 | Cielo raso en superboard de 6mm, incluye estructura, frescasa, tratamiento de juntas avellanado de tornillos, masillado estuco y pintura vinilo | M2 | 546.73 |  | 0
7 | ACABADOS Y PINTURAS |  |  |  | 0
7.01 | Pintura epóxica BIOCIDA de Pintuco para muros existentes, bi-componente, incluye estuco acrílico y resanes | M2 | 300 |  | 0
7.02 | Pintura epóxica BIOCIDA de Pintuco para muros nuevos, bi-componente. | M2 | 418 |  | 0
7.03 | Estuco y pintura vinilo tipo 1 VINILTEX de Pintuco, muros interiores existentes, incluye limpieza y base acronal | M2 | 250 |  | 0
7.04 | Pintura en vinilo tipo 1 VINILTEX de Pintuco, muros interiores nuevos | M2 | 260 |  | 0
7.05 | Pintura koraza para cara exterior de muros en laboratorio de Bioingenieria de Tejidos | M2 | 16 |  | 0
7.06 | Zócalo en pintura Koraza gris h=1,20m en muros existentes, incluye limpieza, base acronal y resanes con estuco | M2 | 13.761 |  | 0
7.07 | Pintura en vinilo para cielo raso en Gyplac y/o superboard existente, incluye masillado, resane en estuco. | M2 | 328 |  | 0
8 | PISOS |  |  |  | 0
8.01 | Mortero 1:3 afinado espesor promedio 0.05m | M2 | 4 |  | 0
8.02 | Piso vinílico CALYPSO, referencia Taralay para laboratorios, incluye mortero de base 1:3 espesor promedio 0.05m. | M2 | 91.76 |  | 0
8.03 | Pintura epóxica bi-componente para piso PINTUCO, incluye resanes con mortero impermeabilizado 1:3 afinado y pintura de guardaescobas | M2 | 190 |  | 0
8.04 | Suministro e instalación de guardaescoba PVC media caña h=0.10m color blanco | M | 289 |  | 0
9 | CARPINTERÍA |  |  |  | 0
9.01 | Puertas P-1 cortafuego 180 min, doble nave en lamina galvanzada CAL 18 dimensiones 1.23m x 2.10m y 1.50m x 2.10m, incluye mirilla en vidrio cortafuego, acabado de puerta y marco con pintura electrostática aluminio Gofrado RAL 9006, aislante térmico, empaque intumescente o sello perimetral termo-expandible, chapa antipanico de dos puntos (doble) marca yale con brazos hidraulicos, manijas en acero inoxidable, accesorios y topes. | M2 | 6 |  | 0
9.02 | Puertas P-2 cortafuego 180 min de una nave en lamina galvanzada CAL 18 dimension 0,80mx2,10m, incluye mirilla en vidrio cortafuego, acabado de puerta y marco con pintura electrostática aluminio Gofrado RAL 9006, aislante térmico, empaque intumescente o sello perimetral termo-expandible, chapa antipanico de dos puntos marca yale con brazos hidraulicos, manijas en acero inoxidable, accesorios y topes. | M2 | 1.68 |  | 0
9.03 | Puerta P3, abatible en lámina galvanizada calibre 18 con mirilla de 1,20mx2,10m, dos naves, incluye marco chapa de seguridad yale, base con anticorrosivo y pintura | M2 | 2.52 |  | 0
9.04 | Puerta P4, abatible sencilla en lámina galvanizada calibre 18 con mirilla de 0,90mx2,10m, incluye marco, chapa de seguridad yale, base con anticorrosivo y pintura | M2 | 13.23 |  | 0
9.05 | Puerta P5, abatible sencilla en lámina galvanizada calibre 18 de 0,80mx2,10m, incluye marco, chapa de seguridad yale, base con anticorrosivo y pintura | M2 | 1.68 |  | 0
9.06 | Puerta P6, corrediza sencilla en lámina galvanizada calibre 18 de 0,90mx2,10m, incluye marco, chapa de seguridad yale, base con anticorrosivo y pintura | M2 | 7.56 |  | 0
9.07 | Acondicionamiento y reinstalación puertas metálicas de 3.00m x 2.30m y de 2.00m x 2.30m, incluye marco, chapa de seguridad yale, base con anticorrosivo y pintura. | M2 | 11.5 |  | 0
10 | ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA |  |  |  | 0
10.01 | Acero estructural ASTM A-36-A500-A572, según diseño, templetes, contravientos, platinas, perfiles tubulares, ángulos, incluye suministro de materiales, acero, corte , anclajes, soldadura, soportes, cartelas, tornillos, instalación, pintura anticorrosiva y acabado final en pintura epóxica | Kg | 2100 |  | 0
10.02 | Suministro e instalación pernos de 1/2", longitud=0.25m, incluye tuercas. | un | 8 |  | 0
11 | CUBIERTA |  |  |  | 0
11.01 | Teja translucida EXIPLAST, TEJALUZ E42 1.00m X 4,20m, 4Crestas, Resina en poliéster Termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV), Filtro UV, Formulación Estandar, Clase 7, Color Snow, Acabado Liso (patio interior), incluye elementos de fijación. | M2 | 30 |  | 0
11.02 | Cubierta metálica en teja arizona de fajobe sin traslapo tipo sandwich, calibre 26, aislamiento en poliuretano de 30 mm de espesor, pintura electrostática en polvo color gris en la cara exterior y blanco en la cara interior, ancho útil 1,00 m, incluye caballete,remates y elementos de fijación | M2 | 55.327 |  | 0
11.03 | Canal en lámina galvanizada calibre 20 d=1,05m | M | 12.16 |  | 0
12 | RED DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN |  |  |  | 0
12.01 | Suministro e instalación de unidad ventiladora de extracción 2600 CFM marca TECAM con filtración MERV 4 y MERV 15 para el laboratorio de fisiología, tipo intemperie, rejillas de extracción, conductos en lamina galvanizada. | M2 | 68 |  | 0
12.02 | Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de 155.000 BTU/H y 2400 CFM Marca TECAM con renovación de aire 100% aire exterior, conductos lámina galvanizada aislados y soportados pintados , Mano de obra certificada, Difusores y rejillas, Tuberia de refrigeración debidamente aislada y soportada, Bases antivibratorias para manejadora y condensadora. | M2 | 74 |  | 0
| Acometidas electricas de potencia (Cableado, protecciones, cofre tipo intemperie) | GL
12.03 | Tablero de potencia aire acondicionado tipo hospitalario | UN | 1 |  | 0
12.04 | Tablero de potencia extracción tipo hospitalario | UN | 1 |  | 0
12.05 | Perforación en muros existentes para cruce de ductos y/o instalación de extractores, incluye cortes con pulidora, resane de muros y acabado final con pintura. | UN | 13 |  | 0
12.06 | Desmonte ductos de sección variable, incluye retiro de extractores existentes, resane de muros y acabado final con pintura. | M | 39.93 |  | 0
12.07 | Desmonte máquinas existentes, incluye retiro. | M | 39.93 |  | 0
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE INCENDIOS |  |  |  | 0
13.01 | Replanteo y nivelación | M | 33.3 |  | 0
13.02 | Apique inspeccion tuberias (0.40mx0.40mx0.80m), incluye corte y demolición de piso, excavación, lleno. | UN | 5 |  | 0
13.03 | Apique inspeccion tuberias (0.60mx0.60mx0.80m), incluye corte y demolición de piso, excavación, lleno. | UN | 3 |  | 0
13.04 | Excavación en tierra seca de 0 a 2 m | M3 | 9.4 |  | 0
13.05 | Excavación en tierra seca de 2 a 4 m | M3 | 2.77 |  | 0
13.06 | Llenos con material del sitio | M3 | 11.12 |  | 0
13.07 | Lleno con material transportado (cama de arena o recebo) | M3 | 1.64 |  | 0
13.08 | Cargue y retiro material sobrante manual | M3 | 1.64 |  | 0
13.09 | Taponamiento puntos hidraulicos y sanitarios | UN | 15 |  | 0
REDES SANITARIAS
13.1 | Punto sanitario 2" incluye tubería y accesorios | UN | 13 |  | 0
13.11 | Punto sanitario 4" incluye tubería y accesorios | UN | 1 |  | 0
13.12 | Tubería PVCS sanitaria 2" COL Y BAJ. Aguas Residuales | M | 16.6 |  | 0
13.13 | Tubería PVCS sanitaria 4" COL Y BAJ. Aguas Residuales | M | 8.6 |  | 0
13.14 | Tubería poliextruida de pared estructural 4" 110mm | M | 12.1 |  | 0
13.15 | Empalme a caja existente d<=4" | UN | 7 |  | 0
13.16 | Cajas de inspección en concreto de 21Mpa de 0.80mx0.80m, profundidad variable entre 0.50m y 1.50m incluye tapa y refuerzo | UN | 1 |  | 0
REDES HIDRÄULICAS
13.17 | Punto empalme a red existente d<=3" | UN | 1 |  | 0
13.18 | Punto hidráulico 1/2" AF, incluye 3m tubería y accesorios | UN | 5 |  | 0
13.19 | Punto hidráulico 1" AF, incluye 3m tubería y accesorios | UN | 2 |  | 0
13.2 | Tubería PVCP 9 1/2", incluye accesorios | M | 15.8 |  | 0
13.21 | Tubería PVCP 11 3/4", incluye accesorios | M | 29.4 |  | 0
13.22 | Tubería PVCP RDE13.5 - 1", incluye accesorios | M | 8.45 |  | 0
13.23 | Tubería PVCP RDE21 - 1.1/2", incluye accesorios | M | 31.6 |  | 0
13.24 | Llave de paso RW 1/2", incluye tapa de registro de 20x20 cm | UN | 4 |  | 0
13.25 | Llave de paso RW 1", incluye tapa de registro de 20x20 cm | UN | 2 |  | 0
13.26 | Lavado y desinfección red tuberías | M | 40.05 |  | 0
13.27 | Ducha de emergencia combinada o mixta, torrencial y lavaojos referencia AC-130AI de ACUAVAL, incluye señal de identificación | UN | 2 |  | 0
RED DE INCENDIOS
13.28 | Tubería de acero sch 10 unión ranurada de ø 2 1/2" | M | 75 |  | 0
13.29 | Tubería de acero sch 10 unión ranurada de ø 2" | M | 6 |  | 0
13.3 | Tubería de acero sch 10 unión ranurada de ø 1 1/2" | M | 15.5 |  | 0
13.31 | Tubería de acero sch 40 unión roscada de ø 1" | M | 118 |  | 0
13.32 | Accesorio tub acero sch 40 2 1/2" | UN | 53 |  | 0
13.33 | Accesorio tub acero sch 40 2" | UN | 4 |  | 0
13.34 | Accesorio tub acero sch 40 1 1/2" | UN | 6 |  | 0
13.35 | Accesorio tub acero sch 40 1" | UN | 9 |  | 0
13.36 | Soporte para tubería tipo pera 1 - 2" | UN | 60 |  | 0
13.37 | Soporte para tubería tipo pera 2 1/2 - 3" | UN | 35 |  | 0
13.38 | Soporte vertical para tubería | UN | 2 |  | 0
13.39 | Soporte sismoresistente 2 1/2" | UN | 9 |  | 0
13.4 | Gabinete contraincendio clase ii | UN | 1 |  | 0
13.41 | Rociadores tipo montante k 5,6 respuesta rapida cromado incluye tuberia accesorios | UN | 47 |  | 0
13.42 | Transicion pvc a metal en 6" | UN | 1 |  | 0
13.43 | Centro de regulacion de presion 2 1/2" | UN | 1 |  | 0
14 | REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS E INCENDIOS |  |  |  | 0
TABLEROS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA Incluyen breakers de circuitos ramales, anclajes, marquillado en cada uno de los circuitos, conexionado tal como se especifica y aparece en los planos. De igual modo se deberá incluir los trabajos de resanes y todo aquel trabajo inherente a la instalación.
14.01 | Suministro e instalación tablero eléctrico de distribución de 24 circuitos trifásico en sala de cultivos (Fisiología), con características contstructivas en lámina galvanizada en caliente, con acabado en pintura de polvo, expuesto, para interruptor enchufable, 5 hilos (1 barraje para tierra y 1 para neutro), con puerta y chapa, color gris. El tablero debe cumplir RETIE, barrajes de 225 a, 208 v. incluye: todos los elementos y accesorios para su adecuada instalación y fijación (perno expansivo) y marcación con placa en acrílico. | UN | 1 |  | 0
ALIMENTADORES PARA CIRCUITOS DE FUERZA E ILUMINACIÓN
14.02 | Suministro e Instalación de Alimentador en 3 # 12 cable cobre aislado tipo PE-HF-FR-LS en ducto evolutivo para circuitos regulados. Incluye cable No12 PE-HS-FR-LS, elementos de sujeción. | M | 150 |  | 0
14.03 | Suministro e Instalación de Alimentador en 3 # 12 cable cobre aislado tipo PE-HF-FR-LS en ducto evolutivo para circuitos NO regulados. Incluye cable No12 PE-HS-FR-LS, elementos de sujeción. | M | 110 |  | 0
INTERRUPTORES TERMOMÁGNETICOS Breakers de circuitos ramales, anclajes, marquillado en c/u de los circuitos, conexionado tal como se especifica y aparece en los planos.
14.04 | Suministro e instalación interruptor automático mono polar de enchufable 1x20a; icc>20 ka, 220 v. incluye cintas y anillos de marcación. | UN | 10 |  | 0
SALIDAS ELÉCTRICAS. Todas las instalaciones incluyen los accesorios, conduits, anclajes, conductores, marquillado en los dos extremos del circuito y conexionado tal como se especifica.
14.05 | Instalación salida de iluminación general sobrepuesta o en cielo raso. Incluye: Canaleta DEXSON de 20X12 mm, cable de cobre aisaldo #12 HF, LS, FR, CT, con accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 79 |  | 0
14.06 | Instalación salida de iluminación general sobrepuesta o en cielo raso. Incluye: Tubería conduit EMT 3/4'', caja RAWELT 2X4'', cable de cobre aisaldo #12 HF, LS, FR, CT, con accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 14 |  | 0
14.07 | Insatalación salida de iluminación general sobrepuesta o en cielo raso para luminarias de emergencia y avisos de emergencia. Incluye Tubería conduit EMT 3/4'', caja RAWELT 2X4'', cable de cobre aisaldo #12 HF, LS, FR, CT y accesorios requeridos. | UN | 32 |  | 0
14.08 | Suministro e instalación de interruptor sencillo sobrepuesto LEVITON. Incluye caja de 2x4" PVC y canaleta DEXSON de 20X12 mm, cable de cobre aisaldo #12 HF, LS, FR, CT, con accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 6 |  | 0
14.09 | Suministro e instalación de interruptor sencillo sobrepuesto LEVITON. Incluye Tubería conduit EMT 3/4'', caja RAWELT 2X4'', cable de cobre aisaldo #12 HF, LS, FR, CT y accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 4 |  | 0
14.1 | Suministro e instalación de interruptor doble sobrepuesto LEVITON. Incluye caja de 2x4" PVC y canaleta DEXSON de 20X12 mm, cable de cobre aisaldo #12 HF, LS, FR, CT y accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 5 |  | 0
14.11 | Suministro e instalación de interruptor doble sobrepuesto LEVITON. Incluye: Tubería conduit EMT 3/4'', caja RAWELT 2X4'', cable de cobre aisaldo #12 HF, LS, FR, CT y accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 2 |  | 0
14.12 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra empotrado con tapa LEVITON . Incluye caja de 2X4" PVC y canaleta DEXSON de 20X12 mm con accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 6 |  | 0
14.13 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra empotrado con tapa LEVITON . Incluye caja de 2X4" PVC con accesorios requeridos para su correcta instalación en ducto evolutivo DLP. | UN | 15 |  | 0
14.14 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra regulada, toma color naranja LEVITON. Incluye caja de 2X4" PVC y canaleta DEXSON de 20X12 mm con accesorios requeridos para su correcta instalación. | UN | 2 |  | 0
14.15 | Suministro e instalación salida tomacorriente eléctrica doble con polo a tierra regulada, toma color naranja LEVITON. Incluye caja de 2X4" PVC con accesorios requeridos para su correcta instalación en ducto evolutivo DLP. | UN | 5 |  | 0
14.16 | Suministro e instalación salida eléctrica doble GFCI con polo a tierra LEVITON. Incluye conectores, marquillas, elementos de sujeción, caja de 2X4" PVC y accesorios requeridos para su correcta instalación. | M | 3 |  | 0
14.17 | Desmonte de tablero eléctrico de 12 circuitos existente. Incluye: Retiro de interruptores automáticos y cableado. |  | 1 |  | 0
14.18 | Desmonte de salida eléctrica de tomacorriente (Tomacorriente normal, regulada, de 220V o GFCI) y desmonte de salida de datos según el plano. Incluye: Retiro de cable, tubería y retiro de caja. | UN | 26 |  | 0
14.19 | Desmonte de luminarias existentes 2X18 W tubulares. Incluye: Retiro de cable, caja, canaleta, revisión y mantenimiento. | UN | 78 |  | 0
14.2 | Desmonte de interruptores (Sencillos y dobles). Incluye: Retiro de cable y retiro de caja. | UN | 14 |  | 0
14.21 | Suministro e instalación de ducto evolutivo DLP de 105X50 mm, marca LEGRAND Ref. D10422. Incluye cubierta, tabique de separación, uniones de canaleta y tapa, T´s, ángulos interiores, exteriores y planos. | M | 38 |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Estos ítems incluyen: luminarias, drivers, accesorios eléctricos, soportes de fijación, etc.
14.22 | Suministro e instalación de Luminaria ECO Ref. 010903-1020 ILTEC, de sobreponer, 2x16 W, 1650 LM, 1220x120x50 mm, incluye marquillado. | UN | 19 |  | 0
14.23 | Suministro e instalación de Luminaria ECO Ref. 010903-1020 ILTEC, colgante, 2x16 W, 1650 LM, 1220x120x50 mm, incluye marquillado, para fijación basculante ajustable. (Véase plano "IlUMINACION"). | UN | 2 |  | 0
14.24 | Montaje de Luminaria existente, 2X18W, 2100 Lm, 1220x120x50 mm, de sobreponer. (Las luminarias serán reutilizadas y correspondientes a las retiradas según el plano). | UN | 70 |  | 0
14.25 | Montaje de Luminaria existente, 2X18W, 2100 Lm, 1220x120x50 mm, fijación basculante ajustable. (Las luminarias serán reutilizadas y correspondientes a las retiradas según el plano). | UN | 11 |  | 0
14.26 | Suministro e instalación de Bombilla Led de 12 W Philips, 1080 Lm, 50.000 h de vida útil, incluye plafón, tubería conduit EMT 3/4'', caja RAWELT 2X4'' y accesorios requeridos para su correcta instalación. accesorios de fijación. (CUARTO OSCURO) | UN | 2 |  | 0
14.27 | Suministro e instalación de Luminaria de pared Led de 6 W, 300 Lm, Philips, estructura de aluminio, pantalla de acrílico. Incluye tubería conduit EMT 3/4'', caja RAWELT 2X4'' y marquillado. (PASILLOS) |  | 2 |  | 0
14.28 | Suministro e instalación de Luminaria de pared EOLO AX LENS 9 W, 806 Lm, ILTEC, pantalla de acrílico opal, sobrepuesta en pared, 250X125X240 mm. Incluye tubería conduit EMT 3/4'', caja RAWELT 2X4'' y marquillado. | M | 1 |  | 0
14.29 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia sobreponer tipo LED, 2x1.6W, Philips, batería recargable y botón de prueba, chasis termoplástico, placas de montaje universal de acuerdo al RETILAP. Incluye tubería conduit EMT 3/4'', caja RAWELT 2X4'' y marquillado. | UN | 13 |  | 0
14.3 | Suministro e instalación de Reflector Led 50w Intemperie, Sylvania, 4250 Lm, 285 X 235 X 130 mm. Incluye accesorios de fijación y marquillado. | UN | 1 |  | 0
14.31 | Suministro e instalación de luminaria de aviso de salida con sistema de Leds. 3.8 W, IP20, diseño compacto con letras en color verde, inlcuye: tubería conduit EMT 3/4'', caja RAWELT 2X4''accesorios requeridos para su correcta fijación e instalación. | UN | 19 |  | 0
INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Todas las instalaciones incluyen los conductores,Jacks, cajas, marcos, face plates, ponchado y marquillado tal como se especifica y aparece en los planos. De igual modo se deberá incluir los trabajos de regatas, resanes y todo aquel trabajo inherente a la instalación.
14.32 | Suministro e instalación de cable UTP, cat. 6AMP. | M | 540 |  | 0
14.33 | Suministro e instalación de toma sencillo de datos en canaleta DEXSON. Incluye Jacks RJ45 cat. 6AMP, ponchada, marquillado, caja tipo FS marca RAWELT, canaleta DEXSON de 20X12 mm con accesorios requeridos para su correcta instalación. El cable UTP se paga por separado. | UN | 2 |  | 0
14.34 | Suministro e instalación de toma doble de voz/datos en ducto evolutivo. Incluye Jacks RJ45 cat. 6AMP, ponchada, marquillado y accesorios requeridos para su instalación. El cable UTP se paga por separado. | UN | 5 |  | 0
14.35 | Suministro e instalación de Patch cord para Utp cat 6AMP de 1 ft. | UN | 12 |  | 0
14.36 | Suministro e instalación de Patch cord para Utp cat 6AMP de 5 ft. | UN | 12 |  | 0
14.37 | Certificación de punto de voz y datos. | UN | 12 |  | 0
15 | VARIOS |  |  |  | 0
15.01 | Aseo general obra | MES | 3 |  | 0
15.02 | Elaboración planos record | UN | 5 |  | 0
| COSTO DIRECTO OBRAS |  |  |  | 0
| Administracion |  |  |  | 0
| Imprevistos |  |  |  | 0
| Utilidad |  |  |  | 0
| Iva |  | 19% |  | 0
0
#REF!