## Hoja1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
INVITACIÓN PÚBLICA No. BS 04 de 2025 COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
RESPUESTA A INQUIETUDES INVITACIÓN PÚBLICA BS 04 DE 2025
NOTA: En este formato solo deben diligenciar preguntas concretas de cada equipo o elemento del cual están interesados ofertar. Los catálogos, anexos y demás documentos deben ser enviados en un archivo aparte y nombrar cada anexo con el número de la pregunta a la que corresponde.
NÚMERO DE PREGUNTA | NOMBRE EMPRESA | ÍTEM NÚMERO | NOMBRE DE EQUIPO | PREGUNTA | RESPUESTA COMITÉ
1 | INXE Ingeniería y Proyectos SAS | 1 | Planta Eléctrica | 1. Restricción de marca del grupo electrógeno La descripción técnica del proceso establece que el grupo electrógeno debe ser de la marca Cummins, lo que genera una restricción indebida en la participación de otros oferentes. Conforme al principio de libre concurrencia establecido en la Ley 80 de 1993, las entidades públicas deben garantizar condiciones de participación equitativas en los procesos de contratación, evitando favoritismos o limitaciones injustificadas en la selección de proveedores. Adicionalmente, los convenios de distribución de Cummins en Colombia asignan territorios exclusivos a sus distribuidores, generando una barrera de acceso a otras empresas y restringiendo la competencia. Como resultado, la exigencia de marca beneficia únicamente a Cummins de los Andes, lo que contraviene el principio de selección objetiva de la Ley 1150 de 2007. Por lo anterior, se solicita a la Universidad Tecnológica de Pereira aclarar si: • El proceso está restringido única y exclusivamente a la marca Cummins, limitando la participación de otros distribuidores. • Se permite la participación de ensambladores que utilicen motores Cummins, como MODASA, TIDE Power, ABC Power Solutions, entre otros, garantizando la pluralidad de oferentes. • Se ha realizado un estudio de mercado que sustente la decisión de limitar la competencia exclusivamente a Cummins. • Se garantiza que cualquier equipo ofrecido, independientemente de la marca, cumpla con los estándares de calidad exigidos y cuente con garantía, disponibilidad de repuestos y servicio técnico en Colombia. | La Universidad Tecnológica de Pereira, en su calidad de entidad estatal con régimen especial de contratación, se permite manifestar lo siguiente: La exigencia técnica de establecer como requisito obligatorio que el grupo electrógeno sea marca Cummins no configura una restricción injustificada ni contraviene el principio de libre concurrencia. Por el contrario, se trata de una decisión técnica, justificada y fundamentada en los principios de planeación, eficiencia, estandarización operativa y sostenibilidad institucional, por las siguientes razones: Estandarización tecnológica del parque institucional, Capacitación del personal técnico institucional, Economía institucional y eficiencia en el mantenimiento, análisis técnico previo. Por lo anterior es claro para la Universidad que esta especificación no vulnera el principio de selección objetiva ni el de libre concurrencia, en tanto responde a criterios técnicos previamente definidos, objetivos, razonables y transparentes, conforme al principio de planeación contractual. En ese orden de ideas, se requiere que el motor de la planta sea de marca Cummins.
2 | INXE Ingeniería y Proyectos SAS | 1 | Planta Eléctrica | 2. Restricción del módulo de control La especificación del módulo de control PCC 2.2, exclusivo de Cummins, podría estar restringiendo la participación de oferentes que utilizan otras marcas de reconocido prestigio en la industria, como Deep Sea Electronics, ComAp, Bassler, Woodward, entre otras. El Artículo 2.2.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que los pliegos de condiciones deben definir requisitos funcionales y técnicos, evitando referencias a marcas o modelos específicos cuando existan alternativas equivalentes que cumplan con los mismos estándares de calidad y desempeño. Por lo anterior, se solicita aclarar si el proceso permite la oferta de módulos de control alternativos que cumplan con las mismas especificaciones técnicas y garanticen la interoperabilidad del sistema de generación eléctrica, asegurando que cualquier opción propuesta cuente con garantía, disponibilidad de repuestos y servicio técnico en el país. | Se acepta la observación y se realiza la modificación de la especificación del módulo de control de la siguiente manera: Controlador con capacidad de sincronización, protecciones integradas (sobrecarga, bajo voltaje) y comunicación remota. Ver anexo 1 modificado.
3 | INXE Ingeniería y Proyectos SAS | 1 | Planta Eléctrica | 3. Especificaciones de la cabina de insonorización La exigencia de que la cabina sea de color verde ONAN y tenga triple puerta puede constituir una restricción innecesaria para la participación de otros fabricantes. Según la Ley 1150 de 2007, las especificaciones técnicas deben estar orientadas a asegurar el cumplimiento de requisitos funcionales y de calidad, evitando condiciones estéticas o de diseño que no impacten el desempeño del equipo. Por lo anterior, se solicita a la Universidad Tecnológica de Pereira aclarar: • Si la exigencia del color verde ONAN es fundamental para la operación del grupo electrógeno, o si se permite la oferta de cabinas con otras tonalidades utilizadas por fabricantes, como blanco, rojo, amarillo Caterpillar, azul, entre otros. • Si la exigencia de triple puerta es esencial para el mantenimiento del equipo, o si se podrían aceptar configuraciones con una o dos puertas, siempre que garanticen accesibilidad y facilidad de mantenimiento. • Si la Universidad ha realizado estudios técnicos que sustenten estas especificaciones como requisitos indispensables para la adquisición del grupo electrógeno. • Si cualquier alternativa propuesta cuenta con garantía, disponibilidad de repuestos y servicio técnico en Colombia, asegurando su correcto funcionamiento y mantenimiento. | Se acepta la observación y se realiza la modificación de la especificación de la cabina de insonorización de la siguiente manera: CABINA INSONORIZADA TIPO INTERIOR (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA FRONTAL (A CHASIS)+ TUBERIA DE ESCAPE. Ver anexo 1 modificado.
4 | PLANTIDIESELES SAS | 5.3 Condiciones de pago | 04 Pliego de Condiciones Invitacion Publica de 2025 | No se indica la forma de pago. Acaso el pago será contra entrega total del proyecto? No habrá anticipo de ninguna clase? | En el pliego de condiciones, punto 5.3 Condiciones de pago, se especifica la forma de pago por lo que no habrá anticipos.
5 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | Hay algún documento donde se detalle el alcance del proyecto y se delimite cada una de las actividades y equipos requeridos? En el anexo 1, sólo hay un compilado de información que no permite a un proponente cualquiera dimensionar los entregables. | Ver anexo de planimetría
6 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | Las características del anexo 1, plantean un grupo electrógeno con características en sus componentes muy puntuales a una marca o proveedor. El equipo ya existe? Pueden variar algunos componentes? | Se trata de una decisión técnica, justificada y fundamentada en los principios de planeación, eficiencia, estandarización operativa y sostenibilidad institucional, por las siguientes razones: Estandarización tecnológica del parque institucional, Capacitación del personal técnico institucional, Economía institucional y eficiencia en el mantenimiento, análisis técnico previo. En ese orden de ideas, se requiere que el motor de la planta sea de marca Cummins.
7 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | El equipo solicitado es de 350KW. Es posible ofertar el grupo electrógeno en 345KW? Por temas del ensamblador y el RETIE, lo referencian en esa potencia. | Se aceptarán variaciones de ±5% en la potencia nominal (332-367 kW)
8 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | Se indica que la marca ha de ser Cummins. Eso será en cuanto al motor - sugieren el modelo del motor?. También indicarán la marca del alternador (generador)?. | Se trata de una decisión técnica, justificada y fundamentada en los principios de planeación, eficiencia, estandarización operativa y sostenibilidad institucional, por las siguientes razones: Estandarización tecnológica del parque institucional, Capacitación del personal técnico institucional, Economía institucional y eficiencia en el mantenimiento, análisis técnico previo. En cuanto al alternador no se tiene restricción mayor a que su funcionamiento sea eléctrica y mecánicamente compatible con el motor Cummins.
9 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | Los grupos electrógenos pueden traer un controlador DeepSea o ComAp o cualquier otro que realizan el control del equipo. Cuando indican Con control PCC 2.2, es obligatorio que lleven ese controlador? | Se acepta la observación y se realiza la modificación de la especificación del módulo de control de la siguiente manera: Controlador con capacidad de sincronización, protecciones integradas (sobrecarga, bajo voltaje) y comunicación remota
10 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | Los grupos electrógenos traen de fábrica una base tanque para combustible. Requieren que sea de 500 Litros? Tienen una autonomía estimada? | La especificiación contempla: Tanque de combustible en la base de 500 lt o superior
11 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | Cuando indican: montaje mecánico, puesta en sitio. Disponen de planos planta de entorno, de la construcción, del sitio de ubicación final, de ruta para ingreso, alturas, dimensiones del cuarto, la planta irá en un interior o un exterior?. Hay información adicional? | Ver anexo de planimetría.
12 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | Cuando indican: "CONEXIONES ELECTRICAS DE POTENCIA Y CONTROL". Ustedes entregan acometidas eléctricas de potencia y de control a cero metros con terminal ponchada? | En la especificación indica la conexión eléctrica a través de bandeja tipo malla a transferencia. INCLUYE TRAMO DE ALIMENTADOR 1149 AMPERIOS - 220 VOLTIOS - (3 FASES+NEUTRO+TIERRA) -COBRE(CU) FLEXIBLE -CON BANDEJA DESTAPADA EN TODO SU RECORRIDO -TEMPERATURA 25C EN PUNTO INDICADO A TRANSFERENCIA
13 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | Cuando indican: "DUCTO ENFOCADOR " Pueden suministrar plano de detalle? Hacia dónde se expulsará el aire caliente? Cual será la salida máxima de este ducto? | Ver planimetría anexa. Se establece fecha de invitación para visita técnica.
14 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | De acuerdo con texto que hace mención a la insonorización o a la cabina de la planta: Requieren una planta abierta y una cabina especial? Será para exteriores? Requerirán insonorización del cuarto de la planta? Es confuso. Pueden por favor ampliar esta información?. | Se acepta la observación y se realiza la modificación de la especificación de la cabina de insonorización de la siguiente manera: CABINA INSONORIZADA TIPO INTERIOR (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA FRONTAL (A CHASIS)+ TUBERIA DE ESCAPE. Ver anexo 1 modificado.
15 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | "INCLUYE: SISTEMA DE ESCAPE MONTADO. LA TUBERÍA DE ESCAPE SERÁ A PUNTO DE SALIDA SEGÚN PLANIMETRÍA, TIPO CR-16 DE 8" CON SU RESPECTIVO RECUBRIMIENTO TÉRMICO EN CHAQUETA DE ALUMINIO.". No se dispone de esta información en la página de SECOP. Pueden ampliar la información o adjuntar planos? Cuántos metros de tubería, cuántos codos, como será la instalación, todo el recorrido llevará aislamiento térmico, cómo será la instalación por fachadas, descolgado? | Ver anexo de planimetría en la que se observa el recorrido de la tubería de escape.
16 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | "INCLUYE ALIMENTADOR 1149 AMPERIOS - 220 VOLTIOS - (3 FASES+NEUTRO+TIERRA) -COBRE(CU) FLEXIBLE – CON BANDEJA DESTAPADA". Requieren que se oferte acometida y canalización? Disponen de unifilar, de planos de recorrido, cantidades?. Por favor ampliar la información. | En la especificación indica la conexión eléctrica a través de bandeja tipo malla a transferencia. (INCLUYE ALIMENTADOR 1149 AMPERIOS - 220 VOLTIOS - (3 FASES+NEUTRO+TIERRA) -COBRE(CU) FLEXIBLE -CON BANDEJA DESTAPADA -TEMPERATURA 25C EN PUNTO INDICADO A TRANSFERENCIA.). Ver planimetría.
17 | PLANTIDIESELES SAS | Anexo 1. |  | "INCLUYE BOMBA ELÉCTRICA DE DETECCIÓN DE REBOSE INSTALADA y TRAMO DE TUBERÍA DE 1 1/2" EN ACERO AL CARBON TIPO SCH40 CONECTADO A LA DETECCIÓN DE REBOSE Y EL PUNTO DE TUBERÍA" Esto a qué hace referencia? Acaso requieren un tanque externo? Por qué la bomba? Qué recorrido de tubería de acero al carbón?. Por favor pueden ampliar esta información? | Existe punto de suministro, en el cual debe tenerse en cuenta según las especificaciones, la instalación de la electrovalvula (incluida en la compra) y un tramo de tubería (incluidos). Ver planimetría.
18 | PLANTAS ELECTRICAS & SOLUCIONES ENERGETICAS | ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA |  | Las características del equipo solicitadas en el ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTA, específicamente en la sección DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES, como por ejemplo: “...con control PCC 2.2... cargador de baterías 24V - 10AMP – MYFAL”, corresponden a referencias asociadas a una marca específica de equipo, lo cual restringe la pluralidad de oferentes y podría limitar la participación en condiciones de equidad y libre competencia, pedimos a la entidad comtemplar otro tipo de marcas igualmente eficientes y que cumple con las condiciones de necesidad de la entidad | Se acepta la observación y se realiza la modificación de las especificaciones de la siguiente manera: Controlador con capacidad de sincronización, protecciones integradas (sobrecarga, bajo voltaje) y comunicación remota. cargador de baterías 24V - 10AMP. Ver anexo 1 modificado.
19 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Por favor confirmar si se debe considerar alguna marca en especifico para el suministro de la planta eléctrica | Para el motor se requiere marca Cummins. En cuanto al alternador no se tiene restricción mayor a que su funcionamiento sea eléctrica y mecánicamente compatible con el motor Cummins.
20 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Por favor confirmar si se cuenta con espacio libre para realizar la puesta en sitio de la planta eléctrica con montacarga | Ver anexo de planimetría en la que se observan los espacios aledaños a la subestación.
21 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Base tanque para qué autonomía | La especificiación contempla: Tanque de combustible en la base de 500 lt o superior
22 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Qué distancia de ducto enfocador se debe considerar y que tipo de sistemas de anclaje | Ver anexo de planimetría.
23 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Cabina tipo interior o exterior | Se acepta la observación y se realiza la modificación de la especificación de la cabina de insonorización de la siguiente manera: CABINA INSONORIZADA TIPO INTERIOR (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA FRONTAL (A CHASIS)+ TUBERIA DE ESCAPE. Ver anexo 1 modificado.
24 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Por favor compartir la planimetría que menciona en el cuadro de cantidades | Ver planimetría en la que se observa la subestación y detalles generales.
25 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Por favor confirmar el calibre del conductor y distancia | En la especificación indica la conexión eléctrica a través de bandeja tipo malla a transferencia. (INCLUYE ALIMENTADOR 1149 AMPERIOS - 220 VOLTIOS - (3 FASES+NEUTRO+TIERRA) -COBRE(CU) FLEXIBLE -CON BANDEJA DESTAPADA -TEMPERATURA 25C EN PUNTO INDICADO A TRANSFERENCIA). Ver anexo 1 modificado. Ver planimetría.
26 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Qué distancia de tubería de acero al carbon para el sistema de combustible se debe considerar | Se acepta la observación y se realiza la modificación de la especificación de la tubería de combustible de la siguiente manera: INCLUYE BOMBA ELÉCTRICA DE DETECCIÓN DE REBOSE INSTALADA y TRAMO TUBERÍA DE 1 1/2" EN ACERO AL CARBON TIPO SCH40 CONECTADO A LA DETECCIÓN DE REBOSE Y EL PUNTO DE TUBERÍA. Ver planimetría.
27 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Tiempo de entrega requerido para la planta eléctrica | El tiempo de entrega lo establecerá cada proveedor.
28 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Se debe considerar ducto enfocador de aire caliente? | El ducto enfocador se encuentra incluido en las características de la planta.
29 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Se requieren adecuaciones civiles? | No son requeridas. Se requieren aquellas actividades necesarias para poner la planta en funcionamiento para cumplir con el objeto de la presente invitación. Ver anexo 1 modificado.
30 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Se debe incluir el combustible para pruebas y llenado de la base tanque o solo para pruebas | Es requerido solo para las pruebas
31 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Se debe considerar banco de carga resistivo para las pruebas o con la carga de la edificación se realizará pruebas | Con la carga de la edificación en día acordado con la administración de mantenimiento.
32 | OPEN GROUP SA | 1 | PLANTA ELÉCTRICA | Seria posible realizar una visita presencial a las instalaciones | Sí es posible.
33 | TECNODIESEL SAS | 1 | Planta eléctrica | En el punto 1.5, 1.5.1 condiciones generales de obligatorio cumplimiento, se expresa : • “ No se aceptan marcas ni presentaciones diferentes a las establecidas en el anexo “ El tablero de control PCC 2.2 y la marca Myfal, corresponden al suministro de un solo distribuidor y una única marca en el país De igual manera . la cabina FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR VERDE ONAN es fabricada por la marca nacional Myfal Respetuosamente, solicitamos que sea considerada la posibilidad de presentar otros equipos y/o marcas diferentes a PCC 2.2 y MyFal, y ofrecer equipos de mejor calidad, permitiendo así, la pluralidad en la presentación de las ofertas. | Se acepta la observación y se realiza la modificación de las especificaciones de la siguiente manera: Controlador con capacidad de sincronización, protecciones integradas (sobrecarga, bajo voltaje) y comunicación remota. CABINA INSONORIZADA TIPO INTERIOR (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA FRONTAL (A CHASIS)+ TUBERIA DE ESCAPE Ver anexo 1 modificado.
34 | INGESER SOLUCIONES | 1 | PLANTA ELÉCTRICA 350 kW | ¿Existe planimetría, o dimensiones, del lugar donde se instalará la planta de emergencia? | Ver anexo de planimetría.
35 | INGESER SOLUCIONES | 1 | PLANTA ELÉCTRICA 350 kW | Necesitamos conocer si existen edificaciones contiguas y el punto más alto de la edificación donde se instalará la Planta Eléctrica, con el fin de evaluar los desfogues de la planta | Ver anexo de planimetría.
36 | INGESER SOLUCIONES | 1 | PLANTA ELÉCTRICA 350 kW | Es necesario conocer las características del lugar donde se instalará la planta, para evaluar entradas de aire frío y salidas de aire caliente. | Ver anexo de planimetría.
37 | INGESER SOLUCIONES | 1 | PLANTA ELÉCTRICA 350 kW | ¿La planta será de respaldo total o parcial del sistema eléctrico? | Será el respaldo parcial para el edificio del CDTA.
38 | INGESER SOLUCIONES | 1 | PLANTA ELÉCTRICA 350 kW | ¿Cuál es la tensión nominal del sistema eléctrico del sitio (ej. 208V, 480V, 220V)? | La tensión nominal del sistema eléctrico se encuentra a 220V
39 | INGESER SOLUCIONES | 1 | PLANTA ELÉCTRICA 350 kW | ¿Qué tipo de sistema de puesta a tierra se tiene en el sitio? | Se tiene una malla de puesta a tierra robusta de 15 metros.
40 | INGESER SOLUCIONES | 1 | PLANTA ELÉCTRICA 350 kW | Dentro de la oferta se deben considerar labores de mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento por cuanto tiempo después de la instalación. | Las labores de mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento deben estar incluidos durante el tiempo de garantía del equipo.
41 | INGESER SOLUCIONES | 1 | PLANTA ELÉCTRICA 350 kW | ¿Existe punto de suministro de combustible para la planta, o debe contemplarse? | Existe punto de suministro, al cual debe tenerse en cuenta según las especificaciones, la instalación de la electrovalvula (incluida en la compra) y tramo de tubería para combustible (incluidos). (INCLUYE BOMBA ELÉCTRICA DE DETECCIÓN DE REBOSE INSTALADA y TRAMO DE TUBERÍA DE 1 1/2" EN ACERO AL CARBON TIPO SCH40 CONECTADO A LA DETECCIÓN DE REBOSE Y EL PUNTO DE TUBERÍA)
42 | INGESER SOLUCIONES | 1 | PLANTA ELÉCTRICA 350 kW | ¿Por cuanto tiempo debe mantener el respaldo la planta eléctrica? Esto con el fin de conocer si un base tanque de 500 lt es suficiente. | La especificiación contempla: Tanque de combustible en la base de 500 lt o superior
43 | TECNODIESEL SAS | 1 | Planta eléctrica | En el punto 1.5, 1.5.1 condiciones generales de obligatorio cumplimiento, se expresa : • “ No se aceptan marcas ni presentaciones diferentes a las establecidas en el anexo “ El tablero de control PCC 2.2 y la marca Myfal, corresponden al suministro de un solo distribuidor y una única marca en el país De igual manera . la cabina FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR VERDE ONAN es fabricada por la marca nacional Myfal Respetuosamente, solicitamos que sea considerada la posibilidad de presentar otros equipos y/o marcas diferentes a PCC 2.2 y MyFal, y ofrecer equipos de mejor calidad, permitiendo así, la pluralidad en la presentación de las ofertas. | Se acepta la observación y se realiza la modificación de la especificación de la siguiente manera: Controlador con capacidad de sincronización, protecciones integradas (sobrecarga, bajo voltaje) y comunicación remota. CABINA INSONORIZADA TIPO INTERIOR (ALISTADA Y ENSAMBLADA) CON SALIDA FRONTAL (A CHASIS)+ TUBERIA DE ESCAPE
44 | SYGENERGY | 1 | Planta eléctrica | Buenas tardes, Por medio del presente quisiéramos aclarar lo siguiente respecto al proceso Invitación Pública BS 04 de 2025, cuyo objeto es la “COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”: En ninguno de los documentos del proceso ni en el pliego de condiciones ni en el anexo de especificaciones técnicas se establece alguna experiencia habilitante que haya que cumplir para participar en el proceso, falta algún formato o simplemente no se debe certificar experiencia relacionada con el objeto del contrato? | Para la adquisición de esta planta de emergencia no se requiere certificar experiencia relacionada con el objeto del contrato dados los pliegos de condiciones.
45 | Disico S.A | 1 | Planta eléctrica | Señores UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Cordial saludo, Agradecería si nos pudiera informar la ubicación designada para la planta y adicionalmente, le solicitamos el envío de los planos correspondientes y la ciudad específica donde se llevará a cabo la instalación. | La planta será adquirida para la Universidad Tecnológica de Pereira, específicamente para la subestación del edificio 15 del campus universitario en la ciudad de Pereira. Ver anexo de planimetría
NOTA |  |  |  | Se establece horario para visita técnica el día martes 3 de junio de 10:00 AM a 12:00PM. Al ser un área restringida se requiere la puntualidad de los proponentes por lo que se sugiere llegar antes. El punto de encuentro será en la cafetería del bloque 15 y el recorrido iniciará a las 10.15am.
Para recordar:
• Se recomienda a los participantes definir el nombre de cada uno de los archivos contenidos en cada una de las carpetas que corresponden a los diferentes comités.
• Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Invitación, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA
• Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la invitación pública.
• Se recomienda, además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día de adjudicación de la Invitación a efecto de verificar cualquier información
•Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la adenda, la oferta económica debe presentarse en el anexo 1,- modificado presentación de la oferta
Note on E9: ====== ID#AAABkR88-8k Hewlett-Packard Company (2025-05-28 13:40:01) LA PREGUNTA DEBE SER CONCRETA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA ADICIONAR COMO SOPORTE DELA PREGUNTA DEBERA ENVIARSE COMO UN ADJUNTO A ESTE CORREO DE OBSERVACIONES INDICANDO EL NÚMERO DE LA PREGUNTA EN EL NOMBRE DEL ARCHIVO.